## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Vymedzenie predmetu prieskumu trhu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Kaskáda tepelných čerpadiel vzduch-voda pre vykurovanie, chladenie a ohrev TÚV | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Základné zariadenie |  |  | Typ systému: kaskáda tepelných čerpadiel vzduch-voda pre vykurovanie, chladenie a ohrev TÚV |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet vonkajších jednotiek |  | 3 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Menovitý tepelný výkon 1 jednotky pri štandardných podmienkach |  | min. 11 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Celkový menovitý tepelný výkon kaskády |  | min. 33 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálny tepelný výkon kaskády |  | min. 55 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | invertorový / plynule riadený výkon typ kompresora |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | prírodné chladivo R290 alebo ekvivalent |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Max. výstupná teplota vykurovacej vody |  | min. 75 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prevádzka vo vykurovaní pri vonkajšej teplote |  | min. do -25 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Funkcia chladenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Energetická trieda pri vykurovaní 35 °C |  | min. A+++ |  | - | hodnota:
1 |  |  |  | SCOP pri vykurovaní 35 °C (dle EN14825, priemerné podnebie) |  | min. 5,2 |  | - | hodnota:
1 |  |  |  | Napájanie každej jednotky |  | 400 V / 3N / 50 Hz alebo ekvivalent |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Krytie zariadenia |  | min. IP24 |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Max. akustický výkon 1 jednotky |  | max. 55 |  | dB | hodnota:
1 | Regulácia |  |  | Systém riadenia kaskády tepelných čerpadiel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Riadenie vykurovania |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Riadenie ohrevu TÚV |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Riadenie chladenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Automatické radenie jednotiek v kaskáde |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Riadenie podľa prevádzkových hodín jednotiek |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ohrev TÚV |  |  | Zásobník TÚV |  | min. 1 000 |  | l | hodnota:
1 |  |  |  | Ohrev TÚV tepelnými čerpadlami |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Záložné elektrické ohrievacie teleso zásobníka TÚV |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Akumulácia |  |  | Akumulačná nádoba vykurovania |  | min. 1 000 |  | l | hodnota:
1 |  |  |  | Akumulačná nádoba s tepelnou izoláciou |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Hydraulika a príslušenstvo |  |  | Obehové čerpadlá pre jednotlivé jednotky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepínací ventil pre TÚV |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Potrebné poistné, uzatváracie a regulačné prvky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odvod a ohrev kondenzátu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Potrubné prepojenie, armatúry a montážny materiál |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Bivalentný zdroj |  |  | Kompatibilita s existujúcim plynovým kotlom / bivalentným zdrojom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Umiestnenie a vyhotovenie |  |  | Vonkajšie jednotky vhodné na exteriérovú montáž |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Kompaktné vyhotovenie vonkajšej jednotky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Antivibračné a montážne prvky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Dokumentácia a skúšky |  |  | Projektová / technická dokumentácia zapojenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Funkčné skúšky systému |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa
1

## Hárok1
Vymedzenie častí | Opis / Technická špecifikácia – požadované technické parametre | Číselný údaj / hodnota / charakteristika parametra – požadovaná hodnota | Merná jednotka
Základné zariadenie | Typ systému | kaskáda tepelných čerpadiel vzduch-voda pre vykurovanie, chladenie a ohrev TÚV | -
| Počet vonkajších jednotiek | 3 | ks
| Menovitý tepelný výkon 1 jednotky pri štandardných podmienkach | min. 11 | kW
| Celkový menovitý tepelný výkon kaskády | min. 33 | kW
| Maximálny tepelný výkon kaskády | min. 55 | kW
| Typ kompresora | invertorový / plynule riadený výkon | -
| Typ chladiva | prírodné chladivo R290 alebo ekvivalent | -
| Max. výstupná teplota vykurovacej vody | min. 75 | °C
| Prevádzka vo vykurovaní pri vonkajšej teplote | min. do -25 | °C
| Funkcia chladenia | áno | -
| Energetická trieda pri vykurovaní 35 °C | min. A+++ | -
| SCOP pri vykurovaní 35 °C | min. 5,0 | -
| Napájanie každej jednotky | 400 V / 3N / 50 Hz alebo ekvivalent | -
| Krytie zariadenia | min. IP24 | -
| Max. akustický výkon 1 jednotky | max. 55 | dB
Regulácia | Systém riadenia kaskády tepelných čerpadiel | áno | -
| Riadenie vykurovania | áno | -
| Riadenie ohrevu TÚV | áno | -
| Riadenie chladenia | áno | -
| Automatické radenie jednotiek v kaskáde | áno | -
| Riadenie podľa prevádzkových hodín jednotiek | áno | -
Ohrev TÚV | Zásobník TÚV | min. 1 000 | l
| Ohrev TÚV tepelnými čerpadlami | áno | -
| Záložné elektrické ohrievacie teleso zásobníka TÚV | áno | -
Akumulácia | Akumulačná nádoba vykurovania | min. 1 000 | l
| Akumulačná nádoba s tepelnou izoláciou | áno | -
Hydraulika a príslušenstvo | Obehové čerpadlá pre jednotlivé jednotky | áno | -
| Prepínací ventil pre TÚV | áno | -
| Potrebné poistné, uzatváracie a regulačné prvky | áno | -
| Odvod a ohrev kondenzátu | áno | -
| Potrubné prepojenie, armatúry a montážny materiál | áno | -
Bivalentný zdroj | Kompatibilita s existujúcim plynovým kotlom / bivalentným zdrojom | áno | -
Umiestnenie a vyhotovenie | Vonkajšie jednotky vhodné na exteriérovú montáž | áno | -
| Kompaktné vyhotovenie vonkajšej jednotky | áno | -
| Antivibračné a montážne prvky | áno | -
Dokumentácia a skúšky | Projektová / technická dokumentácia zapojenia | áno | -
| Funkčné skúšky systému | áno | -
| Revízia elektro a uvedenie do prevádzky | áno | -
| Zaškolenie obsluhy | áno | -
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | áno | -
| Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | áno | -
| Servisná podpora a záručný servis | áno | -
Záruka | Záruka na technológiu | min. 24 | mesiacov