## Hárok1
Ing. Ján Valko Pečenice 69, 935 03 Pečenice IČO: 50144707; DIČ: 1079757360 Tel: +421 904 233738; E-mail: janvalko1234@gmail.com
Subjekt prekladajúci cenovú ponuku
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
IČ DPH:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Tel. č./Mobil:
E-mail:
Upozornenie: 1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené. 2. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.
VÝKAZ VÝMER – FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ 50 kW
1. Fotovoltické panely a technológia
Položka | Popis | MJ | Množstvo | Cena
FV panely |  | ks | 120
FV výkon celkom |  | kWp | 64.8
Striedač |  | ks | 1
Batériové úložisko |  | ks | 1
Smart meter |  | ks | 1
Sieťová ochrana |  | ks | 1
Cena celkom |  |  |  | 0
2. Rozvádzače a ochrany
Položka | Popis | MJ | Množstvo | cena
Rozvádzač DC | R-FVZ DC | ks | 1
Rozvádzač AC | R-FVZ AC | ks | 1
Prepäťová ochrana DC | súčasť R-FVZ DC | ks | 1
Prepäťová ochrana AC | súčasť R-FVZ AC | ks | 1
Cena celkom |  |  |  | 0
3. Káblové vedenia
Položka | Typ | MJ | Množstvo | cena
DC kábel | H1Z2Z2-K 6 mm² | m | 600
AC kábel | CYKY-J 4x35 mm² | m | 20
AC kábel | H07RN-F 5x25 mm² | m | 10
Uzemnenie / pospájanie | H07V-K 16 mm² | m | 120
Dátový kábel | CAT5a | m | 50
Cena celkom |  |  |  | 0
4. Fotovoltické stringy
Položka | Popis | MJ | Množstvo | cena
Stringy | 15 panelov/string | ks | 8
Panely v stringu | 540 Wp | ks | 15
Poistkové odpínače | DC 1000V / 25A | ks | 8
Poistky | 10x38 DC 20A | ks | 16
Cena celkom |  |  |  | 0
5. Nosná konštrukcia
Položka | Popis | MJ | Množstvo | cena
Nosná konštrukcia | hliníková (AL) | súbor | 1
Hmotnosť konštrukcie + panely | cca | kg | 3840
Cena celkom |  |  |  | 0
6. Montážne práce
Položka | MJ |  | Množstvo | cena
Montáž FV panelov | ks |  | 120
Montáž konštrukcie | súbor |  | 1
Montáž káblov | m |  | 800
Montáž rozvádzačov | ks |  | 2
Zapojenie a oživenie | súbor |  | 1
Revízia elektro | súbor |  | 1
Cena celkom |  |  |  | 0
Sumarizácia cenovej ponuky v Eurách
Cena celkom bez DPH | 0
Cena 23% DPH | 0
Cena celkom vrátane DPH | 0
Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: