Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová |
| --- | --- |
| IČO : | 00207098 |
| Sídlo: | Družstevná 18, 914 41 Nemšová |
| Názov / predmet zákazky: | Schladzovací box na rýchle schladenie kurčiat po porážke, Boxová technológia chladenej rozrábky kurčiat |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Položka: | Schladzovací box na rýchle schladenie kurčiat po porážke |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre uveďte ÁNO/NIE |
| Chladiarensky panel min. hrúbky 55 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Hygienické plastové lišty 16-18 m |  |
| Spojovací materiál |  |
| Chladiarenské dvojkrídlové otočné dvere min. 1400x 2000 mm |  |
| Izolácia dverí |  |
| Technológia šokového schladzovania pre objem boxu min. 45 m3 |  |
| Celo-zakrytované prevedenie vonkajšej jednotky + exteriérové prevedenie |  |
| Požadovaný výkon je schladiť 500-600 kg mäsa na teplotu 4 – 6 °C / 6 hod. |  |
| Požadovaný chladiaci výkon: min. 8kW/00C/+320C |  |
| Ovládacia elektronika |  |
| Výparník min. 2 vrtuľový |  |
| Chladivo R452A |  |
| Položka: | Boxová technológia chladenej rozrábky kurčiat |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre uveďte ÁNO/NIE |
| Chladiarensky panel min. hrúbky 90 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Chladiarensky panel min. hrúbky 55 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Strešný PIR panel min. hrúbky 120 mm |  |
| Odvod dažďovej vody |  |
| Poloizolačné prevádzkové dvere min. 950 x 1950 mm hr.krídla min. 35mm |  |
| Chladiarenské dvere min. 950 x 1950 mm , hr.krídla min. 60mm |  |
| Spojovací materiál |  |
| Technológia chladenia objem min. 40 m3 chladiť na teplotu 10-12 °C |  |
| Požadovaný chladiaci výkon: min. 6,5kW/+80C/+320C |  |
| Chladivo R452A |  |
| Celo-zakrytované prevedenie vonkajšej jednotky + exteriérové prevedenie |  |
| Ovládacia elektronika |  |
| Výparník min. 3 vrtuľový nízkootáčkový , s dvojitým prietokom vzduchu |  |

Cenová ponuka:

Predmet zákazky 	Schladzovací box na rýchle schladenie kurčiat po porážke - 1 ks

Boxová technológia chladenej rozrábky kurčiat - 1 ks

| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| Schladzovací box na rýchle schladenie kurčiat po porážke, Boxová technológia chladenej rozrábky kurčiat (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu