Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia fotovoltického systému vrátane batériového úložiska určeného na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Súčasťou dodávky je kompletný technologický celok zahŕňajúci fotovoltické panely, striedač, batériové úložisko, konštrukčný systém, elektroinštalačný materiál, ochranné prvky, riadiace a bezpečnostné prvky, ako aj montáž, uvedenie do prevádzky a vykonanie odbornej prehliadky a skúšky (revízie).

Zariadenie musí byť schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi.

Fotovoltické zariadenie – 1 celok (komplet)

| Parameter | Požiadavka | MJ | Hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia | fotovoltický systém s batériovým úložiskom - áno | áno/nie |  |
| Inštalovaný výkon | 30 s prípustnou odchýlkou ± 2 % | kWp |  |
| Typ panelov | monokryštalické alebo ekvivalent | — |  |
| Výkon panelu | min. 500 | Wp |  |
| Počet panelov | podľa návrhu uchádzača tak, aby bol splnený požadovaný výkon | ks |  |
| Striedač | Hybridný - áno | áno/nie |  |
| Výkon striedača | min. 29,5 | kW |  |
| Záruka striedača | min. 5 rokov | roky |  |
| Batériové úložisko | áno | áno/nie |  |
| Kapacita batérie | min. 30 | kWh |  |
| Možnosť rozšírenia kapacity batérie | áno | áno/nie |  |
| Rapid shutdown (požiarne odpojenie) | áno | áno/nie |  |
| Núdzové vypnutie (central stop) | áno | áno/nie |  |
| Konštrukcia | oceľová/hliníková alebo ekvivalent | — |  |
| Ochrana proti blesku prepätiu | áno | áno/nie |  |
| Rozvádzače DC/AC | áno | áno/nie |  |
| Kabeláž a konektory | áno | áno/nie |  |
| Uzemnenie | áno | áno/nie |  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky | áno | áno/nie |  |
| Revízia (prvá odborná prehliadka a skúška) | áno | áno/nie |  |
| Projektová dokumentácia | áno | áno/nie |  |
| Doprava a vykládka | áno | áno/nie |  |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie bolo v súlade s príslušnými technickými normami a právnymi predpismi, najmä v oblasti elektroinštalácií a bezpečnosti.

Návrh na plnenie kritéria – cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Fotovoltické zariadenie - 1 celok/komplet | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Čestne prehlasujeme, že navrhujeme technologické riešenie tak, že všetky komponenty systému sú vzájomne kompatibilné a dosiahnu požadovaný inštalovaný výkon. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase a zahŕňa všetky náklady na dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky a odovzdanie funkčného celku. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |