## Cenová ponuka
Návrh cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
Názov organizácie/obstarávateľa: | MUDr. Anton Orbán
Sídlo: | 82107 Bratislava-Vrakuňa, Hlohová 14
IČO: | 32069006
Názov predmetu zákazky: | Mäso-údeniny ORBÁN – chladiarenská technológia
P. č. | Popis výrobku | MJ | Počet | Cena za ks bez DPH | DPH (23%) | Cena za ks s DPH | Celková cena bez DPH | DPH (23%) | Celková cena s DPH
1 | Chladiareň na rozrobené mäso | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chladiareň výrobného mäsa I. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chladiareň výrobného mäsa II. + masírky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chladiareň - príjem mäsa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Chladiareň mäsových výrobkov I. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Chladiareň výrobkov expedičná II. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Studená výroba | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Chladiareň mäsových výrobkov II. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mraziaci box | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu zákazky
Identifikačné údaje uchádzača
Názov hospodárskeho subjektu:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH (ak relevantné):
Platca DPH
Kontaktná osoba:
Tel. č., e-mail:
V .........., dňa ................
.................................................................
podpis a pečiatka uchádzača

## Špecifikácia
ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV
Názov organizácie/obstarávateľa: | MUDr. Anton Orbán
Sídlo: | 82107 Bratislava-Vrakuňa, Hlohová 14
IČO: | 32069006
Názov predmetu zákazky: | Mäso-údeniny ORBÁN – chladiarenská technológia
Požadovaná technológia: | Chladiareň na rozrobené mäso
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň na rozrobené mäso |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 220 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 0 až 2 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 11,2 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň výrobného mäsa I.
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň výrobného mäsa I. |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 250 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 0 až 2 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 13,9 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň výrobného mäsa II. + masírky
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň výrobného mäsa II. + masírky |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 252 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 2 až 4 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 13,9 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 15 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň - príjem mäsa
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň - príjem mäsa |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 227 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 0 až 2 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 11,2 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň mäsových výrobkov I.
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň mäsových výrobkov I. |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 128 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 2 až 4 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 11,2 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň výrobkov expedičná II.
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň výrobkov expedičná II. |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 97 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 2 až 4 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 7,76 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník (nízkocirkulačný, podstropný) + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 20 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Studená výroba
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Studená výroba |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 350 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 10 až 12 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 15 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -+2 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník (nízkocirkulačný, podstropný) + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Chladiareň mäsových výrobkov II.
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Chladiareň mäsových výrobkov II. ( 1500 kg výrobkov za 8 hodín s teplotou +20°C) |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 216 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | 2 až +4 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 11,2 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -6 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 22 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
uvedie uchádzač
Požadovaná technológia: | Mraziaci box
Názov výrobcu: | (uvedie uchádzač)
Typ výrobku: | (uvedie uchádzač)
Počet kusov: | 1
Mraziaci box |  |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Technické údaje | MJ | Požadovaná hodnota technického parametra
Technické údaje
objem chladeného priestoru | m3 | 220 m3 ( tolerancia +/- 10 %) | uvedie uchádzač
cielová teplota °C | °C | -18 až -20 °C | uvedie uchádzač
chladiaci vykon | kW | min. 8,26 kW | uvedie uchádzač
odparovacia teplota chladiva / okolitá teplota | °C | -28 / +38 °C | uvedie uchádzač
nízkohlučná kondezačná jednotka |  | áno | uvedie uchádzač
asfaltový podstavec na osadenie |  | áno | uvedie uchádzač
výparník + topné tyče |  | áno | uvedie uchádzač
ochranný nástrek lamiel výparníka |  | áno | uvedie uchádzač
riadiaci rozvádzač s predprípravou na monitoring teplôt |  | áno | uvedie uchádzač
chladivo + elektroinštalácia |  | áno | uvedie uchádzač
rozvody chladiva | bm | min. 10 bm | uvedie uchádzač
montáž + revízie VTZ elektrických a VTZ plynových |  | áno | uvedie uchádzač
uvedie uchádzač
V .........., dňa ................ |  | .................................................................
podpis a pečiatka uchádzača