B. Súhrnná technická správa

# Obsah

1.	Obsah	1

2.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	11

3.	ODBORNÁ SPOLUPRÁCA	12

4.	ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY	12

5.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY	13

5.1.	ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, ÚDAJE O EX. OBJEKTOCH	13

5.2.	VYKONANÉ PRIESKUMY	14

5.3.	POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY	16

5.4.	PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU	16

6.	URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE	17

6.1.	ZDVÔVODNENIE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA	17

7.	ÚDAJE O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGIÍ VÝROBY	18

7.1.	TEPELNÁ PRÍPRAVA JEDÁL	18

7.2.	Dispozičně riešenie jednotlivých častí prevádzky:	19

7.3.	HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE PRIESTORY	19

7.4.	PREVÁDZKOVO - TECHNICKÉ PRÍSLUŠENSTVO	19

8.	RIEŠENIE DOPRAVY	19

8.1.	POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA	19

8.2.	Postup výstavby	22

8.3.	Odpady vzniknuté pri stavebných prácach	23

8.4.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	24

8.5.	Dopravné značenie	25

8.6.	Doprava počas výstavby	25

9.	EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY	25

10.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	25

11.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIÁDENÍ	29

12.	ZABEZPEČENIE SÚLADU PROJEKTU SO ZÁSADOU „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (ĎALEJ AJ „DNSH“).	30

12.1.	Zoznam splnených podmienok podľa prílohy 12, časť B (súčasť VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK „Budovanie sociálnej infraštruktúry“ (PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR))	30

13.	SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO	31

13.1.	Základné charakteristiky objektu	31

13.2.	Zlepšujúce opatrenia	31

13.3.	Vsakovanie zrážkovej vody	31

13.4.	Normy technológií vegetačných úprav	31

13.5.	Požiadavky na postup prác	31

13.6.	Príprava výsadbových plôch	31

13.7.	Výsadba drevín	32

13.7.1.	Výsadba trvalkových záhonov	32

13.7.2.	Príprava výsadbovej plochy	33

13.7.3.	Výsadba trvaliek	33

13.8.	Sadové úpravy	33

13.9.	Výsadba drevín	33

13.9.1.	Druhové zloženie	34

13.9.2.	• Trvalkové záhony	34

13.10.	Následná starostlivosť a údržba	34

13.10.1.	Starostlivosť o stromy	34

13.10.2.	Celkový režim údržby	35

13.11.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	35

14.	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY	35

14.1.	Koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby	35

14.2.	Požiarne technická charakteristika stavby	36

14.2.1.	Konštrukčný celok a požiarna výška stavby	36

Delenie stavby na požiarne úseky	36

14.3.	Veľkosti požiarnych úsekov	36

14.4.	Určenie požiarneho zaťaženia a stupňa požiarnej bezpečnosti	37

14.5.	Technické požiadavky na stavebné konštrukcie	38

14.6.	Požiarne deliace konštrukcie	38

14.7.	Požiarne uzávery	38

14.8.	Presklené časti steny okolo požiarneho uzáveru	39

14.9.	Inštalačný kanál a inštalačná šachta	39

14.10.	Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie	39

14.11.	Požiarne pásy	39

14.12.	Zateplenie stavby mimo miest požiarnych pásov	40

14.13.	Zateplenie interiéru	40

14.14.	Tabuľka požadovaných protipožiarnych odolností konštrukcií	40

14.15.	Požadované kritéria a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií	40

14.16.	Riešenie únikových ciest	40

14.16.1.	Nadzemné podlažia	40

14.16.2.	Obsadenie stavby osobami	40

14.16.3.	Vyhodnotenie evakuácia osôb	40

14.17.	Požiadavky na únikové cesty a iné technické detaily	40

14.17.1.	V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené	40

14.17.2.	Označenie únikovej cesty	41

14.17.3.	Šírky únikových ciest	41

14.17.4.	Smer otvárania dverí	41

14.17.5.	Technické prevedenie dverí na únikovej ceste	41

14.17.6.	Schodisko na únikovej ceste	41

14.17.7.	Čipový alebo kartový systém vstupu do objektu	41

14.18.	Výťahy	41

14.18.1.	Evakuačné výťahy	41

14.18.2.	Prestupy inštalácie výťahov cez požiarne deliace konštrukcie	42

14.19.	Odstupové vzdialenosti	42

14.19.1.	Vypočítané hodnoty odstupových vzdialeností	43

14.19.2.	Vyhodnotenie odstupových vzdialeností	43

14.20.	Zariadenia na protipožiarny zásah	43

14.20.1.	Prístupové komunikácie	43

14.20.2.	Nástupná plocha	44

14.20.3.	Vnútorné zásahové cesty	44

14.20.4.	Vonkajšie zásahové cesty	44

14.21.	Požiarne technické zariadenia	44

14.21.1.	Stabilné hasiace zariadenie	44

14.21.2.	Elektrická požiarna signalizácia	44

14.21.3.	Požiadavky na EPS	44

14.21.4.	Hlavná a vedľajšia ústredňa	44

14.21.5.	Úsekový požiarny poplach	44

14.21.6.	Všeobecný požiarny poplach	45

14.21.7.	Označovanie tlačidlových hlásičov EPS	45

14.21.8.	Prenosné hasiace prístroje	45

14.22.	Hlasová signalizácia požiaru	45

14.22.1.	Vyhotovenie hlasovej signalizácia požiaru	45

14.22.2.	Systém spúšťania hlasovej signalizácie požiaru	46

14.22.3.	Text hlásenia hlasovej signalizácie požiaru	46

14.22.4.	Napájanie hlasovej signalizácie požiaru	46

7.5  Dodávka elektrickej energie	46

7.6  Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia	46

14.23.	Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov	46

14.23.1.	Vnútorný požiarny vodovod	46

14.23.2.	Vonkajší požiarny vodovod	47

14.23.3.	Požiarna nádrž	48

14.23.4.	Príjazdová komunikácia k požiarnej nádrži a jej objem	48

14.23.5.	Označenie požiarnej nádrže	48

14.23.6.	Technické požiadavky na požiarnu nádrž	48

14.23.7.	Nezavodnené stúpacie potrubie	48

14.23.8.	Prestupy vodoinštalácie	48

14.24.	Technické požiadavky na elektroinštaláciu	48

14.24.1.	Núdzové osvetlenie a bleskozvod	48

14.24.2.	Zdroje elektrickej energie a náhradný zdroj	49

14.24.3.	Vypínanie elektrickej energie	49

14.24.4.	Umiestnenie tlačidiel CENTRAL STOP a TOTAL STOP	49

14.24.5.	Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie	49

14.24.6.	Funkčná odolnosť trás káblov	50

14.24.7.	Požiadavky na káble	50

14.24.8.	Dokumentácia elektroinštalácie	51

14.24.9.	Rozvody elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie	51

14.25.	Technické požiadavky na fotovoltické zariadenia	51

14.25.1.	Umiestenie a rozmiestnenie BIPV modulov	51

14.25.2.	Zabezpečenie prístupu k FV modulom	51

14.25.3.	Inštalácia elektrických zariadení FVE	51

14.25.4.	Označenie budovy a jednotlivých časti FVE	52

14.25.5.	Úložiská elektrickej energie	52

14.25.6.	Prestupy inštalácii FVE cez požiarne deliace konštrukcie	52

14.26.	Technické požiadavky na vetranie CHÚC a vzduchotechniku	52

14.26.1.	Riešenie vzduchotechnicky	52

14.26.2.	Uzatváranie klapiek a ich odolnosť	52

11.3  Prívod a odvod vzduchu	53

14.26.3.	Strojovňa VZT	53

14.26.4.	Vetranie CHÚC typu B	53

14.26.5.	Vetranie šachty evakuačného výťahu	53

14.26.6.	Spôsob spúšťania vetrania CHÚC	54

14.26.7.	Prestupy vzduchotechnicky cez požiarne deliace konštrukcie	54

14.27.	Technické požiadavky na vykurovanie	54

14.27.1.	Zdroj vykurovania a teplej vody	54

14.27.2.	Prestupy rozvod vykurovania cez požiarne deliace konštrukcie	54

15.	RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OCHRANA PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM	54

16.	ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU	55

17.	STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM	55

18.	ZARIADENIA CO	55

19.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY	58

19.1.	Evakuačný výťah	58

19.2.	Nákladný výťah	59

20.	ZEMNÉ PRÁCE	60

20.1.	PODZEMNÁ VODA	60

21.	Zásobovanie objektu vodou	60

21.1.	Vnútorný vodovod	60

21.2.	Požiarne rozvody	62

21.3.	Zariaďovacie predmety	62

22.	Kanalizácia	62

22.1.	Splašková kanalizácia	62

22.2.	Dažďová kanalizácia	62

22.3.	Skúška kanalizácie	63

22.3.1.	Skúška vodotesnosti	63

22.3.2.	Skúška vzduchotesnosti	63

22.4.	Prestup potrubí cez požiarne deliace konštrukcie	63

22.5.	Nakladanie s odpadmi	63

22.6.	Výpočtová časť	63

22.7.	Záver	64

23.	Zavlažovací systém	64

23.1.	POPIS SYSTÉMU	64

23.1.1.	VŠEOBECNÉ informácie	64

23.1.2.	ROZSAH ZAVLAŽOVANIA	65

23.1.3.	ZAVLAŽOVACIE PRVKY	65

23.1.4.	OVLÁDACÍ SYSTÉM	65

23.2.	MATERIÁLOVÉ ŠPECIFIKÁCIE	65

23.2.1.	VŠEOBECNE	65

23.2.2.	POTRUBNÉ MATERIÁLY	65

23.3.	INŠTALAČNÉ ŠPECIFIKÁCIE	66

23.3.1.	ZEMNÉ PRÁCE - RYHY	66

23.4.	MONTÁŽ POTRUBÝCH VEDENÍ	66

23.5.	OCHRANNÉ MATERIÁLY	67

23.6.	SPÄTNÉ ZASYPANIE RÝH	67

23.7.	POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRÁC	68

23.8.	POŽIADAVKY NA ÚDRŽBU	68

24.	TEPLO A PALIVÁ	68

24.1.	Tepelná bilancia	68

24.2.	Klimatické podmienky	68

24.2.1.	Potreba tepla	68

24.2.2.	Ročná spotreba tepla	68

24.2.3.	Potreba chladu	69

24.3.	Popis technického riešenia	69

24.4.	Zabezpečovacie zariadenie	70

24.5.	Ohrev teplej pitnej vody	71

24.6.	Meranie a regulácia	71

24.7.	Rozvodné potrubie	72

24.8.	Izolácie	72

24.9.	9. Nátery	72

24.10.	Vykurovací systém	72

24.11.	Chladiaci systém	73

24.12.	Skúšky zariadenia	73

24.13.	Skúška odolnosti	74

24.14.	Prevádzkové skúšky	74

24.15.	Spôsobilosť obsluhy	74

24.16.	Ochrana ovzdušia	74

25.	VZDUCHOTECHNIKA	75

25.1.	4. Údaje pre výpočet vetrania	75

25.1.1.	Výmena vzduchu podľa účelu priestoru	75

25.2.	Dávka vzduchu na osobu	75

25.3.	Relatívna vlhkosť	75

25.4.	Rozdelenie zariadení:	75

25.5.	Požiadavky na stavbu	82

25.6.	Požiadavky na profesiu Elektro	82

25.7.	Požiadavky na profesiu ZTI	82

25.8.	Potrubie	82

25.9.	Izolácie	83

25.10.	Protihlukové, protipožiarne opatrenia a vplyv na životné prostredie	83

25.11.	Montáž, obsluha a údržba zariadení	83

25.12.	Zaistenie hygieny a bezpečnosti pri práci	83

25.13.	Funkčné skúšky	84

25.14.	Komplexné skúšky	84

25.15.	Garančné skúšky	84

25.16.	Záver	84

26.	ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE	85

26.1.	Základné ÚDAJE	85

26.2.	ROZSAH PROJEKTU	85

26.3.	Projektové PODKLADY	85

26.4.	ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	85

26.5.	PREDPISY A NORMY	85

26.6.	NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANNÉ OPATRENIE	85

26.7.	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM	86

26.8.	OCHRANA PROTI VZNIKNUTÉMU PREPÄTIU	86

26.9.	NÚDZOVÉ ODPOJENIE STAVBY OD EL. ENERGIE	86

26.10.	PRÚDOVÉ A SKRATOVÉ ÚDAJE	87

26.11.	ELEKTROENERGETICKÁ BILANCIA	87

26.12.	STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE	88

26.13.	MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE	88

26.14.	ROZDELENIE EL.ZARIADENÍ	88

POPIS RIEŠENIA – arealové rozvody nn	88

26.15.	POPIS RIEŠENIA – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	88

26.16.	ROZVÁDZAČ rh	88

26.17.	ROZVÁDZAČ rpo	89

26.18.	UMELÉ OSVETLENIE	89

26.19.	NÚDZOVÉ OSVETLENIE	89

26.20.	ZÁSUVKOVÉ OBVODY	90

26.21.	požiadavky profesie VZT	90

26.22.	požiadavky profesie ZTI	90

26.23.	Vyvolavací systém pre invalidov	90

26.24.	KÁBLOVÉ ROZVODY A POŽIARNÉ OPATRENIA	90

26.25.	INŠTALÁCIA V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU	91

26.26.	INŠTALÁCIA VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH	92

26.27.	uzemnenie a HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE	92

26.27.1.	DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE	92

26.28.	Požiarne vetranie chuc	93

26.29.	náhradný zdroj ups	93

26.30.	zariadenia vzt	93

26.31.	ovládanie zariadenia vzt	93

26.32.	FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM	93

27.	SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM	93

27.1.	OCHRANA PRED BLESKOM - VONKAJŠIA	93

27.2.	UZEMŇOVACIA SÚSTAVA	94

27.3.	SÚSTAVA ZVODOV	94

27.4.	ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA	94

27.5.	PROTIKORÓZNE OPATRENIA	94

27.6.	údržba a revízia systému lps	94

27.7.	izolačné parametre systému lps	94

27.8.	OCHRANA PRED BLESKOM – VNÚTORNÁ	94

27.9.	OCHRANNÉ OPATRENIA PRED LEMP (LMPS)	95

27.10.	ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRED LEMP	95

27.11.	ZOSTATKOVÉ NEBEZPEČENSTVA	95

27.11.1.	NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO-STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE	96

27.11.2.	NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE	96

27.11.3.	MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE	96

27.11.4.	BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIA	96

27.12.	POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	96

27.13.	REVÍZIA	97

27.14.	ZÁVER A ZHODNOTENIE	97

28.	EPS a HSP - SPOLOČNÉ USTANOVENIA	97

28.1.	Predmet dokumentácie	97

28.2.	Podklady	97

28.3.	Zoznam použitých noriem a technických predpisov	97

28.4.	Oprávnenie na projektovanie	100

28.5.	Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia	100

28.6.	Určenie vonkajších vplyvov	100

28.7.	Napäťová sústava	100

28.8.	Riešenie ochrán	100

29.	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (eps)	101

29.1.	Úvod	101

29.1.1.	Projekt EPS rieši	101

29.1.2.	Projekt EPS nerieši	101

29.2.	Použité zariadenie EPS napr:	101

29.3.	Technické riešenie EPS	101

29.3.1.	Zariadenia EPS	101

29.3.2.	Ovládanie požiarno-technického zariadenia	102

29.3.3.	Vnútorné rozvody	102

29.4.	Odovzdanie diela a skúšobná prevádzka	103

29.5.	Sprievodná dokumentácia EPS	103

29.6.	Požiadavky na montáž, servis a revízie EPS	103

29.7.	Zmeny a doplnky	103

29.8.	Požiadavky na užívateľa, obsluhu a údržbu EPS	103

29.9.	Komplexné skúšky	104

30.	hlasová signalizacia požiaru	104

30.1.	Úvod	104

30.1.1.	PROJEKT rieši	104

30.1.2.	Projekt  nerieši	104

30.2.	Použité zariadenie napr:	104

30.3.	Technické riešenie	105

30.3.1.	Zariadenia	105

30.3.2.	Reproduktory	105

30.4.	Prepojenie s ústredňou EPS	106

30.5.	Vnútorné rozvody	106

30.6.	Vertikálne rozvody	106

30.7.	Horizontálne rozvody	106

30.8.	Podmienky prevádzkovania hlasovej signalizácie požiaru   (HSP)	107

30.9.	Požiadavky na preukázanie hodnôt dosiahnutia komplexného vyskúšania	108

30.10.	Požiadavky na montážnu organizáciu	108

30.11.	Údržba zariadenia	108

30.12.	Organizačné opatrenia	108

30.13.	Skúšobná prevádzka	109

30.14.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	109

30.15.	Požiadavky na ostatné profesie	109

30.16.	Napájanie, požiadavky na ostatné profesie	109

30.17.	Súbeh a križovanie	109

30.18.	Bezpečnostné opatrenia	110

30.19.	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození	110

30.20.	Komplexné skúšky	110

30.21.	Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana	110

30.22.	Protipožiarne opatrenia	111

30.23.	Starostlivosť o životné prostredie	111

30.24.	Bezpečnostné opatrenia	111

31.	SKV a CCTV - SPOLOČNÉ USTANOVENIA	111

31.1.	Predmet dokumentácie	111

31.2.	Oprávnenie na projektovanie	113

31.3.	Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia	113

31.4.	Určenie vonkajších vplyvov	113

31.5.	Napäťová sústava	113

31.6.	Riešenie ochrán	113

31.6.1.	Projekt rieši	114

31.6.2.	Projekt nerieši	114

32.	SYSTÉM KONTROLY VSTUPU SKV	114

32.1.	Úvod	114

32.1.1.	Projekt skv rieši	114

32.1.2.	Projekt SKV nerieši	114

32.2.	Technické riešenie	114

33.	KAMEROVÝ SYSTÉM – CCTV/IP	117

33.1.	Úvod	117

33.1.1.	Projekt CCTV rieši	117

33.1.2.	Projekt CCTV nerieši	117

33.2.	Technické riešenie	117

33.3.	Požiadavky na užívateľa	119

33.4.	KÁBLOVÉ ROZVODY	119

33.5.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	119

33.5.1.	Požiadavky na ostatné profesie	119

33.5.2.	Súbeh a križovanie	119

33.5.3.	Bezpečnostné opatrenia	119

33.5.4.	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození	120

33.5.5.	Komplexné skúšky	120

33.6.	Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana	120

33.6.1.	Protipožiarne opatrenia	121

33.7.	Starostlivosť o životné prostredie	121

33.8.	Bezpečnostné opatrenia	121

34.	FVE	121

34.1.	ROZSAH PROJEKTU	121

34.2.	PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	121

34.3.	HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA	121

34.4.	PREHĽAD FVE	122

34.5.	NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA	122

34.6.	Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: 2019	122

34.7.	STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE	122

34.8.	Spôsob prevádzky zdroja FVE	122

34.9.	technické riešenie	122

34.10.	Ochrana pred prepätím	123

34.11.	Zaradenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia	123

34.12.	Výpočet parametrov fotovoltických polí v zmysle stn 33 2000-7-712:2022	123

34.13.	predikcia výroby fve	124

34.14.	predikcia výroby fve	124

34.15.	Protokol o určení vonkajších vplyvov	125

34.16.	hlavné rozpojovacie miesto HRM	125

34.17.	Pospájanie elektrických zariadení	125

34.18.	Hlavné pospájanie	125

34.19.	Bezpečnosť pri práci a obsluhe el. zariadenia, montážne práce, údržba a ostatné	126

34.20.	Individuálne skúšky a odborné prehliadky a odborné skúšky elektro zariadení	126

34.21.	Komplexné vyskúšanie elektrických zariadení	126

34.22.	Postup stavebno-montážnych prác	126

34.23.	Výstražné tabuľky a nápisy	127

34.24.	Kvalifikácia montážnych pracovníkov a pracovníkov údržby	127

34.25.	Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (laici)	127

34.26.	Bleskozvod	127

34.27.	Údržba FV sústavy	127

34.28.	Kontrola stavu bezpečnosti elektrického zariadenia	127

34.28.1.	Odborná prehliadka a odborná skúška	127

34.28.2.	Individuálne skúšky	127

34.28.3.	Komplexné skúšky	127

34.28.4.	Certifikácia	128

34.29.	REVÍZIA	128

34.30.	ZOSTATKOVÉ NEBEZPEČENSTVA	128

34.30.1.	NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO-STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE	128

34.30.2.	NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE	128

34.30.3.	MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE	128

34.31.	ZÁVER A ZHODNOTENIE	128

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:					Sociálno-komunitné centrum, Bernolákovo

Stavebný objekt:				SO 09

Názov stavebného objektu:		SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)

Investor:					DULOS, s.r.o.

Súľovská 2

821 05 Bratislava

Miesto stavby:					Lekárenská ulica, 900 27 Bernolákovo

Charakter stavby:				NOVOSTAVBA

Kraj:						Bratislavský

Okres:						Senec

Katastrálne územie:				Bernolákovo

Parcely č.:	2773/6, 2773/7, 2773/90, 2773/114, 2773/436, 2773/439, 2773/410, 2773/409, 2773/408, 2773/188, 2775/1, 5050/1

Parcely pre SO 09	2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462

Lehota výstavby:	18 mesiacov

Predpokladaný termín začiatku výstavby:	IIQ 2026

Predpokladaný termín ukončenia stavby:	IVQ 2027

(termín začatia prevádzky objektu nie je definovaný)

Architekt:		  			Benjamín Brádňanský

Autorizovaný architekt SKA, r.č. AA2040

bradnansky@nla.sk

+421 903 886 704

Generálny projektant:				N/A s.r.o.

(Spracovateľ návrhu)				Kalinčiakova 3, Bratislava

info@nla.sk

+421 903 886 704

Zodpovedný projektant:			miestor s.r.o.

Račianska 78

831 02 Bratislava

Ing. Ján Majerník						Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, ev.č. 6765*I1

# ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Spracovateľ príslušnej profesie projektovej dokumentácie:

| Profesia | Meno | E-mail | Telefón |
| --- | --- | --- | --- |
| HIP, koordinacia | Ing. Ján Majerník Richard Kovalčík | atelier@miestor.sk | 0902 311 435 |
| Konštrukčné riešenie | Ing. Pavol Drha | pavol.drha@gmail.com | 0907 093 162 |
| ZDRAVOTECHNIKA - pitná voda - splašková kanalizáia -dažďová kanalizácia | Ing. Juraj Herda | herda@hpro.sk | 0902 103 723 |
| ELEKTRO - NN, VO, SLP | Ing. Marek Gešnábel | exteli@exteli.sk | 0902 643 404 |
| ELEKTRO - VN, TS |  |  |  |
| VYKUROVANIE | Ing. Stanislav Mečiar | s.rninvestspol@upcmail.sk | 0948 800 208 |
| POŽIARNA OCHRANA | Ing. Milan Sallut | Milan.sallut@gmail.com | 0918 984 077 |
| Tepelnotechnické posúdenie stavby | Ing. Tomáš Horák | tomas.horak.tt@gmail.com | 0944 062 556 |
| Vzduchotechnika | Ing. Mária Kováčová | pikvzt@gmail.com | 0951 383 533 |
| Gastro | Ing. Miloš Čierny | cerny@alvex.sk | 0903 052 427 |
| Výťahy | Ing. Alojz Fiala | alojz.fiala@schindler.com | 0910 705 005 |

# ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 00	PRÍPRAVA ÚZEMIA A HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY

SO 01	MATERSKÁ ŠKOLA

SO 02	ZARIADENIE PRE SENIOROV

SO 03	BYTOVÝ DOM A

SO 04	BYTOVÝ DOM B

SO 05	BYTOVÝ DOM C

SO 06	BYTOVÝ DOM D

SO 07	BYTOVÝ DOM E

SO 08	BYTOVÝ DOM F

SO 09	SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÉ NÍZKO KAPACITNÉ ZARIADENIE - RIEŠENÝ STAVEBNÝ OBJEKT

SO 10	ZDRAVOTNÉ STREDISKO

SO 11	STAVEBNÝ OBJEKT KOTOLNE

SO 12	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 01

SO 13	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 02

SO 14	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 03,SO 04 A SO 11

SO 15	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 05 A SO 06

SO 16	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 07 A SO 08

SO 17	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 09

SO 18	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 10

SO 19	POŽIARNA NÁDRŽ

SO 20	STUDŇA

SO 21	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY S0 01 A SO 02

SO 22	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY SO 03, SO 04 A SO 11

SO 23	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY S0 05 A SO 06 , S0 07 A SO 08	SO 24	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKT S0 09

SO 25	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKT S0 10

SO 26	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO 29	ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA

SO 30	TUKOVÁ KANALIZÁCIA A LAPAČ TUKOV

SO 31	PRÍPOJKA SLP

SO 32	PRÍPOJKA NN

SO 33	AREÁLOVÉ ROZVODY ELI

SO 33.1	AREÁLOVÉ ROZVODY NN

SO 33.2	AREÁLOVÉ OSVETLENIE

SO 33.3	AREÁLOVÉ ROZVODY SLP

SO 34	PREDĹŽENIE STL PLYNOVODU

SO 35	PRÍPOJKA PLYNU PRE SO 11 - KOTOLŇA PS 02

SO 36	PRÍPOJKA PLYNU PRE SO 02 - ZARIADENIE PRE SENIOROV / KUCHYŇA

SO 37	AREÁLOVÉ ROZVODY TEPELNEJ ENERGIE

SO 38	TERÉNNE ÚPRAVY A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

SO 39	VNÚTRO AREÁLOVÉ VYBAVENIE / PRÍSTREŠKY, PRVKY DR. JARCH.

SO 39.1	SCHODISKO

SO 39.2	KONTAJNEROVÉ STOJISKO

SO 40	AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 41	VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS 01	KOTOLŇA - ZDROJ TEPLA - DREVENÉ PALIVO

PS 02	KOTOLŇA - ZDROJ TEPLA - PLYNNÉ PALIVO

Riešený stavebný objekt SO 09 nie je ďalej členený na podobjekty. Súčasťou riešenia stavebného objektu je dopojenie na areálové rozvody vody, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, elektro, silnoprúdových rozvodov, slaboprúdových rozvodov. Dopravné napojenie, statická doprava a spevnené plochy sú súčasťou stavebných objektov SO 40 a SO 41.

Bod napojenia vodovodu pre SO 09 je areálový rozvod vody vedený od vodomernej šachty VŠ 6 na prípojke VP 6. prípojka VP6 je povolená v rámci prípravy územia ako „SO 17 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 09“. prípojka VP6 je napojená na rozvod vody vedený v komunikácií Lekárenská.

Bod napojenia splaškovej kanalizácie objektu SO 09 je šachta Š4 vybudovaná v rámci SO 24. Prípojka je napojená na splaškovú kanalizáciu vedenú v komunikácií Lekárenská.

Bod napojenia dažďovej kanalizácie objektu SO 09 je šachta DŠ4 napojená na SO 26 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA.  SO 26 je povolené v rámci prípravy územia. Areálový rozvod dažďovej kanalizácie je zaústený do retenčnej nádrže. Z retenčnej nádrže RN bude dažďová voda odvádzaná regulovaným odtokom 3 l/s do kanalizačnej prípojky.

Bod napojenia areálového rozvodu NN pre SO09 je rozpojovacia a istiaca skriňa SR 1 ktorá je súčasťou "SO 33.1 AREÁLOVÝ ROZVOD NÍZKEHO NAPÄTIA" RE.P - SR2 2xNAYY-J 4x240mm2". Objekt  SO 33.1 je povolený v rámci prípravy územia.

SO 09 obsahuje prevádzkový súbor PS 01 – Výťahy.

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

## ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, ÚDAJE O EX. OBJEKTOCH

Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch vedených podľa katastra nehnuteľností v zastavanom území obce ako zastavané plochy a nádvorie. Riešené územie sa nachádza v širšom centre Bernolákova a je ohraničené ulicami z juhu Poštová, zo severozápadu Orechovou ulicou, zo západnej strany ju ohraničujú pozemky pre budúcu výstavbu rodinných domov a z východnej strany Lekárenskou ulicou, ktorá je súčasťou návrhu. Pozemok pre výstavbu sociálno- komunitného centra Bernolákovo má nepravidelný pôdorys, je rovinatý a voľne prístupný v rámci riešeného územia. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú halové objekty a prístupové komunikácie k nim. Všetky tieto objekty vrátane ich napojenia na inžinierske siete pre ktoré sú vydané právoplatné búracie povolenia.

V zmysle Územného plánu obce je územie definované ako „navrhované plochy – rodinné domy“. Pre hromadnú bytovú výstavbu UP uvádza: „V riešení UPN nemáme definované plochy pre výstavbu bytových domov, nakoľko podľa spracovaných prieskumov neboli požadované. Prípadná požiadavka na bytové domy môže byť riešená v štruktúre RD nakoľko sa uvažuje s pomerne nízkou zástavbou táto forma je prijateľná. (strana 10)“. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania udáva „prípadné bytové domy riešiť s výškovým horizontom max. 4 nadzemných podlaží“.

Parcela pod miestnou cestou ul. Lekárenská  je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria. Dotknuté pozemky majú prevažne rovinatý charakter, terén stúpa v smere od juhu na sever. Nadmorská výška dotknutých parciel sa pohybuje od 134,5 po 138 m n.m.

V súčasnosti je dotknuté územie podľa KN využívané na nepoľnohospodárske účely. Pozemky určené na výstavbu sú v KN vedené ako zastavaná plocha a nádvorie. V dotknutom území je vybudovaná infraštruktúra resp. verejnú infraštruktúru rieši iná projektová dokumentácia.

## VYKONANÉ PRIESKUMY

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území. Geomorfologické, geologické a inžinierskogeologické pomery dotknutého územia

Záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického patrí do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu jemnozrnných sedimentov. Leží v západnej časti Podunajskej nížiny, na juhozápadnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Na geologickej stavbe územia sa tu podieľajú významné sedimentárne akumulácie kvartérneho a neogénneho veku. Hranica medzi týmito stratigrafickými celkami je v dotknutej oblasti miestami pozvoľná, nevýrazná a ťažko určiteľná, keďže ich prechodné zóny sú tvorené podobnými typmi zemín a keďže prechod medzi ich sedimentáciou bol pozvoľný a ovplyvnený vtedajšími exogénnymi zvetrávacími procesmi. Na území ju je možné makroskopicky približne vyčleniť na základe výraznejšej zmeny farby prítomných zemín a ich konzistencie a hutnosti, prípadne prítomnosti valúnov štrku v kvartérnych polohách

Povrchové vrstvy horninového prostredia sú na väčšine plochy územia tvorené polohami rôznorodých antropogénnych navážok /Y/, ktoré tu v minulosti vznikli pri výstavbe predchádzajúceho areálu. Môžu sa tu taktiež v rôznej miere vyskytovať aj zvyšky podzemných častí týchto bývalých stavieb. Z hľadiska zrnitostného zloženia zodpovedajú prítomné navážky hnedým až hnedosivým ílovito – piesčitým až ílovito – štrkovitým zeminám s premenlivým obsahom valúnov štrku a úlomkov inertného stavebného odpadu do 1-5 cm, ktoré sú v rôznej miere konsolidované. Uvedené antropogénne zeminy nie sú vzhľadom na ich nehomogenitu vhodné na zakladanie stavebných objektov a bez náležitej úpravy ani ako podložie spevnených plôch pozemných komunikácií. V niektorých častiach dotknutého územia sú povrchové vrstvy horninového prostredia ešte tvorené pôvodnými slabo humusovými ílovito – piesčitými zeminami /O/ bez navážok. Tieto hnedé zeminy, ktoré boli zistené v hrúbkach do 0.2 m, bude potrebné pred začiatkom výstavby z územia odstrániť a vhodne zhodnotiť.

Pod uvedenými povrchovými vrstvami bolo odvŕtanými sondami zistené premenlivo hrubé súvrstvie pôvodných kvartérnych polygenetických sedimentov, t.j. eolických ílovito – piesčitých sprašových hlín a pieskov a z nich vytvorených resedimentovaných deluviálnych a preplavených zemín. V zmysle STN 72 1001 zaraďujeme uvedené kvartérne íly piesčité do triedy F4 a piesky ílovité do triedy S5.

V mieste sondy S-1 bola pod čistými mladšími navážkami senzoricky zistená významná kontaminácia pôvodného horninového prostredia, ktorej vplyv sa prejavoval v celom profile kvartérneho súvrstvia až po neogénne podložie, pričom s narastajúcou hĺbkou miera kontaminácie vyznievala. Znečistenie vykazovalo vlastnosti ropných látok, presnejšie pohonných hmôt a je teda pravdepodobne viazané len na lokálne ohnisko znečistenia asi z bývalého miesta stáčania týchto látok do vozidiel. Pri výkopových prácach bude potrebné identifikovať rozsah tohto ohraničeného znečistenia a kontaminované zapáchajúce zeminy zelenkastosivej, modrastosivej, tmavosivej až čiernej farby z výkopov vhodným spôsobom vyťažiť a bezpečne v rámci ustanovení platných predpisov o nakladaní s odpadmi následne zneškodniť, napríklad na skládke nebezpečného odpadu.

Vrchnú hranicu stratigraficky staršieho neogénneho súvrstvia je na skúmanom území možné podľa vyššie uvedených kritérií vyčleniť v značne premenlivých hĺbkach 3.5 až 6.7 m pod súčasným terénom, t.j. v úrovni cca 128.5 až 133.6 m n.m.. Dané súvrstvie je do konečnej hĺbky sond 7.0 až 10.0 m tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa rôzne striedajúcimi polohami viacerých typov prevažne súdržných zemín, len lokálne aj polohami ílo-vitých pieskov. V rôznom pomere sú v ňom teda zastúpené íly piesčité /CS/, triedy F4, íly s nízkou a so strednou plasticitou /CL, CI/, triedy F6, íly s vysokou plasticitou /CH/, triedy F8 a jemno až strednozrnné piesky ílovité /SC/, triedy S5. Zeminy neogénneho súvrstvia sú vzhľadom na absenciu podzemnej vody pevnej konzistencie /IC = 1.09 – 1.24/.

Hydrogeologické pomery

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové územie už do hydrogeologického rajónu neogénu Trnavskej pahorkatiny s označením N 049. Patrí do jeho subrajónu povodia Váhu VH00, ktorý má určujúci typ medzizrnovej priepustnosti a nízke využiteľné množstvo podzemných vôd v rajóne (Atlas krajiny SR, 2002). Hydrogeologické pomery skúmanej oblasti okrajových častí Trnavskej pahorkatiny sú podmienené lokálnou geologickou stavbou, morfológiou a klimatickými pomermi. Okolité vzdialenejšie povrchové toky nemajú vplyv na hydrogeologické pomery plytkého obehu podzemných vôd priamo na dotknutom území. Hlavné zvodnenie je tu viazané na nepravidelne a hlbšie sa vyskytujúce priepustnejšie polohy neogénu, jedná sa teda o vody infiltrujúce a gravitačne zostupujúce z vyššie položených častí pahorkatiny do priestoru Podunajskej nížiny. Vzhľadom na ich genézu majú teda tieto vody v rôznej miere napätú a nespojitú hladinu. Ich jednotlivé horizonty sú vzájomne prepojené zväčša len čiastočne, čo spolu so značne premenlivými filtračnými vlastnosťami zvodnených polôh horninového prostredia podmieňuje aj lokálny rozdiel v úrovniach ich piezometrických výšok.

Prítomné kvartérne a neogénne zeminy nevytvárajú priaznivé podmienky pre významnejšie prúdenie a akumuláciu podzemných vôd. Počas realizácie terénnych prác, t.j. v jesennom období jej najnižších stavov, bola podzemná voda zistená vo forme slabých prítokov v neogénnych íloch len v miestach dvoch hlbšie odvŕtaných sond S-2 a S-5. Sondou S-2 bol slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 9.3 m pod terénom, pričom pravdepo-dobne už ustálená hladina podzemnej vody bola na druhý deň ráno nameraná v otvorenom vrte v hĺbke 7.3 m pod terénom, t.j. na úrovni cca 128.1 m n.m.. Sondou S-5 bol veľmi slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 8.9 m pod terénom, pričom vzhľadom na jeho veľmi nízku intenzitu nebolo možné počas realizácie prieskumných prác ustálenú hladinu podzemnej vody v tomto mieste zmerať. Najvyššie stavy hladín podzemnej vody sa v tejto oblasti vyskytujú v jarných mesiacoch po topení sa väčšieho množstva snehu alebo po dlhodobých letných obdobiach bohatších na zrážky, kedy môžu byť prítoky intenzívnejšie a môžu sa vyskytnúť aj v menších hĺbkach pod povrchom terénu, aj na báze kvartérneho sú-vrstvia na jeho prechode do neogénnych zemín.

Z výsledkov základných fyzikálno – chemických rozborov podzemných vôd, vykonaných v rámci vzdialenejších predchádzajúcich prieskumov, vyplýva, že podzemné vody plytkého obehu môžu v danej oblasti lokálne vytvárať v zmysle STN 72 1001 slabo agresívne prostredie XA1 pre betónové konštrukcie, a to z dôvodu mierne zvýšeného obsahu síranov do cca 300 mg.l-1. Preto odporúčame všetky betónové konštrukcie, ktoré s nimi prí-padne prídu do styku, chrániť príslušnou ochranou. Z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu prípadne do styku s náporovou vodou, treba chrániť zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd, prostrediu s veľmi vysokou agresivitou.

Podmienky realizácie podzemných vsakovacích objektov na odvádzanie dažďových vôd povrchového odtoku zo striech budúcich stavebných objektov a ich okolitých spevnených plôch do horninového prostredia sú na záujmovom území nepriaznivé. Na území prítomné kvartérne a neogénne ílovité a ílovito – piesčité zeminy, s nízkymi hodnotami koeficienta filtrácie rádovo len 10-7 až 10-8 m.s-1, môžu byť navyše pri nasýtení vodou náchylné na objemové zmeny. Na danom území bude preto potrebné uvažovať napríklad s osadením dostatočne kapacitne nadimenzovaných podzemných retenčných prvkov do systému miestnej dažďovej kanalizácie, z ktorých budú zachytené dažďové vody využívané na úžitkové účely napríklad na závlahy zelene alebo budú postupne v regulovaných množstvách odvádzané do verejnej kanalizačnej siete v dotknutej oblasti.

Pôda

Všetky pozemky v dotknutom území stavbou sú vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v katastri nehnuteľností vedené ako Zastavaná plocha a nádvorie.

Radón

Z protokolu merania objemovej aktivity radónu 222Rn v pôdnom vzduchu vyplýva, že v miestach plánovaných stavieb so základovými škárami v stredne priepustných zeminách, nebude nutné v zmysle STN 73 0601 vykonať protiradónové stavebné opatrenia, pretože meraním bolo vo všetkých prípadoch zistené nízke radónové riziko. Hodnoty III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu v intervale 11.2 až 15.2 kBq.m-3 totiž neprekročili odvodenú zásahovú úroveň 20 kBq.m-3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi v stredne priepustných základových pôdach.

Klimatické pomery

Podľa klimatického členenia Slovenska, uvádzaného v Atlase krajiny SR (2002), le-ží záujmové územie v teplej klimatickej oblasti, patrí do klimaticko – geografického typu teplej nížinnej klímy, do okrsku T2, ktorý je charakterizovaný ako teplý, suchý a s miernou zimou. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9.7 °C, v najstudenšom období roka, v januári, neklesá priemerná teplota pod -1.5 °C. Počet mrazových dní Tm dosahuje v danej oblasti 88 dní, mrazový index pre periodicitu 0.1 je v oblasti 300 a nemrznúca hĺbka pôdy je približne 0.8 m. Priemerný ročný úhrn zrážok sa v danej lokalite pohybuje do 550 mm, čo v porovnaní s hodnotami potenciálneho ročného výparu cca 700 až 750 mm, zaraďuje dané územie medzi oblasti s negatívnou zrážkovou bilanciou. Uvedené hodnoty klimatických charakteristík sú z najbližšej stanice SHMÚ v rámci klimatického okrsku, zo stanice Brati-slava letisko (131.0 m n.m.).

Seizmicita  územia

Podľa STN EN 1998-1, jej národnej prílohy a príslušných zmien národnej prílohy, sa záujmové územie z hľadiska vplyvu lokálnych vlastností podložia na seizmický pohyb zaraďuje podľa makroskopických opisných vlastností prítomných zemín v zmysle čl. 3.1.2 citovanej normy do kategórie C so súčiniteľom podložia podľa tab. NB.5.1 národnej prílohy S = 1.25. Budúce stavebné objekty je možné, z hľadiska ich významnosti v závislosti od dôsledkov ich poškodenia alebo zrútenia, predbežne zaradiť podľa čl. 4.2.5 normy do II. triedy významnosti so súčiniteľom významnosti  1 = 1.0. Konečné zaradenie jednotlivých stavebných objektov do triedy významnosti určí projektant stavby.

Podľa zmeny národnej prílohy citovanej normy z roku 2012 možno záujmovému územiu priradiť hodnotu referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0.63 m.s-2. Uvedená hodnota zodpovedá podložiu typu A a vzťahuje sa na objekty so súčiniteľom významnosti 1.0, ktorý je prepojený so seizmickou udalosťou s návratovou periódou pre požiadavku nezrútenia 475 rokov, čo zodpovedá 10 %-nej pravdepodobnosti prekročenia počas 50 rokov. Návrhové seizmické zrýchlenie ag sa vypočíta z hodnoty normou uvádzaného referenčného špičkového zrýchlenia agR na podloží typu A, a to jeho prenásobením príslušným súčiniteľom významnosti objektu 1. Návrhové seizmické zaťaženie objektu v pred-bežnej II. triede významnosti je teda ag = agR . 1 = 0.63 . 1.0 = 0.63 m.s-2. Pre potreby výpočtu návrhového seizmického zrýchlenia pre konkrétnu lokalitu sa upravená hodnota ag na podloží typu A ďalej prenásobí súčiniteľom pre príslušnú kategóriu podložia, t.j. ag . S = 0.63 . 1.25 = 0.788 m.s-2.

Z uvedenej hodnoty návrhového seizmického zrýchlenia vyplýva, že pri statických výpočtoch bude nutné uvažovať s ustanoveniami STN EN 1998-1, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa čl. 3.2.1(5) normy a čl. NA.2.8 jej národnej prílohy sa záujmové územie nenachádza v oblasti veľmi nízkej seizmicity, t.j. súčin ag . S je väčší ako 0.49 m.s-2. Bude však pravdepodobne možné použiť redukované alebo zjednodušené postupy seizmického návrhu (čl. 3.2.1(4) a čl. NA.2.7), keďže súčin ag . S je menší ako 0.98 m.s-2.

## POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY

Pri spracovaní PD bol použitý polohopisný a výškopisný plán s informatívnym zákresom IS v lokalite, spracovateľ Ing. Ivan Paulen (03/2021, aktualizácia 08/2022).

## PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU

Samotnej realizácií stavebného objektu SO 09 bude predchádzať realizácia objektu SO 00 – príprava územia. Vrámci realizácie tohto objektu bude pripravená technická infraštruktúra (predĺženie verejných sietí, prípojky, komunikácia)

Pozemok, resp. jeho časť určená pre realizáciu objektu SO 09 je v čase spracovania tejto PD čiastočne zastavaná jestv. objektom skladovej haly. Na tento objekt je vydané právoplatné búracie povolenie a predpokladom pre realizáciu objektu SO 09 je odstránenie tejto jestv. stavby a vyčistenie pozemku po búraní. Spôsob vykonania demolácie objektu, nakladanie s odpadom je riešené v samostatnej dokumentácií ktorá bola podkladom k vydaniu búracieho povolenia.

V priestore určenom na výstavbu sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné siete ktoré by bolo potrebné prekladať. Na území riešenej lokality sa nenachádzajú chránené časti územia. Ochranné pásma nie sú pre výstavbu v riešenej lokalite stanovené. Ochranné pásma súvisiace s navrhovanou výstavbou ( doprava a inžinierske siete ) zodpovedajú požiadavkám a všeobecne platným predpisom. Výstavbou podľa predloženého riešenia neprichádza k záberu poľnohospodárskeho, ani lesného pôdneho fondu.

# URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

## ZDVÔVODNENIE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA

Účel a funkcia :

Účelom pripravovanej stavby (vrátane zabezpečenia zodpovedajúceho technického a dopravného vybavenia ) je podľa podnikateľského zámeru investora vytvorenie  priestorov pre funkciu nízkopacitného sociálno zdravotníckeho zariadenia v pripravovanej lokalite Sociálno komunitného centra.

Urbanistické a architektonické riešenie :

Hlavným určujúcim kritériom urbanistického riešenia bolo priestorové a prevádzkové napojenie na organizmus sídla pri zohľadnení možnosti ďalšieho územného rozvoja pri dostavbe zóny so zmiešanou funkciou. Ďalej potom požiadavky investora na kapacity (efektívne zhodnotenie územia).

Podmieňujúce kritériá boli predovšetkým :

- Rešpektovanie záväzných a zohľadnenie smerných častí ÚPN obce Bernolákovo, ako aj zámerov, ktoré sú aktuálne v čase vypracovania tejto dokumentácie.

- Cestná sieť a možnosti dopravného napojenia.

- Zohľadnenie vybavenosti, technických zariadení a vedení IS v širšom území.

- Možnosti napojenia na technickú infraštruktúru

- Možnosti, resp. limity výškového zónovania objektov.

- Požiadavky na ochranu životného prostredia.

Urbanistická koncepcia je v zásade daná územným plánom a dokumentáciou overenou v územnom konaní. Riešenie predmetnej SO 09 stavby sa jej len prispôsobuje. Pôdorysný tvar a výška objektu sú v podstate určené limitujúcimi faktormi – tvar disponibilného pozemku, požadované odstupy, možnosti dopravného prepojenia, okolitá zástavba,  Tieto boli pri návrhu rešpektované a zároveň boli dosiahnuté parametre požadované investorom stavby. Dispozično-prevádzkové riešenie vychádza z podnikateľského zámeru investora stavby a z predloženého lokalitného programu.

Jedná sa o jeden samostatne stojaci, čiastočne dvojpodlažný objekt bez podpivničenia o zastavanej ploche cca 1058 m2.

Objekt je navrhnutý na pôdoryse obdĺžnika s rozmermi 19,2 x 61,48 m s výškou dvoch nadzemných podlaží. Hmota má jednoduchý tvar pravidelného hranolu s perforáciami okenných otvorov. Kompaktný tvar sleduje funkčnú jednoduchosť usporiadania vnútornej prevádzky a minimalizuje plochu obvodového plášťa. Na južnej strane je k plnej hmote pridaná jemná konštrukcia balkónov po celej dĺžke fasády a na výšku oboch podlaží. Subtílne hmoty stĺpikov, zábradlí a dosiek pridávajú objektu výraznú plasticitu, hru svetla a tieňov na fasáde a vytvárajú priestory s mierkou ľudského tela. Konštrukčný systém je navrhnutý ako kombinovaný železobetónový a murovaný z keramických tvárnic, s rozpätím do 6 metrov. Strecha je riešená ako zelená strecha s umiestnením solárnych panelov, slnečných kolektorov.

Vnútorné usporiadanie priestorov sleduje zvolený cieľ – orientáciu izieb na južnú stranu, ktorú považujeme z hľadiska dlhodobého pobytu ľudí v danej lokalite za najvhodnejšiu. Južné slnko sa dá ľahko pasívnymi prostriedkami architektúry programovať tak, aby bolo prítomné v miestnosti v požadovanom čase a intenzite bez nutnosti straty kontaktu s vonkajším prostredím. Orientácia izieb na Z a V je síce univerzálnejšia a otvára možnosti k obojstrannému dispozičnému riešeniu, no najmä západné slnko je v južných regiónoch v letnom období nutné takmer neustále tieniť, takže okno sa zmení na nepriehľadný (v lepšom prípade čiastočne priehľadný) prvok a stratí sa jeho význam ako elementu zabezpečujúceho kontakt s vonkajším prostredím. Izby sú navrhnuté ako jedno a dvoj lôžkové podľa požadovanej skladby prevádzkovateľa. Každá izba umožňuje umiestnenie požadovaných prvkov a tiež umiestnenie kresla, prípadne vozíka. Chodba je dostatočne široká pre efektívny pohyb a rozširuje sa v miestach kde je to potrebné kvôli otváraniu dverí a tiež v miestach kde vytvára pobytové priestory pre obyvateľov. Nie je teda monotónnym funkčným koridorom, ale mala by okrem základnej funkcie ergonomického pohybu spĺňať aj vyššiu funkciu stretávacieho neformálneho priestoru. Objekt obsahuje aj dostatočné množstvo priestorov pre terapiu a stretávanie.

Vnútorné priestory sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky univerzálnej prístupnosti priestoru pre osobu na vozíku a tam kde je to potrebné aj s lôžkom.

Dispozičné členenie oboch podlaží je takmer identické. Centrálny chodbový komunikačný priestor v pozdĺžnom smere rozdeľuje objekt na ubytovaciu časť v južnej časti dispozície a na administratívno, technicko, zdravotné a prevádzkové priestory pre personál a stravovanie. Vertikálna komunikácia v objekte je riešená dvoma schodiskami a výťahmi. Z ubytovacích buniek sú možné priame výstupy do exteriéru na balkóny resp. do záhrady na 1.NP. Ubytovacie bunky sú koncipované pre jedného resp. dvoch klientov. Každá bunka má svoje vlastné hygienické priestory. Na oboch podlažiach sa nachádzajú spoločenské miestnosti a priestory pre vydávanie stravy. Strava nebude v objekte pripravovaná, bude len servírovaná, dohrievaná. Strava bude do objektu privážaná už hotová v termoportoch. Distribúcia medzi podlažiami je zabezpečená technickým výťahom.

Exteriérová záhradná časť bude umožňovať kontrolovaný výstup do priestoru oddeleného od lokality. Tento exteriérový priestor bude ohraničený oplotením v kombinácií s oporným múrom. Tento oporný múr bude zabezpečovať prekonanie výškových rozdielov nivelety okolitého terénu s niveletou záhrad pre SO 09. V záhrade bude na časť oplotenia a oporných múrov nadväzovať záhradný prístrešok ktorý bude v proporciách tvoriť doplnkovú hmotu a funkciu pre hlavný objekt. Tento prístrešok bude tvorený stĺpikovou konštrukciou a šikmou pultovou strechou z vlnitého plechu vo funkcií prestrešenia. Výsadbu v záhrade budú tvoriť zatrávnené plochy v kombinácií s výsadbou stromov.

Architektúra a hmotové riešenie sú doložené na vybraných výkresoch pohľadov a vizualizácií objektu. Samotný objekt svojim tvarovým riešením rešpektuje základnú tvarovú charakteristiku zmiešanej zástavby, založenú pomerne nedávno zrealizovanými objektami na susedných pozemkoch. Jedná sa o samostatne stojace objekty jedno až dvojpodlažné s plochým zastrešením ako aj šikmých striech, osobitne architektonicky riešené. Riešený objekt je preto komponovaný ako priestorový solitér, ale zároveň zapadá do konceptu pripravovanej lokality. V podstate jednoduchá kompozícia využíva pre skladbu priečelí predovšetkým mierku a materiál s dôrazom na architektonický detail. Predložené materiálové a farebné riešenie  nepokladáme za záväzné, pretože pri dodržaní základnej architektonickej koncepcie je možné výsledné riešenie variovať.

Konštrukčné riešenie :

Navrhovaný objekt bude mať stenový nosný systém murovaný z keramických presných tvárnic (napríklad) Porotherm v kombinácií so ŽB monolitickým skeletom ktorý bude tvoriť vnútorný nosný systém a ŽB monolitickými  stenami. Nenosné steny (priečky) budú realizované ako montované z oc. profilov s opláštením SDK doskami a vyplnené akustikou izoláciou. Stropné konštrukcie a preklady budú tvorené železobetónovými doskami. Vertikálna komunikácia v objekte bude cez vnútorné ŽB štvorramenné schodisko. Zakladanie objektu je predpokladané realizovať formou betónových základových pásov v kombinácií so ŽB pätkami. Strecha objektu je navrhovaná ako plochá a nosnú konštrukciu nad pôdorysom bude tvoriť stropná doska ktorá bude z exteriérovej strany zateplená a spádovými vrstvami bude zrážková voda odvedená cez dažďovú kanalizáciu do verejnej dažďovej kanalizácie.

Strešnú krytinu vzhľadom na nízke sklony bude tvoriť PVC hydroizolačný pás. Objekt bude zateplený minerálnou izoláciou. Konštrukcia prístreškov a markízy nad balkónmi bude oceľová.

# ÚDAJE O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGIÍ VÝROBY

Riešená stavba je definovaná ako nevýrobná. V objekte vzhľadom na požadovanú funkciu ktorá je určená na sociálno-zdravotnú starostlivosť pre osoby s ťažkých zdravotným postihnutím nie je uvažované s výrobou ani výrobnými zariadeniami. Navrhnuté technológie v objekte súvisia so zabezpečením vertikálnej dopravy (výťahy) riadeného vetrania, vykurovania a chladenia.

Stavebný projekt SOCIÁLNO – KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO, stavebný objekt SO 09 – sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie (SZNZ – rodina) rieši vo svojej technologickej časti prevádzky výdajní jedál na 1.NP a 2.NP v danom objekte. Jedná sa o komplexný návrh riešenia manipulácie s termoportami s privezeným hotovým jedlom, jeho presun do výdajného pultu s následným výdajom do jedálne a taktiež umývanie stolového riadu (1.NP a 2.NP). Na 1.NP je okrem toho riešená taktiež pohotovostná prípravovňa a umývanie termoportov.

## TEPELNÁ PRÍPRAVA JEDÁL

Základné údaje:

Základná kapacita: celkovo 45 stravníkov (30 klientov a 15 osôb personálu).

Stravovací program: raňajky – obedy – večere, 24 hod. prevádzka

energetický variant : elektrická energia

## Dispozičně riešenie jednotlivých častí prevádzky:

umývanie stol. riadu 1.NP: riešená v samostatnej miestnosti v blízkosti výdajne, s využitím umývacieho stola s drezom a tlakovou sprchou a podpultovej umývačky stolového riadu.

umývanie stol. riadu 2.NP: technologicky aj stavebne (priečkou) oddelené od výdajne s využitím umývacieho stola s drezom a tlakovou sprchou a podpultovej umývačky stolového riadu.

umývanie termoportov 1.NP: riešené v samostatnej miestnosti, s využitím umývacieho stola s drezom a tlakovou sprchou a policového regála.

výdaj jedál 1.NP a 2.NP: riešený vo výdajni s využitím výdajného pultu s ohrevom 4x1/1GN, pracovným stolom s drezom a zásuvkami a zásobníkom na taniere s ohrevom.

prípravovňa 1.NP: riešená v samostanej miestnosti, s využitím pracovného stola s drezom a zásuvkami, stolovým indukčným varidlom, chladiacej a mraziacej skrine.

Termoporty s hotovým jedlom budú na 2.NP dopravované výťahom na to určeným.

Koncepcia prevádzky výdajne jedál a umývarne stolového riadu je navrhnutá s ohľadom na dodržanie hygienických požiadaviek z hľadiska križovania ciest zberu použitého stolového riadu a výdaja hotových jedál.

## HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE PRIESTORY

Personál má v objekte navrhnutú samostatnú hygienickú miestnosť - šatňu so skrinkami, WC s umývadlom a sprchový kút. Pre uloženie biologického odpadu je navrhnutá uzatvárateľná nádoba, ktorá bude umiestnená v podpultovej chladničke oboch umyvární stolového riadu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelný odvoz tohto odpadu. Bežný odpad a jeho odvoz je riešený v rámci odpadového hospodárstva objektu.

## PREVÁDZKOVO - TECHNICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

Zabezpečenie prívodu elektrickej energie, vody a kanalizácie bude súčasťou projektovej dokumentácie príslušných profesií a STN. Vykurovanie priestorov je riešené v časti ústredného vykurovania. Odvádzanie a výmena vzduchu v jednotlivých častiach prevádzok musí byť zabezpečené podľa požiadaviek STN pre vzduchotechniku.

# RIEŠENIE DOPRAVY

## POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA

Dopravné napojenie riešenej časti  je smerovo a výškovo nopojené na plánovanú rekonštrukciu komunikácie Vetva „1“, Lekárska ulica, Miestna obslužná komunikácia MO 6,5/30 funkčnej triedy C2.

Prehľad existujúcich technických parametrov miestnych komunikácie dopravného napojenia:

ul. Lekárska

- kategória komunikácie  			Miestna obslužná komunikácia MO  6,5/30

- návrhová rýchlosť			30 km/h

- šírkové usporiadanie			dvojpruhová cesta, obojsmerná

- chodník					jednostranný

- pás zelene					jednostranný

- kolmé parkovacie miesta			jednostranné

Riešená dokumentácia dotvára v časti doprava chodníky a spevnené plochy, ktoré plynulo nadväzujú a dotvárajú charakter plánovaného objektu Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie (SZNZ-rodina).

Smerové riešenie

Smerovo je časť riešenej časti napojená na Vetvu 1 Miestnej komunikácie MO 6,5/30.

Navrhované parkovacie miesta po pravej strane v počte 9 sú klopené 1% sklonom opačným smerom ako navrhovaná Vetva 1. Povrchová voda je odvedená samostatne do navrhovaného odvodňovacieho zariadenia UV 1.

Ďalšie spevnené plochy sú riešené ako chodníka a spevnené plochy, riešené okolo objektu SO 09.

Plocha popri zdravotnom zariadení zo severnej časti je riešená po celej dĺžke objektu šírky 5,5m 1% priečnym sklonom do navrhovaného líniového odvodňovacieho zariadenia DN 150 s vyspádovaným dnom.

Výškové riešenie

Výškovo navrhovaná časť dopravného riešenia plne rešpektuje predchádzajúci stupeň pre stavebné povolenie.

Podrobné riešenie je vyznačené v situácií a vytyčovacom výkrese.

Výpočet statická dopravy

V predmetnej lokalite bolo navrhnuté parkovanie pre  246 automobily  z toho 10 parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky 532/2002 Z. z.. Výpočet počtu státí bol urobený podľa STN 736110:2024 – Projektovanie miestnych ciest a v zmysle vyhlášky MŽP SR č.532/2002. Celkový počet stojísk na riešenom území:

N = 1,1*Oo* kmp* kd + 1,1*PO*kmp*kd

Kde:

N	celkový počet stojísk

Oo	základný počet odstavných stojísk, obyvateľov BA, v Košiciach a ostatných krajských mestách sa počíta pre celé mesto, na ostatnom území pre okres

Po	základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9

Kmp	regulačný koeficient mestskej polohy pričom prístup do oblasti, kde je obmedzený možný počet parkovísk musí zabezpečiť dostatočná ponuka MHD, ktorá sa musí  preukázať návrhom kmp=0,8

Kd	súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce kd – 1,0 (IAD : ostatný, 40%:60%).

Prepočet parkovacích miest pre celú navrhovanú stavbu Sociálno-komunitného centra, Bernolákovo – riešené v predchádzajúcom stupni projektovej dokumentácií:

Obytná časť

- 14x byt do 60m2 (max 2.izbový) = 1 stojisko na byt	14

- 10x byt od 60m2 do 90m2 (max 3.izbový) = 1,5 stojiska na byt	15

- 4x byt nad 90m2  = 2,0 stojisko na byt	8

- Spolu	37

Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma

- Počet zamestnancov	v jednej smene 13, celkový počet zamestnancov 25

- lôžka	30

Dom seniorov

- Počet zamestnancov	15

- lôžka	40

Škôlka (služby)

- Počet zamestnancov	6

- Počet návštevníkov do 1 hod	20

Zdravotné stredisko – 9 ambulancii + 1 lekáreň

- Počet zamestnancov	20

- Počet ambulancií	9

Komunitné centrum

- Počet zamestnancov	1

- Počet návštevníkov	30

| Typ prevádzky | Druh objektu podľa STN736110 v zmysle čl. 16.3.10,tab.20: | úč. jednotka | 1 stojisko pripadá na úč. jednotku | Parkovacie stojiská krátkodobé | Parkovacie stojiská dlhodobé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma | Dom s opatrovateľskou službou | Zamestnanci | 4 |  | 13 : 4 = 3,25 |
|  |  | Lôžka | 4 |  | 30 : 4 = 7,5 |
| Dom seniorov | Dom s opatrovateľskou službou | Zamestnanci | 4 |  | 15 : 4 = 3,75 |
|  |  | Lôžka | 4 |  | 40 : 4 = 10 |
| Škôlka | Služby (obchody, obchodné centrá) | Návštevníci do 1 hod | 10 | 20 : 10 = 2 |  |
|  |  | Zamestnanci | 4 |  | 6 : 4 = 1,50 |
| Zdravotné stredisko – 9 ambulancii + 1 lekáreň | Poliklinika, ambulancia | Zamestnanci | 4 |  | 20 : 4 = 5 |
|  |  | Ordinácie | 0,5 | 9 . 0,5 = 4,5 |  |
| Komunitné centrum | Zhromažďovacie priestory do 20 000 ľudí | Zamestnanci | 7 |  | 1 : 7 = 0,14 |
|  |  | Návštevníci | 5 | 30 : 5 .0,9 (90%) = 5,4 | 30 : 5 .0,1 (10%) = 0,6 |
| SPOLU |  |  |  | 11,9 | 31,74 |
| SPOLU parkovacie stojiská Po |  |  |  | 43,64 |  |

N= 1,1 . Oo+ 1,1 . PO. kmp . kd =  1,1 . 37 + 1,1 . 43,64. 0,8 . 1,0 = 79,1

kmp	= 0,8 	(širšie centrum)

kd	= 1,0	(súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 40:60, IAD : ostatná doprava)

Vyhodnotenie objektu:

Potrebný počet parkovacích státí:	80

Náhrada za zrušené parkovanie stojiská pri zdravotnom stredisku:	3

Navrhovaný celkový počet parkovacích státí:	91

Bilancia (vrátane nahradených stojísk):	+ 8

Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu:  	 4

Pozn.: vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už započítané v celkovom navrhovanom počte parkovacích státí.

Riešená časť:

Sociálno – zdravotné nízkokapacitné zariadenie – pobytová forma

Počet zamestnancov		13

lôžka				30

Druh objektu:	Dom s opatrovateľskou službou

Navrhovaný počet parkovacích miest – 9 stojísk.

Navrhované konštrukcie

Konštrukcia pojazdnej spevnenej plochy

dlažba betónová			ZD 		STN EN1338		80mm

drvené kamenivo fr.2-5, 4-8mm		ŠD		STN 73 6131-1		40mm

cementom stmel.zmesi	 		CBGM C5/6	STN EN 14227-1	150mm

drvené kamenivo fr.0-32mm		ŠD		STN EN 13285		200mm

SPOLU										470mm

Pláň upravená na únosnosť min. Edef2=45 MPa

Konštrukcia chodníka

dlažba betónová			ZD 		STN EN1338		80mm

drvené kamenivo fr.2-5, 4-8mm		ŠD		STN 73 6131-1		40mm

cementom stmel.zmesi	 		CBGM C5/6	STN EN 14227-1	150mm

drvené kamenivo fr.0-32mm		ŠD		STN EN 13285		200mm

SPOLU										470mm

Pláň upravená na únosnosť min. Edef2=45 MPa

Odvodnenie

Odvodnenie riešených objektov a  jednotlivých vetiev  je zabezpečené priečnym sklonom chodníka a spevnených plôch do novo navrhovanej uličnej vpusti UV1 a odvodňovacieho líniového zariadenia DN 150.

Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:

  - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí

  - búracie práce

  - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek

  - položenie konštrukčných vrstiev

  - dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov

Vytýčenie

Vytýčenie súradníc vytyčovacích bodov je v systéme S-JTSK. Projekt je vypracovaný v digitálnej forme, takže je možné súradnicovo vytýčiť ktorýkoľvek bod.

Búracie práce

Všeobecne sa riadia ustanoveniam vyhlášky č.147/2013 Z.Z. Materiál z demolácie je možné po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využiť pri ďalšej výstavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť investor.

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach

Producenti odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia podľa zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2016.

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky č.365/2015 Z.z. s novelou 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

| NÁZOV SKUPINY A POSKUPINY ODPADU | DRUH ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU |
| --- | --- | --- |
| Betón | 17 01 01 | O |
| Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O |
| Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 17 05 06 | O |
| Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 17 03 02 | O |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 17 09 04 | O |
| Obaly z papiera a lepenky | 15 01 01 | O |

Množstvo takto vyprodukovaného odpadu nie je možné v štádiu projektových prác určiť. Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod vozovkou. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy.

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených

v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre

navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre spodné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1560 kg/m3. Upravené podložie musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa komunikácia a prstenec. Chodníky a  30 MPa.

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne min. Edef2=45 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80.

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

- úpravou podložia vápnom, resp. cementom,

- výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,

- vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách podložia preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou.

Vozovka

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN EN 14227-1 Stavba vozoviek – kamenivo stmelené hydraulickým spojivom, Stavba vozoviek –stabilizované podklady a podľa  STN EN 13285 Stavba vozoviek – nestmelené podklady.

Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky  najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred položením ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou záťažovou skúškou a hodnota ekvivaletného modulu pružnosti Eekv rázovou zaťažovacou skúškou. Edef2 musí byť najmenej 120 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 180 MPa (pre podkladovú vrstvu). Pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 130 MPa. Ak vrstva zo štrkodrviny slúži ako podkladová vrstva, potom hodnota Edef2 musí byť najmenej 120 MPa, súčasne pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 200 MPa.

Jednotlivé vrstvy z kameniva stmeleného hydraulickým spojivom sa používajú vo vozovkách ako horná alebo spodná podkladová vrstva. Stavebné zmesi pre jednotlivé druhy sa skladajú zo stavebných materiálov podľa tab.5, STN EN . Pri kladení vrstvy podklad musí vyhovovať podmienkam tej normy, ktorej bol zhotovený. Pred začatím stavebných prác sa vykoná kontrola rovnosti povrchu úpravy, na ktorú má byť čerstvý betón alebo zmes KSC položená. Pred kladením jednotlivých vrstiev sa podklad navlhčí tak, aby nevznikli kaluže a zároveň, aby nedochádzalo k odoberaniu vlhkosti zmesi. Ak teplota pri kladení klesne pod 5oC a pri ošetrovaní pod 0oC alebo prekročí 30oC, je potrebné vykonať príslušné opatrenia (prikrytie, kropenie, atď.) V prípade pri dlhotrvajúcom daždi alebo iného ohrozenia priebehu technologického procesu pristúpiť k zastaveniu prác.

Kontrola únosnosti vrstvy CBGM sa vykonáva rázovou zaťažovacou skúškou podľa STN 73 6192, kde najmenšia hodnota ekvivalentného modulu pružnosti Eekv musí byť 400 MPa.

Pre zhotovenie a skúšanie zhutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN EN 13108-1 (STN 73 6121). Asfaltová zmes sa kladie na zhutnenú podkladovú vrstvu alebo na povrch starej vozovky (nerovnosti nesmú byť väčšie ako 20 mm, väčšie nerovnosti sa musia vyrovnať frézovaním alebo zhotovením vyrovnávacej vrstvy), podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenia asfaltových vrstiev s hydraulicky stmelenými podkladovými vrstvami sa vykoná vždy spojovací postrek podľa STN 73 6129. Asfaltové zmesi na zhotovenie asfaltových vrstiev sa nesmú klásť za dažďa a ani keď je na podkladovej vrstve súvislý vodný film, sneh alebo zvyšky ľadu. Horná podkladová vrstva, ložná vrstva môžu byť rozprestierané na mierne zavlhnutý povrch pri teplote +3oC.Obrusná vrstva sa môže položiť len na suchý povrch  ložnej vrstvy, pričom teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +10oC.  Pozdĺžne a priečne pracovné spoje na jednotlivých vrstvách sa vystriedajú s presahom najmenej 200 mm. Postup zhutňovania  je nutné prispôsobiť rozsahu stavebných prác, druhu pozemnej komunikácie, počasiu, ročnému obdobiu a miestnym pomerom. Požadovanú mieru zhutnenia stanovuje STN EN 13108-1 (tab.16, STN 76 6121).

Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN EN1338 sa ukladajú na zhutnenú ložnú vrstvu tak, aby šírka škár nebola väčšia ako 5 mm pri nestmelenom škárovacom materiáli alebo 8 mm pri maltových zálievok. Hrúbka ložnej vrstvy po dohutnení dlažby musí byť najmenej 40 mm a najviac 50 mm pod najnižšie položenou tvarovkou. Táto norma sa zoberá aj problematikou osadenia obrubníkov. Obrubníky, krajníky a prípadné i obrubové kocky (prídlažba) sa kladú spravidla do zavlhnutého betónového lôžka min. hrúbky 70 mm. Škáry medzi čelami obrubníkov a krajníkov nesmú byť väčšie ako 10 mm.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri výstavbe budú zabezpečovať zástupcovia dodávateľskej organizácie v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č 59/1982 Zb., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. (s novelami vyhl. 398/2013 Z.z. a 234/2014 Z.z.) a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (novela 100/2015 Z.z.). Počas výstavby budú presne definované a označené zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce, spôsob obmedzenia rizikových vplyvov, ako aj ostatné pásma a únikové cesty, ochrana a školenie pracovníkov zo znalosti bezpečnostných predpisov, ako aj ostatné činnosti v súlade s uvedenými vyhláškami.

Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prácam vo výkopoch, a v blízkosti podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle Zákonníka práce a vyhlášky č. 234/2014 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

V ochranných pásmach jestvujúcich nadzemných a podzemných vedení a zariadení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých prevádzkovateľov.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho vytýčenia podzemných vedení!

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri prevádzke bude zabezpečovať jeho prevádzkovateľ.

Zvláštne upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopové práce prevádzať ručne.

## Dopravné značenie

Zvislé dopravné značky budú osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom komunikácie. Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, základných rozmerov. Výška spodného okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 1,20 m, v mieste peších trás 2,1m.

Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať STN 018020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a musia byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., STN  EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách .

Dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bola  predložená so žiadosťou o určenie použitia trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na príslušný cestný správny orgán podľa zaradenia jednotlivých komunikácií.

## Doprava počas výstavby

Doprava počas bola riešená v pláne organizácie dopravy.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu.

# EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY

Spôsob a zdroje financovania nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. Stavba je navrhnutá tak aby náklady spojené s výstavbou boli optimalizované za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov stavby. Operačné náklady stavby zahŕňajúce prevádzku a náklady na energie sú faktory pri ktorých je predpoklad, že ich návratnosť bude spojená s plánovanou komerčnou prevádzkou objektu spolu s úsporami vzhľadom na požadovanú energetickú náročnosť objektu.

# STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po jej ukončení, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:

- zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.117/2022 Z.z. a zákona 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- zákona NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovVzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej výstavby nepredpokladá sa požiadavka komplexného posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.

Výstavbou v  zmysle predloženého elaborátu neprichádza k neprimeranému znečisteniu ovzdušia a spodných vôd.

V období počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému obdobiu lokálne zvýšeného obsahu polietavého prachu vplyvom sekundárnej prašnosti zo staveniska. Pri odvoze a dovoze materiálu dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v priestore výstavby.  Stavebné práce budú vykonané s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác. (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov, zakrytie lešení). Po ukončení prác budú na pozemku vykonané zatrávňovacie a sadové úpravy za účelom rekultivácie územia. Vrchné humusové vrstvy odstránené počas výstavby a uskladnené na pozemku budú použité na spätné zahumusovanie vrámci sadových úprav.

K zaťaženiu hlukom počas výstavby bude dochádzať v dôsledku činností spojených s realizáciou stavby objektu. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené a bude sa jednať o hlukovú záťaž malej intenzity obmedzené na časové obdobie výstavby.

Zaťaženie hlukom počas využívania objektu

– zásobovanie a odvoz odpadov – pokladáme vzhľadom na funkčné zaradenie zóny a jej polohu, ako aj na možný časový harmonogram za minimálne.

Prevádzka bude vykurovaná vlastným zdrojom tepla, vetraná cez centrálny vetrací systém, ubytovacie bunky budú vetrané lokálnymi vetracími jednotkami s rekuperáciou tepla. Stavba bude odkanalizovaná do verejnej kanalizačnej siete. Zásobovanie vodou bude napojením na verejný vodovod. Elektrická energia bude zabezpečená napojením na verejnú distribučnú sieť v kombinácií s umiestnením FVE na streche objektu. Osvetlenie objektu je zabezpečené z cez okenné a dverné presklené otvory. Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle požiadaviek na funkciu jednotlivých miestností.

Statická doprava bude riešená na spevnených plochách priliehajúcich k objektu, resp. na plochách zrealizovaných v plánovanom SKC.

Odpadové hospodárstvo

Stavba je navrhnutá tak aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného prostredia. Zamýšľané druhy činností a ich rozsah neznečisťujú a nepoškodzujú prostredie, jeho jednotlivé zložky, organizmy a eko - systémy.

Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov zatriedených podľa vyhlášky MŽP SR č 365/2015 Z.z.

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov definuje príloha č. 1 a č. 2 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:

- Zhodnocovanie odpadov

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

- Zneškodňovanie odpadov

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

Vzniknuté odpady zatriedené v kategórii 0-ostatné odpady môžu byť zneškodnené uložením na povolenej skládke na odpad, ak nie sú nebezpečné, podľa druhu a charakteru odpadov. Zneškodnenie uvedených druhov odpadov bude zabezpečené dodávateľsky, pri dodržaní platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | množstvo (t) | kategória | Spôsob nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 1,0 | O | Zneškodn. D1 Zhodnotenie R5 |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 0,3 | O | Zneškodn. D1 Zhodnotenie R5 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | 0,2 | O | Zhodnoť. R3 |
| 17 02 03 | Plasty | 0,05 | O | Zneškodn. D1 |
| 17 01 01 | Betón | 1,0 | O | Zneškodn. D1 Zhodnotenie R5 |
| 17 02 01 | Drevo | 0,2 | O | Zneškodn. D1 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | 0,9 | O | Zneškodn. D1 |
| 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | 0,1 | O | Zneškodn. D1 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 0,2 | O | Zneškodn. D1 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | 0,2 | O | Zhodnoť. R3 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 0,05 | O | Zneškod D1 Zhodnoť. R4 |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 2974 | O | Zneškod D1 |
| 17 02 02 | Sklo | 0,05 | O | Zhodnoť. R5 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | 0,10 | O | Zhodnoť. R4 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | 0.03 | O | Zhodnoť. R4 |

Uvedené množstvá odpadov predstavujú odhad.

Uskladňovanie stavebných sutí      :  priamo do vozidiel stavby a do zaplachtovaných kontajnerov

Uskladnenie zeminy                        :  priamo do vozidiel  stavby a odvoz

Uskladnenie ornice                         :  časť zeminy vo forme zemníka deponovať

v hraniciach staveniska, zbytok odvoz na zemník

Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou (likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby).

a) Stavebné sute zo staveniska.

Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom. Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).

b) Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží  zemina zo staveniska (zemina a zemné práce na stavenisku).

Rozhodujúce zemné práce budú spojené s realizáciou výkopov, násypov a zásypov, konštrukcii plôch statickej dopravy a peších komunikácii a výkopy pre položenie novonavrhovaných I.S. Najskôr sa z plochy určenej projektom príslušnej odbornej profesie zhrnie humusovitá zemina v hr. 300 mm. Predmetná zemina vo forme zemníka bude deponovaná v hraniciach staveniska resp. bude odvezená na ekologickú skládku. Zemina z výkopov pre položenie novonavrhovaných prípojok I.S. bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie nestanoví ináč. Zemina pre záverečné terenné a sadové úpravy bude zabezpečovaná zo zemníka zriadeného na stavenisku resp. dovozom.  Prebytočná zemina bude okamžite a priebežne zo staveniska odvážaná na lokalitu, ktorej polohu odsúhlasí investor dodávateľovi do zahájenia zemných prác.

c)  Dovoz zeminy na stavenisko.

Dovoz zeminy (kvalitného humusového základu) predpokladáme v spojitosti s realizáciou záverečných sadových a terénnych úprav.

d) Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska.

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo resp. káble) budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, Zberných dvorov a recyklačných centier.  Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným dodávateľom stavby  (so súhlasom investora).

Pri konečných úpravách objektu môžu vzniknúť aj nebezpečné odpady, napr.:

Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby – nebezpečné

Kontaminovaný (N - nebezpečný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona spôsobilá organizácia na likvidáciu resp. dekontamináciu na požiadanie investora, resp. dodávateľa stavby

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N počas výstavby predbežne nepredpokladáme.

Predpokladaná hmotnosť sutí        	:      	5,3 t  (sute) + 250,00 t (zemina celkom)

Predpokladaná vyťažitelnosť sutí   	:       	5,00 %

Uskladňovanie stavebných sutí      	:  	priamo do vozidiel stavby a do kontajnerov (7,00 m3)

Uskladnenie zeminy   			:  	deponovanie v rámci riešeného územia a použitie

v rámci HTÚ

Uskladnenie ornice     			:  	deponovanie v rámci riešeného územia a použitie

v rámci záverečných sadových a terénnych úprav

Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (počas užívania) zrealizovaného stavebného diela.

Pri prevádzke objektu budú vznikať  zmesové komunálne odpady ktoré budú krátkodobo uskladňovaný v smetných nádobách  a ďalej likvidovaný organizovaným odvozom. Odporúčame riešiť separovanie odpadu a následný odvoz s tým, že budú vytvorené priestorové a organizačné podmienky. Odpad sa bude odvážať oprávnenou firmou na určenú skládku. resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu).

Odpad sa bude skladovať v nádobe na zber komunálneho odpadu, Nádoba bude v prístrešku v oplotení na pozemku. Triedený zber komunálneho odpadu je možné riešiť podľa Programu odpadového hospodárstva obce.

Pri prevádzke objektu budú vznikať nasledovné druhy odpadov :

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | zhodnocovanie , zneškodňovanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O – ostatný odpad | Zneškodn. D1 |
| 20 01 39 | plast | O – ostatný odpad | Zhodnotenie R3 |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O – ostatný odpad | Zhodnotenie R3 |
| 20 01 02 | sklo | O – ostatný odpad | Zhodnotenie R5 |
| 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O – ostatný odpad | Zhodnotenie R1, R3, R10 |

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a VZN č. 12/2001.

# STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIÁDENÍ

Pri výstavbe:

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č. 124/2006 Z.z. a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

Projektant návrhu organizácie výstavby predbežne konštatuje, že charakter stavebnej činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády SR, č. 396/2006 Z.z. nevyžaduje. V prípade nutnosti vypracovania samostatného plánu, bude tento súčasťou dodávateľskej dokumentácie vybraného dodávateľa stavby.  Dtto určenie koordinátora bezpečnosti práce.

Pri prevádzke:

Je dôležité, aby zamestnávatelia v SZNZ dodržiavali bezpečnostné a ochranné opatrenia a poskytovali primerané školenie a podporu pre svojich zamestnancov, aby minimalizovali tieto riziká a ochránili ich zdravie a bezpečnosť.

# ZABEZPEČENIE SÚLADU PROJEKTU SO ZÁSADOU „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (ĎALEJ AJ „DNSH“).

Zoznam splnených podmienok podľa prílohy 12, časť B (súčasť VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK „Budovanie sociálnej infraštruktúry“ (PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR))

B1.

Hodnota primárnej energie na úrovni budovy s takmer nulovou potrebou energie je preukázaná výpočtom v Energetickom hodnotení budovy (EHB), ktoré je súčasťou tejto technickej správy.

B2.

Neuplatňuje sa

B3. V rámci výstavby budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/ ). Dodávateľ stavby doloží údajové listy výrobkov.

B4.

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Dodávateľ stavebných prác  preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) –

Príloha č. 4 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“

s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním,

ktorý obsahuje:

  - identifikáciu odovzdávajúceho - pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),

  - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,

  - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,

  - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),

  - spôsob nakladania s odpadom a

  - dátum odovzdania odpadu,

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo

b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

B5.

Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

B6.

Dodávateľ stavby je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

B7.

Neuplatňuje sa.

B8.

Neuplatňuje sa.

# SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

Základné charakteristiky objektu

Sadové a parkové úpravy tvorí úprava nádvoria spočívajúca vo výsadbe záhonov uprostred betónovej plochy nádvoria. Vysadené budú vzrastlé stromy, solitérne kere i trvalkové záhony. Na území sa nepočíta so zachovaním žiadnych pôvodných drevín. Celá výsadba bude vykonaná prakticky na úplne nových plochách určených pre vegetačné úpravy.

Zlepšujúce opatrenia

Zeleň v urbánnych prostrediach často čelí viacerým stresovým faktorom, ako je sucho, vysoká teplota, nedostatok vody či zhutnenie pôdy. Moderné systémy však dokážu tieto faktory čiastočne, niekedy až významne potlačiť. Preto sa v návrhu počíta s viacerými zlepšujúcimi opatreniami, ktoré zabezpečia lepšie životné podmienky pre mestskú zeleň.

- Zlepšenie pôdy – Pri tak komplexnej výstavbe je pravdepodobné, že dôjde k zhutneniu okolitej pôdy. Preto sa v projekte počíta z vymenením 50cm hlbokej vrstvy pôdy v miestach, kde je plánovaná výsadba. Pôvodná zemina bude nahradená kvalitnou preosievanou záhradnou zeminou. Vzhľadom k druhovej skladbe rastlín bude horných 10cm doplnených o kyslú rašelinu, ktorá bude premiešaná (zarýľovaná) s hornou vrstvou záhradnej zeminy. Rašelina nemusí byť vmiešaná do celého profilu novej zeminy.

- Systém zavlažovania – Výsadby budú opatrené kvapkovou automatickou závlahou, ktorá bude privedená do každého vysadeného záhonu.

Vsakovanie zrážkovej vody

Vodozádržné opatrenia a hydrologický manažment je podrobne riešený v osobitnom projekte SO 28.1 Dažďová kanalizácia. Zámerom je však využitie čo možno najväčšieho množstva zrážkovej vody v prospech lokálnej mikroklímy.

Normy technológií vegetačných úprav

Počas realizácie terénnych a vegetačných úprav musí stavebník dodržiavať nasledovné normy:

- STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie.

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou.

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.

- ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba.

- STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.

Požiadavky na postup prác

Príprava výsadbových plôch

Výsadbové plochy sú vytýčené voľnými miestami v betónovej pochôdzej ploche. Pred výsadbou je nutná výmena pôdy v záhonoch. Vybratých bude 50cm do hĺbky. Následne bude navozená preosievaná záhradná zemina do požadovaných výšok jednotlivých záhonov. Na túto zeminu sa navezie ďalšia, 10cm hrubá vrstva kyslej rašeliny, ktorú je potrebné premiešať s nižšou záhradnou zeminou. Premiešanie bude prebiehať až na mieste – premiešanie stačí na hĺbku rýľa.

Výsadba drevín

Výsadba vzrastlých stromov bude vykonaná v termíne október – november, alebo február – marec. Iný termín je prípustný len po dohode so zadávateľom, no po započatom pučaní listov sa ujateľnosť výrazne znižuje. Kontajnerové kere môžu byť sadené celoročne (pokiaľ nie je zamrznutá pôda), no z praktického hľadiska je vhodné vysadiť ich v rovnakých termínoch ako vzrastlé stromy. Realizáciu a údržbu sadovníckych úprav musí vykonávať odborná záhradnícka spoločnosť.

Výsadba trvalkových záhonov

Trvalky môžu byť sadené počas celého vegetačného obdobia, s výnimkou horúcich letných mesiacov, kedy teplota presahuje 25°C. Trvalky musia byť poliate v závislosti od aktuálnych zrážkových pomerov ešte v deň výsadby.

Príprava výsadbovej plochy

- Plocha určená na výsadbu trvaliek musí byť odburinená (mechanicky alebo selektívne chemicky – minimálne 2 týždne pred výsadbou).

- Vyrovnanie a jemné uhrabanie pôdy pred výsadbou.

Výsadba trvaliek

- Výsadba prebieha spravidla na jar (IV–V) alebo na jeseň (IX–X), podľa charakteru druhov a klimatických podmienok.

- Rastliny sa rozmiestnia podľa výkresu výsadby na jednotlivé plochy v daných počtoch, pričom sa rešpektujú vzdialenosti podľa druhu a konečnej veľkosti rastliny.

- Výsadbové jamky musia byť dostatočne veľké na koreňový systém rastliny, bez jeho deformácie.

- Koreňový bal sa pred výsadbou namočí do vody (15–30 min.) a sadí sa do rovnakej hĺbky, v akej bola rastlina pestovaná v kontajneri.

- Substrát sa po výsadbe jemne pritlačí a dôkladne zaleje.

## Sadové úpravy

Výsadba drevín

Vzrastlé stromy budú vysadené v minimálnej veľkosti 18-20 cm obvod kmeňa (merané vo výške 1m od päty kmeňa), do vopred vykopaných jám, 3x-4x presadzované. Ich koruna bude nasadená vo výške cca 200-220cm. Výpestky musia byť súmerné, s priamym terminálnym výhonom, bez poškodení. Výmena pôdy je spomenutá v kapitole 4.1.  Stromy (QuPa, PrAcc) budú ukotvené podzemným kotvením pomocou podzemných kotiev a viazacích popruhov. Podzemné kotvenie slúži na stabilizáciu novo vysadených stromov počas zakoreňovania bez potreby použitia nadzemných opôr. Všetky novo vysadené stromy budú kotvené pomocou podzemného kotvenia priamo do rastlého terénu bez použitia kari sietí.

Vysadené rastliny budú hnojené a bude vykonaná zálievka - 100 l/ks. Stromy musia mať dobre vyvinutý koreňový systém, dobre prekorenený bal úmerný veľkosti dreviny, rovný kmeň, správne zapestovanú korunu so zodpovedajúcim počtom výhonov, bez mechanického poškodenia, chorôb a škodcov. Vzrast musí zodpovedať charakteristickým znakom tohto druhu alebo kultivaru.

Stromy budú pri výsadbe ošetrené komparatívnym rezom, na úkor vnútorných a konkurenčných konárov. Terminály korún zostanú zachované, pokiaľ nie je terminál neprimerane prerastený. Na celú dĺžku kmeňa, až po nasadenie koruny bude aplikovaný biely ochranný náter proti škodám spôsobeným teplotnými výkyvmi. Obalenie kmeňa jutovinou nie je žiaduce. Stromom bude pri výsadbe aplikované hnojivo vo forme hnojivových tabliet (15ks/strom) a tiež pôdny kondicionér (dávkovanie podľa návodu výrobcu).

- Inštalácia podzemného kotviaceho systému  Komponenty:

- Kotviace pásy alebo popruhy s kotviacimi hákmi (kovové alebo plastové).

- Zemné kotvy (napr. skrutkovacie, zatĺkacie alebo rozperné systémy).

- Ochranné prvky proti poškodeniu koreňového balu (napr. geotextília medzi popruhom a balom).

Postup: 	ilustračný obrázok inštalácie podzemného kotvenia

stromov • 	Kotvy sa zatlčú do pevného rastlého terénu– typicky 3 ks do trojuholníka.

- Kotviace pásy sa natiahnu cez koreňový bal a uchytia sa ku kotvám.

- Pásy sa napnú tak, aby pevne držali strom vo vertikálnej polohe, ale nepoškodili koreňový bal.

Druhové zloženie

- Stromy

Druhové zloženie odpovedá podmienkam danej lokality, pričom na riešenú plochu sú zvolené 2 druhy novo vysadených stromov:

Alejové výpestky dubu močiarneho (Quercus palustris – QuPa) 2ks, viackmenné tvary druhu čerešňa okrasná (Prunus ´Accolade´ - PrAcc), 2ks. Oba druhy budú vysadené do nevyvýšených záhonov, a teda na úroveň betónovej plochy.

- Kere

  - Kerová výsadba bude vysádzaná aj ako solitérne výsadby, ale aj ako výsadba popínavých rastlín, ktorých úlohou bude popínať sa na lankový systém, resp. na betónové časti múrikov.

  - Druhová skladba a označenie druhov v situácii:

    - Magnolia stellata (MaS) 1ks

    - Acer griseum (AcGr) 1ks

    - Hammamelis intermedia ´Aphrodite´ (HaInA) 2ks

    - Lonicera henryi (LoHe) 4ks

    - Lonicera periclymenum ´Graham Thomas´ (LoPeGT) 1ks

    - Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´ (ParTrV) 5ks

    - Akebia quinata (AkQu) 4ks

    - Clematis montana (ClMo) 3ks

• Trvalkové záhony

- Trvalkové záhony budú vysadené ako travinové monokultúrne záhony, tak  aj viacdruhové kombinácie trvaliek. Zámerom je, aby časom vznikol hustý porast, preto je použitie mulčovacej geotextílie bezpodmienečne vylúčené! Záhony budú po výsadbe a inštalácii kvapkovej hadice zamulčované borovicovou mulčovacou kôrou v hrúbke ±5cm.

- Druhová skladba a označenie druhov v situácii:

  - Carex morrowii ´Ice Dance´ (CarMorID)

  - Anemone hupehensis ´September Charm´ (AnHupSCh)

  - Geranium cantabrigiense (viaceré kultivary) (GerCan)

  - Geranium ´Rozanne´ (GerRoz)

  - Molinia caerulea ´Heidebraut´ (MolCaeHei)

  - Hosta ´Halcyon´ (HosHal)

  - Matteuccia struthiopteris (MS)

Po ukončení výsadieb treba pristúpiť  k úprave plôch, t.z. k vyčisteniu dotknutých plôch, odstráneniu kameňov, zvyškov tkanín, obalov, buriny a iných materiálov. Celkový vzhľad musí byť čistý, upravený, v usporiadaní a v líniách vyznačených v realizačnej časti projektovej dokumentácie. Trvalky môžu byť sadené počas celého vegetačného obdobia, s výnimkou horúcich letných mesiacov, kedy teplota presahuje 25°C.

Následná starostlivosť a údržba

Údržba vegetačných prvkov je kľúčovým faktorom pre zabezpečenie ich dlhodobej vitality, estetickej hodnoty a funkčnosti. Prvky sadových úprav vyžadujú pravidelnú odbornú starostlivosť počas minimálne prvých 3 rokov od výsadby. V nasledujúcom texte sú uvedené základné požiadavky na údržbu jednotlivých vegetačných prvkov:

Starostlivosť o stromy

- Zálievka: V prvom roku po výsadbe je vhodné aplikovať zavlažovacie vaky, nakoľko kvapková závlaha nie je v prvom roku dostačujúca pre spoľahlivé ujatie stromov.

- Hnojenie: Použitie hnojivových tabliet pri výsadbe, doplnené každoročným prihnojovaním v jarnom období.

- Ochrana kmeňov: Pravidelná kontrola ochranného náteru a jeho obnova podľa potreby. V zime sledovať poškodenie mrazom alebo mechanickým stresom.

- Rez a tvarovanie: Priebežné tvarovanie koruny, odstránenie suchých, poškodených alebo konkurenčných konárov. Rez vykonáva odborná arboristická firma.

- Kontrola kotvenia: Najmenej dvakrát ročne kontrolovať napnutie podzemného kotvenia. Po treťom roku sa odporúča kotvenie odstrániť, ak je strom stabilizovaný.

Starostlivosť o trvalkové záhony

- Zálievka: zálievka bude zabezpečovaná pomocou automatického zavlažovacieho systému. Dôležité je trvalky neprepolievať. Závlaha musí byť nastavená tak, aby aj v horúcom lete polievala maximálne 3x do týždňa. Množstvo zálievky sa bude regulovať dĺžkou zavlažovacieho procesu, nie početnosťou. Ideálnym časom na zálievku sú skoré ranné hodiny.

- Pletie a odstraňovanie buriny: Ručné odstraňovanie buriny podľa potreby (min. 1× mesačne počas sezóny).

- Mulčovanie: Doplnenie vrstvy mulču  každé 1–2 roky do výšky 5 cm.

- Rez rastlín: Prerezanie odkvitnutých a zaschnutých častí po odkvitnutí, resp. na jar pred novým rastom.

- Dosádzanie: V prípade úhynu rastlín zabezpečiť ich nahradenie rovnakým druhom.

Celkový režim údržby

- Údržbu vykonáva odborná záhradnícka firma s praxou vo verejnej zeleni.

- Orez, údržba a kontroly musia byť zaznamenávané v údržbovom denníku, ktorý slúži aj ako podklad pre záruku.

- Záručná lehota na vegetačné prvky je minimálne 2 roky. Počas tejto doby musí dodávateľ zabezpečiť výmenu uhynutých rastlín.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu v zmysle platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností.

Pred začatím zemných prác je objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak) povinný včas zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri  stavebných  a montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať technologické  predpisy,  príslušné bezpečnostné,  hygienické,  protipožiarne  predpisy,  nariadenia  a normy  všeobecne  platné,  vyhlášku SÚBP   zákona NR  SR  č.  124/2006  –  O bezpečnosti  a ochrane zdravia  pri práci v znení zákona č. 95/2000  Z. z.  a zákona č. 158/2001 Z.z.. Postup prác je potrebné konzultovať a koordinovať s investorom.

Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z.. V zmysle tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

# PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby

PD PBS je vypracovaná v súlade s  § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 314/2001“).

PD PBS je vypracovaná v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhlášky 94/2004“).

Špecialista požiarnej ochrany týmto stanovuje všetky technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v rozsahu § 40 b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška 121/2002“) a ďalších platných právnych a technických predpisov z odboru protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Riešená stavba je definovaná podľa  § 1 ods. m) vyhlášky 94/2004 ako nevýrobná stavba.  Nakoľko      je riešená stavba určená na sociálno-zdravotnú starostlivosť pre osoby s ťažkých zdravotným postihnutím špecialista PO postupuje v súlade s § 96 vyhlášky 94/2004 t. j. v primeranom rozsahu rieši stavbu ako lôžkové oddelenie zdravotníckeho zariadenia.

Požiarne technická charakteristika stavby

Konštrukčný celok a požiarna výška stavby

Podľa uvedených konštrukčným prvkov a použitých materiálov, ktoré sú popísané v stavebnej technickej správe sa riešená stavba zatrieďuje podľa § 12 ods. 2 vyhlášky 94/2004 ako stavba z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1. V súlade s § 13 ods. 3 vyhlášky 94/2004 sa jedná o konštrukčný celok nehorľavý.

Riešená stavba má 2.NP s požiarnou výškou stavby hpv np = 3,55 m. Prvé nadzemné podlažie                 je stanovené v súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky 94/2004.

## Delenie stavby na požiarne úseky

Jednotlivé časti riešenej stavby sú členené na požiarne úseky v súlade s prílohou č.1 vyhlášky 94/2004 tak, aby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Samostatné požiarne úseky tvoria:

- chránené únikové cesty typu B,

- šachty evakuačných výťahov,

- náhradný zdroj elektrickej energie (UPS batérie),

- centrálny batériový systém,

- strojovňa VZT (na streche),

- elektro rozvodňa (podľa čl. 10.2 STN 33 3220),

- sklad odpadkov ,

- priestory nesúvisiace s užívaním pre klientov

Konštatujem, že od lôžkového oddelenia a priestorov určených pre pobyt klientov, ktorí sú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo aj osobami neschopných samostatného pohybu sa odčlenili všetky nesúvisiace priestory. Priestory určené pre personál (kancelárie, kuchyňa, sklady prádla, technické priestory, šatne zamestnancov, sklad vozíkov atď.) boli požiarne odčlenené zvyšku stavby. Jediný priestor, ktorý je pričlenený k požiarnemu úseku klientov je wc zamestnanci, ktorý predstavuje priestor bez požiarneho rizika.

Členenie riešenej stavby na požiare úseky pozri výkresy pôdorysov a rezov PBS, ktoré sú súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

Veľkosti požiarnych úsekov

Riešená stavba je členená na požiarne úseky, ktorých jednotlivé veľkosti sú nasledovne.

Tabuľka plochy Smax:

| Požiarny úsek | Priestor | Dovolená plocha Smax | Skutočná plocha | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.03/N1 | SZNZ | 12 203,64 m2 | 418,16 m2 | vyhovuje |
| N2.01/N2 | SZNZ | 10 767,92 m2 | 643,30 m2 | vyhovuje |

Poznámka: V riešenej stavbe resp. v požiarnych úsekoch nie je potrebné v súlade s § 4 ods. 4 vyhlášky 94/2004 zmenšovať plochu  Smax požiarneho úseku o 30 % z dôvodu, že v každej časti stavby sú k dispozícií minimálne dve vnútorné zásahové cesty, ktoré spĺňajú požiadavky na CHÚC B.

Poznámka: Konštatujem, že riešená stavba predstavuje jednopodlažné požiarne úseky (neplatí o CHÚC B).

Riešená stavba má všetky ostatné požiarne úseky v stavbe o veľkosti výrazne menej ako 300 m2. V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky 94/2004 nie je potrebné určovať plochu Smax pre takéto požiarne úseky.        Na základe hore uvedených skutočností je možné konštatovať, že všetky veľkosti požiarnych úsekov v riešenej stavbe nie sú väčšie ako sú ich povolené maximálne hodnoty Smax. Veľkosti požiarnych úsekov v riešenej stavbe sú vyhovujúce.

Určenie požiarneho zaťaženia a stupňa požiarnej bezpečnosti

Požiarne riziko je tvorené náhodným požiarnym zaťažením a stálym požiarnym zaťažením. Požiarne riziko požiarneho úseku je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením v závislosti od:

- priemerného požiarneho zaťaženia,

- súčiniteľa horľavých látok,

- súčiniteľa odvetrania.

Poznámka: všetky hodnoty náhodného a stáleho požiarneho zaťaženia dosadené do výpočtov v programe PBS           je možné vidieť v prílohe č.2 – výpočtové listy v tejto TS PBS.

Tabuľka stupňa požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov 1.NP:

| Číslo požiarneho úseku | Priestor | Výpočtové požiarne zaťaženie kg.m-2 | Požiarna výška | Stupeň požiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.03/N1 | SZNZ | 20,17 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.04/N1 | USP batérie | 6,04 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.05/N1 | NN rozvodňa | 12,23 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.06/N1 | Odpadky | 59,33 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.07/N1 | vozíky, tech. miestnosť | 14,53 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.08/N1 | sklad hygieny | 32,46 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.09/N1 | kuchyňa | 21,04 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N1.10/N1 | šatne personál | 25,86 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| V1, V2 | Evakuačný výťah | 6,75 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |

Tabuľka stupňa požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov 2.NP:

| Číslo požiarneho úseku | Priestor | Výpočtové požiarne zaťaženie kg.m-2 | Požiarna výška | Stupeň požiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2.01/N1 | SZNZ | 20,11 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N2.02/N2 | Hygienické potreby | 45,24 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N2.03/N2 | kuchyňa | 14,01 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N2.04/N2 | kancelárie | 17,55 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |
| N2.05/N5 | upratovačka | 17,71 kg.m-2 | 3,55 m | I.SPB |

Tabuľka stupňa požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov CHÚC B:

| Číslo požiarneho úseku | Priestor | Výpočtové požiarne zaťaženie kg.m-2 | Požiarna výška | Stupeň požiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHÚC B N1.01/N2 | CHÚC B | bez požiarneho rizika |  | III. SPB |
| CHÚC B N1.02/N2 | CHÚC B | bez požiarneho rizika |  | III. SPB |

Poznámka: Zatriedenie požiarneho úseku chránenej únikovej cesty do jednotlivých stupňov bolo vykonané na základe položky 5.2.1 resp. tabuľky 1 STN 92 0201-3.

Poznámka: Zatriedenie požiarneho úseku šachty VZT (všetky) do I. SPB podľa § 37 ods. 8 vyhlášky 94/2004.

Výťahové šachty (evakuačné výťahy) do I. SPB na základe presného výpočtu (pozri prílohu č. 2)  pv = 6,75 kg.m-2           a § 37 ods. 8 vyhlášky 94/2004.

Technické požiadavky na stavebné konštrukcie

Požadovaná minimálna protipožiarna odolnosť konštrukcií stavby je stanovená podľa § 40 až § 50 vyhlášky 94/2004 a tab. 5 STN 92 0201-2. Pre konkrétny stupeň protipožiarnej bezpečnosti sú požadované hodnoty uvedené v prílohe č.1 pričom sú zaznačené aj vo výkresoch PBS.

Požiarne deliace konštrukcie

Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie.

Požiarne uzávery

V stavbe sú navrhnuté požiarne uzávery v súlade s vyhláškou MV SR č. 478/2008 Z. z.,                          o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru (ďalej len ,,vyhláška 478/2008“). Všetky požiarne uzávery musia byť vybavené automatickým zatváracím mechanizmom ,,Cxy“ pre primeraný počet cyklov podľa tab.1 STN EN 16 034

Požiarne uzávery umiestnené  v stavbe musia byť automaticky uzatvárateľné po každom otvorení, viditeľne označené nápisom POŽIARNE DVERE alebo kombinovaným nápisom POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR. Uzatváracím mechanizmom nie sú vybavené požiarne uzávery technických či technologických priestorov s občasným pracovným miestom v súlade s § 5 ods. 2 b) vyhlášky 478/2008.

Požiarne uzávery medzi dvoma požiarnymi úsekmi sú v prevedení EW a ak sa jedná  o požiarny úsek CHÚC tak požiarne uzávery sú v prevedení EI. Požiarne uzávery medzi požiarnou predsieňou a chránenou únikovou cestou sú v prevedení Sm – dymotesné.

Špecialista PO v riešenej stavbe z dôvodu značného počtu osôb neschopných samostatného pohybu a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu ako aj pre lepšiu manipuláciu personálu s lôžkom navrhol dvere do CHÚC B vybaviť panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym držadlom podľa STN EN 179 resp. STN EN 1125.  Tieto dvere sú označené vo výkresoch skratkou PK.

Poznámka: Všetky požadované protipožiarnej odolností požiarnych uzáverov pozri výkresy PBS, kde  sú zaznačené    ich konkrétne požiadavky.

Presklené časti steny okolo požiarneho uzáveru

Časti zasklenej požiarnej steny okolo požiarneho uzáveru (dverí) môžu byť vyhotovené                          s protipožiarnou odolnosťou ako sa požaduje na požiarny uzáver v súlade s § 41 ods. 12 vyhlášky 94/2004. Táto požiarne zasklená časť steny nesmie mať viac ako 10 m2.

Inštalačný kanál a inštalačná šachta

Inštalačná šachta, ktorá tvorí samostatný požiarny úsek, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň najviac A2 podľa STN 13 501-1 s protipožiarnou odolnosťou, ktorá             je definovaná vo výkresovej časti PD. Požiarne uzávery (klapky) na inštalačných šachtách musia byť v prevedení s protipožiarnou odolnosťou podľa stupňa požiarnej bezpečnosti + Sm (dymotesné). Takýmto spôsobom sú riešené rozvody VZT.

Inštalačné rozvody vody, kanál, ústrednú kúrenie, chladenie, elektroinštalácia sú riešené tak, že tieto rozvody sú v rámci stropu resp. podlahy alebo steny premurované a utesnené protipožiarnymi upchávkami podľa jednotlivých stupňov požiarnej bezpečnosti. Tieto priestore nie sú šachtou, ale miestnosťou pričom sa požaduje protipožiarna odolnosť uzávere bez nutnosti Sm (dymotesnosti).

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje.

Poznámka: Pozri výkresy PBS, kde sú uvedené stupne požiarnej bezpečnosti a požiadavky  na protipožiarnu odolnosť požiarne deliacich konštrukcii.

Všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené protipožiarnymi upchávkami triedy reakcie na oheň najviac A2 podľa STN EN 13 501-1. Vzhľadom na I.SPB sa požadujú protipožiarne upchávky EI 30 min.. Pozri výkresy PBS.

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarne deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

- nápis PRESTUP

- symbol kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

- názov systému tesnenia prestupu

- mesiac a rok zhotovenia

- názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Požiarne pásy

Aj keď má riešená stavba iba 2.NP resp. požiarnu výšku stavby hpv np = 3,55 m v súlade s § 44 ods. 7 c) vyhlášky 94/2004 sa musia zriadiť požiarne pásy o celkovej šírke minimálne 900 mm. (pv < 45 kg.m-2).

Všetky stavebné materiály a prvky v mieste požiarneho pásu ako aj na obvodovej stene CHÚC B musia mať klasifikáciu triedy reakcie  na oheň najviac A2 podľa STN EN 13 501-1 pričom povrchová úprava tohto zatepľovacieho systému alebo materiálu musí mať index šírenia plameňa po povrchu is = 0 mm.min-1.

Požiarne pásy  sa musia stýkať s požiarnou stenou alebo požiarnym stropom a musia spĺňať protipožiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie požiarneho úseku v ktorom  sa nachádzajú. Vzhľadom na zatriedenie riešenej stavby do I.SPB  podľa tabuľky 3 STN 92 0201-2 sa požaduje protipožiarna odolnosť požiarneho pásu REI 30-ef alebo EI 30-ef min. Požiarne pásy od požiarneho úseku N1.06/N1 (odpadové hospodárstvo) a N2.02/N2 (sklad hygienicky potrieb) sa požaduje o šírke minimálne 1 200 mm.

Zateplenie stavby mimo miest požiarnych pásov

Riešená stavba sa bude v nadzemných podlažiach zatepľovať iba minerálnou vlnou t. j. materiálom     s klasifikáciou triedy reakcie na oheň najviac A2 podľa STN EN 13 501-1.

Zateplenie interiéru

Zateplenie CHÚC B,  schodísk, stropov resp. akékoľvek zateplenie v interiéri stavby sa musí realizovať iba materiály s klasifikáciou triedy reakcie na oheň najviac  A2 podľa STN EN 13 501-1 (napr. minerálna vlna) pričom povrchová úprava tohto zatepľovacieho systému musí mať index šírenia plameňa po povrchu is = 0 mm.min-1.

Tabuľka požadovaných protipožiarnych odolností konštrukcií

Požadované hodnoty protipožiarnej odolnosti, všetkých konštrukcií sú uvedené v prílohe číslo 1 tejto TS PBS pričom sú zakreslené v jednotlivých výkresoch PBS.

Požadované kritéria a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií

V súlade s prílohou č. 3 vyhlášky 94/2004 musia všetky požiarne deliace konštrukcie spĺňať kritéria a klasifikáciu na základe skúšok podľa technických noriem, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto TS PBS.

Riešenie únikových ciest

Nadzemné podlažia

V súlade s § 63 ods. 3  vyhlášky 94/2004 sú navrhnuté na evakuáciu osôb dve chránené únikové cesty typu B (ďalej len ,,CHÚC B“). V riešenej stavbe sa uvažuje s osobami, ktoré sú neschopné samostatného pohybu ako aj s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Hodnoty dĺžky a šírky únikovej cesty ako aj celkového času evakuácie  je možné vidieť v prílohe č.2 - evakuácia osôb.

Obsadenie stavby osobami

V riešenej stavbe bolo vykonané obsadenie osôb na základe STN 92 0241. Obsadenie stavieb osobami vo vybraných častiach vrátene výpočtov evakuácie osôb je možné vidieť v prílohe č.3 tejto TS PBS.

Vyhodnotenie evakuácia osôb

Špecialista PO na základe vytvorených únikových ciest z riešenej stavby prehodnotil všetky nechránené ako i CHÚC B. Ako možno vidieť v prílohe č.3 - evakuácia osôb všetky únikové cesty majú skutočný čas evakuácie (tu) kratší ako dovolený čas evakuácie (tud). Všetky únikové cesty majú skutočnú dĺžku únikovej cesty (lu) kratšiu ako dovolenú dĺžku únikovej cesty (lud). Všetky únikové cesty majú skutočný počet únikových pruhov (umin) minimálne rovný ako je požadovaný minimálny počet pruhov (umin).

Na základe hore uvedených skutočností resp. prílohy č.3 – evakuácia osôb hodnotím všetky únikové cesty z riešenej stavby aj z jej jednotlivých častí ako vyhovujúce.

Požiadavky na únikové cesty a iné technické detaily

Pri návrhu únikových ciest sa musia dodržať tieto protipožiarne ako aj technické riešenia.

V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené

- voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky

- voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov  zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov

- voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku

- voľne vedené dymovody

- voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary

- rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok

V chránených únikových cestách môžu stále požiarne zaťaženie tvoriť iba horľavé predmety v konštrukciách dverí, podláh, držadiel,  okenných rámoch, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie nesmie byť väčšie ako 15 kg.m-2.

Označenie únikovej cesty

Ak východ na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí sa smer úniku označiť  na všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami. Veľkosť bezpečnostnej značky sa navrhuje podľa STN 01 8010. Bezpečnostné značky a požiarne značky na informovanie sa odporúča navrhnúť vo výške 2000 mm až 2500 mm. Únikové cesty a východy sa navrhuje označiť podľa Nariadenia vlády                         č. 387/2006 Z. z., STN EN ISO 7010  a STN EN 61310-1. Špecialista PO na vytypovaných miestach zväčša pri zmene smeru úniky či straty orientácie navrhol na stenách a v podhľade grafické šípky navigujúce smer úniku do CHÚC resp. na voľné priestranstvo.

Šírky únikových ciest

V riešenej stavbe na únikovej ceste, ktorá je určená na sociálno-zdravotnú starostlivosť sú navrhnuté šírky únikovej cesty o minimálnej šírke 1 650 mm. Dvere vedúce z izby do spoločnej chodby majú minimálnu šírku 1 100 mm.

Smer otvárania dverí

Všetky dvere v stavbe sa na únikových cestách okrem dverí na začiatku únikovej cesty otvárajú v smere úniku. Stanovenie začiatku únikovej cesty je podľa § 65 ods.5 vyhlášky 94/2004. Dvere vedúce      zo stavby priamo na voľné priestranstvo sa taktiež otvárajú v smere úniku v súlade s § 71 ods. 2 vyhlášky 94/2004. Pozri výkresy PBS.

Technické prevedenie dverí na únikovej ceste

Podlaha na oboch stranách dverí na únikovej ceste je navrhnutá tak, že vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty (dverí) je v rovnakej výškovej úrovni. Pozri výkresy PBS.

Schodisko na únikovej ceste

Schodisko na únikovej ceste má minimálne 4 a viac za sebou nasledujúcich stupňov pričom toto schodisko má sklon v rozmedzí 25° až 35°. Šikmé rampy na únikových cestách sú vyhotovené so sklonom od 1:12 do 1:8. Schodiská na únikových cestách musia svojím vyhotovením spĺňať požiadavky STN 73 4130.

Čipový alebo kartový systém vstupu do objektu

Čipový resp. kartový bezpečnostný systém, ktorý umožní vstup do budovy alebo výstup z budovy iba oprávneným osobám musí byť tento systém prepojený s EPS, ktorá bude mať nadradenú funkciu.         To znamená, že v prípade zaregistrovania požiarneho poplachu z tlačidlového hlásiča alebo opticko-dymového hlásiča EPS nastane bezodkladné vyradenie čipového alebo kartového systému t. j. otváranie všetkých dverí na únikových cestách bude bez čipu či karty. Vypnutie čipového alebo kartového systému     sa vyžaduje aj na podnet tlačidla CENTRAL STOP. Týmto spôsobom bude zabezpečená bezpečná a rýchla evakuácia všetkých osôb v stavbe a zároveň bude sprístupnená stavba pre záchranné zložky.

Výťahy

Evakuačné výťahy

V súlade s § 59 ods. 3 vyhlášky 94/2004 musí byť stavba vybavená dvoma evakuačnými výťahmi. Evakuačný výťah tvorí samostatný požiarny úsek zaradený v I. SPB pričom je prístupný z CHÚC B resp.          z požiarnej predsiene o veľkosti minimálne 20,50 m2 na 2.NP resp. 17,14 m2 na 1.NP. Požiadavka na protipožiarnu odolnosť šachty výťahu je REI 30/D1 resp. EI 30/D1. Protipožiarna odolnosť požiarnych uzáverov (dverí) je EW 30/D1 C. V stavbe sa navrhuje vyhotovenie evakuačného výťahu (lôžkový) v súlade s STN EN 81–70, STN EN 81–72 a STN EN 81–73.

Pri prepnutí elektrického napájania nesmie byť potrebná zrovnávacia jazda. Elektrické káble hlavného i náhradného prívodu elektrickej energie musia byť chránené proti požiaru a musia byť oddelené od sebe, ako aj od ostatných napájacích káblov. Všetka elektroinštalácia v šachte evakuačného výťahu i na klietke evakuačného výťahu musí byť v prevedení s ochranou pred kvapkajúcou a stekajúcou vodou           do vzdialenosti minimálne 1 m od šachtových dverí. Takéto krytie musia mať aj ovládače v klietke a na nástupiskách či spínača požiarneho výťahu.

Každé zariadenie nižšie ako 1 m nad úrovňou v priehlbine výťahovej šachty, musí mať krytie IP 67. Elektrické zásuvky a osvetlenie musí byť umiestnené najmenej o 0,5 m vyššie ako je úroveň prípustnej hladiny. V priehlbine výťahu sa musia vykonať také stavebné úpravy, ktoré zabránia tomu, aby hladina vody dosiahla vyššiu úroveň, ako je stlačenie nárazníkov klietky. Hladina vody nemôže negatívne ovplyvniť chod a funkcie požiarneho výťahu. Spínač požiarneho výťahu je navrhnutý na úrovni 1.NP miestnosti 1.01 a 1.25 predsieň  CHÚC B. Tento spínač musí byť umiestnený vo vzdialenosti najviac 2 m od požiarneho výťahu vo výške 1,8 až 2,1 m nad úrovňou podlahy.

Spínač musí mať tvar trojhranu a s označením ,,1“ a ,,0“. V polohe ,,1“ má byť výťah pripravený     na zásah pre hasičské jednotky. Po zapnutí spínača musia zostať všetky bezpečnostné zariadenia, elektrické a mechanické vo funkčnom stave. V žiadnom prípade nesmie nijaká elektrická porucha iného výťahu ovplyvniť prevádzku požiarneho výťahu.

Evakuačný výťah na všetkých vstupných podlažiach musí byť označený piktogramom v súlade s prílohou F  STN EN 81-72 o veľkosti 20 mm x 20 mm pre symbol na klietkovom ovládači resp. 100 mm        x 100 mm na nástupisku.

Požadované rozmery evakuačného výťahu podľa STN EN 81-72

| Minimálne rozmery klietky | Nosnosť | Plocha klietky v m2 | Šírka dverí |
| --- | --- | --- | --- |
| šírka: 1 400 mm hĺbka: 2 400 mm | 1 250 kg | 2, 31 m2 | 1 100 mm |

Celková požadovaná dĺžka fungovania a prevádzky požiarneho výťahu musí byť po dobu     minimálne 45 minút.

Šachta evakuačného výťahu ako aj samotná klietka požiarneho výťahu sa navrhuje vetrať ako chránená úniková cesta B t. j. 10 násobnou výmenou vzduchu. Odvetranie výťahovej šachty požiarneho výťahu sa navrhuje mimo stavby nad úroveň najvyššej polohy výťahovej šachty. Nakoľko je výťahová šachta väčšia ako je 1,2 násobok pôdorysnej plochy výťahovej kabíny nepožadujú sa výpustky prívodu vzduchu v šachta každých 6 m ale postačuje prívod vzduchu zo spodku výťahovej šachty v súlade s čl. 16.4.3         STN 92 0201-3. Odvetranie výťahovej šachty sa navrhuje pomocou pretlakovej klapky na úrovní strechy resp. na samom vrchu výťahovej šachty.

Prestupy inštalácie výťahov cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy inštalácie výťahov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené ako             je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto TS PBS. Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

Odstupové vzdialenosti

Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej na odstupovú vzdialenosť, ktorá je určená podľa :

- veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku,

- plošnej hustoty tepelného toku z požiarneho úseku,

- rozmerov požiarneho úseku,

Pre stanovenie maximálnych odstupových vzdialeností sa uvažovalo s  požiarne otvorenými plochami v obvodových stenách – okná a dvere. Odstupové vzdialenosti  sú zakreslené vo výkrese situácie PBS. Odstupové vzdialenosti sú určené na základe tabuľky č. 3  STN 92 0201-4.

Vypočítané hodnoty odstupových vzdialeností

Odstupová vzdialenosť d1: (sociálne a zdravotné zariadenia)

Výpočtové požiarne zaťaženie -             24,23 kg/m2

Konštrukčný celok je                                nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch    47,63 %

Dĺžka požiarneho úseku                          61 300 mm

Výška požiarneho úseku                           3 160 mm

Odstupová vzdialenosť                             2 800 mm

Odstupová vzdialenosť d2: (sociálne a zdravotné zariadenia)

Výpočtové požiarne zaťaženie -             24,23 kg/m2

Konštrukčný celok je                                nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch    24,56 %

Dĺžka požiarneho úseku                          16 900 mm

Výška požiarneho úseku                           3 160 mm

Odstupová vzdialenosť                             2 000 mm

Odstupová vzdialenosť d3: (odpadové hospodárstvo)

Výpočtové požiarne zaťaženie -             59,33 kg/m2

Konštrukčný celok je                                nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch    85,05 %

Dĺžka požiarneho úseku                           6 400 mm

Výška požiarneho úseku                           3 160 mm

Odstupová vzdialenosť                             5 300 mm

Vyhodnotenie odstupových vzdialeností

Ako je možné vidieť v hore vypočítaných odstupových vzdialeností, ale aj ich zakreslenia v koordinačnej situácií stavby je zrejmé, že odstupové vzdialenosti nezasahuje do vedľajších stavieb či navzájom medzi sebou ako ani do vedľajších súkromných pozemkov. Odstupové vzdialenosti susedných stavieb nemajú nepriaznivý vplyv na novo navrhovanú stavbu.

Niektoré odstupové vzdialenosti zasanujú do verejných komunikácií čo je však v súlade s čl. 2.6.1 STN 92 0201-4. Na základe týchto skutočností hodnotím odstupovú vzdialenosť riešenej stavby ako vyhovujúcu.

Zariadenia na protipožiarny zásah

Prístupové komunikácie

K riešenej stavbe vedie spevnená komunikácia podľa § 82 vyhlášky 94/2004 o celkovej voľnej šírke minimálne 3 m s únosnosťou na zaťaženie jednej nápravy vozidla 80 kN. Vjazdy a prístupové komunikácie majú šírku najmenej 3,5 m a výšku 4,5 m.

Prístupová komunikácia na zásah bude vedie do vzdialenosti 30 m od stavby resp. od vchodu do nej. Tieto požiadavky spĺňa existujúca prístupová komunikácia ulica Orechová a ulica Lekárenská. Pozri výkres situácie PBS.

Nástupná plocha

Nástupné plochy sa v zmysle § 83 ods.1 b) vyhlášky 94/2004 nepožadujú nakoľko stavba má zriadené vnútorné zásahové cesty, ktoré spĺňajú kritéria na  CHÚC B.

Vnútorné zásahové cesty

V riešenej stavbe sú v zmysle § 84 vyhlášky 94/2004 zriadené vnútorné zásahové cesty, ktoré spĺňajú požiadavky na CHÚC B.

Vonkajšie zásahové cesty

Vonkajšie zásahové cesty v zmysle § 86  ods. 3 vyhlášky 94/2004 nepožadujú nakoľko stavba              je vybavená vnútornými zásahovými cestami (CHÚC B), z ktorých je výstup na strechu stavby na 2.NP. Výstup na strechu stavby musí byť priamo z požiarnej predsiene CHÚC B cez otvor veľkosti minimálne 1 200 x 800 mm.

Na prekonanie výškových rozdielov konštrukcií striech väčších ako 600 mm  je vybudovaný požiarny rebríky alebo požiarne schodiská, ktoré sú vyhotovené z konštrukčných prvkov s klasifikáciou triedy reakcie na oheň  A1 alebo A2 podľa STN EN 13 501-1.

Požiarne technické zariadenia

V riešenej stavba bude vybavená týmito požiarne technickými zariadeniami v súlade s vyhláškou 94/2004 či inými právnymi a technickými predpismi na úseku PBS.

Stabilné hasiace zariadenie

Stabilné hasiace zariadenie (ďalej len ,,SHZ“) sa podľa § 87 vyhlášky 94/2004 nemusí inštalovať nakoľko neboli splnené požiadavky na jeho zriadenie.

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len ,,EPS“) sa podľa § 88 ods. 1 c) vyhlášky 94/2004 musí inštalovať nakoľko boli splnené požiadavky na jej zriadenie. Projekt EPS je nevyhnutnou súčasťou tejto technickej správy pričom musí byť vypracovaný osobou s odbornou spôsobilosťou v súlade s § 11c ods. 5 zákona 314/2001.

Požiadavky na EPS

EPS musí byť navrhnutá, zhotovená a prevádzkovaná v súlade s vyhláškou MV SR   č. 726/2002 Z. z., ,ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly (ďalej len ,,vyhlášky 726/2002“).

Hlavná a vedľajšia ústredňa

V riešenej stavbe sa nachádza hlavná ústredňa EPS v miestnosti číslo 1.36 front ofis. Konštatujem, že v riešenej stavbe sa nachádza stála 24 hodinová služba. Vedľajšia ústredňa EPS sa nachádza v miestnosti 1.01 požiarna predsieň CHÚC.

EPS musí byť nadriadená všetkým elektronickým čipovým, resp. kartovým systémom, ktoré umožňujú vstup alebo výstup z budovy iba oprávneným osobám. V prípade zaznamenania požiaru z automatického hlásiča alebo tlačidlového hlásiča musí byť okamžite vyradený čipový resp. kartový systém z prevádzky a všetky dvere  v  riešenej  stavbe musia byť otvoriteľné bez použitia čipov resp. kariet. Napájanie systému EPS el. energiou je zabezpečené z elektrickej siete a z vlastného záložného zdroj elektrickej energie (ďalej len „ZZEE“).

Pre riešenú stavbu sa navrhuje systém EPS umožňujúci dvojstupňovú signalizáciu, t. j. ústredňa           v prípade detekcie požiaru signalizujúca úsekový a všeobecný poplach a to tzv. režim DEN a NOC.

V režime DEŇ budú nastaviteľné časové intervaly t1 a t2, ktoré sa nastavia podľa návrhu konkrétneho systému EPS    a budú spresnené pri vedení systému do prevádzky v závislosti od reálnych podmienok overenia vzniku požiaru obsluhou.

Úsekový požiarny poplach

Predbežne sú intervaly t1 a t2 stanovené nasledovne:

t1 = do 30 s – interval, počas ktorého musí obsluha (stála služba v riešenej stavbe) vykonať potvrdenie úsekového poplachu. Po potvrdení úsekového poplachu nabieha interval t2 pre overenie vzniku požiaru. V prípade,  že nedôjde v intervale t1 k potvrdeniu úsekového poplachu, je automaticky spustený všeobecný poplach.

t2 = do 90 s – časový interval, kedy obsluha vykoná kontrolu stavu na mieste signalizácie požiaru a v prípade, že k požiaru nedošlo, budú resetovať systém EPS.

Všeobecný požiarny poplach

Je vyhlásený okamžite po uplynutí času t2, prípadne stlačenia tlačidlového hlásiča alebo po detekcií požiaru dvomi adresnými automatickými hlásičmi požiaru a vykonáva sa:

-	vypnutie celej prevádzkovej vzduchotechniky stavby a uzavretie všetkých požiarnych VZT klapiek;

-	spustenie vetrania chránených únikových ciest;

-	zapnutie núdzového osvetlenia v celej stavbe;

-	zapnutie hlasovej signalizácie požiaru;

-	odblokovanie všetkých požiarnych uzáverov;

-	spustenie zábleskového a akustického majáku na chodbe;

-	uvedenie evakuačných výťahov do pohotovosti na 1.NP,

Poznámka: Všetky technické požiadavky na EPS a spôsob fungovania a požadovaných funkcií bude stanovený v ďalšom stupni PD t. j. v realizačnom projekte, ktorý je v zmysle PBS chápaný ako zmena stavby pred dokončením.

Označovanie tlačidlových hlásičov EPS

Všetky tlačidlové hlásiče v riešenej stavbe musia byť označenie piktogramom v súlade s Nariadením vlády SR  č. 387/2006 Z. z., resp. podľa STN EN ISO 7010. Navrhované umiestnenie tlačidlových hlásičov pozri výkresy pôdorysov PBS.

Prenosné hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje (ďalej len ,,PHP“) sa podľa § 89 vyhlášky 94/2004 rozmiestnili resp. navrhli podľa STN 92 0202-1. Ich množstvo a umiestnenie je vyznačené vo výkresoch PBS. Špecialista PO navrhuje inštaláciu PHP práškových s ratingom A viac ako 30 a ratingom B viac ako 150 a PHP CO2 s ratingom B/C viac ako 80.

PHP sú navrhnuté v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z., o vlastnostiach  a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov (ďalej len ,,vyhláška 347/2022“) tak, aby bol k nim trvalý prístup z pravidla na zvislej konštrukcii. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bude vo výške najviac 1 500 mm nad podlahou.

Označenie piktogramom prenosných hasiacich prístrojov bude v súlade s Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. resp. podľa STN EN ISO 7010.  Prevádzkovateľ stavby je povinný zabezpečiť kontrolu PHP v súlade s § 21 vyhlášky 719/2002 a to najmenej raz za 24 mesiacov.

Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru  (ďalej len ,,HSP“)  sa podľa § 90 ods. 1 b) vyhlášky 94/2004 nemusí inštalovať nakoľko neboli splnené požiadavky na jej zriadenie.

Vyhotovenie hlasovej signalizácia požiaru

V riešenej stavbe musí byť HSP v súlade s STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16 Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru. Reproduktory musia byť inštalované podľa STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24 Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory. Prevedenie reproduktorov musí byť tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť v stavbe.

Úroveň zrozumiteľnosti reči pri hlásení HSP musí byť uspôsobená akustickým pomerom jednotlivých priestor vrátane ich zariadenia. Na tento účel je potrebné HSP projektovať v súlade s STN EN 60268-16 Elektromagnetické zariadenia – časť 16 Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči a podľa STN EN 60849 Núdzové akustické systémy čl. 5.1 a jej prílohy A, B a C. Požaduje sa dosiahnutia úrovne CIS (jednotná stupnica zrozumiteľnosti) minimálne 0,7.

Z dôvodu možnosti vyhotovenia HSP v stavbe a s prihliadnutím na účel užívania stavby z pohľadu hluku (šumové pozadie) bude HSP s intenzitou (akustického tlaku) minimálne 10 dB nad hlukom pozadia. Špecialistom PO je navrhnutá inštalácia HSP na upútanie pozornosti podľa STN EN 54-3 vrátane vizuálnej signalizácie požiaru podľa STN EN 54-23.

Systém spúšťania hlasovej signalizácie požiaru

Spustenie HSP bude závislé od spustenie všeobecného požiarneho poplachu ale aj ručným spôsobom (zodpovedná osoba z miestnosti číslo 1.36 front ofis. Pre systém spúšťania hlasovej signalizácie požiaru pozri bod 7.2.3. a 7.2.4 v tejto TS PBS.

Text hlásenia hlasovej signalizácie požiaru

HSP v prípade požiaru reprodukciou pripravených pokynov z tzv. „EVAKUAČNÉHO HLÁSENIA“ vyzvú všetkých ubytovaných hostí, aby čo najrýchlejšie opustili stavbu, avšak bez nežiadúceho vyvolania stavu strachu, spôsobenia všeobecnej paniky a iných nepredvídateľných neželaných reakcií medzi týmito osobami. Text evakuačného hlásenia bude:

„Vážení hostia a zamestnanci, nakoľko v stavbe nastala technická porucha, žiadame Vás, aby ste zachovali pokoj a bezodkladne opustili svoje miesta po vyznačených únikových cestách a schodiskách resp. evakuačným výťahom na voľné priestranstvo pred budovu         na vyznačené miesto zhromaždiska. Ďakujeme za rýchle a bezpečné opustenie budovy“.

Napájanie hlasovej signalizácie požiaru

Všetky rozvody zabezpečujúce nútený posluch HSP a napojenia rozhlasovej ústredne na náhradný zdroj musia zabezpečovať prevádzku počas požiaru v súlade s STN EN 54-4 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4 Napájacie zariadenia.

Z toho dôvodu musia byť rozhlasové linky chránené minimálne v rozsahu  STN 92 0203 po dobu najmenej 30 min. HSP musia byť vybavené všetky priestory stavby, vrátane technického zázemia v súlade s projektom HSP.

Elektrická požiarna signalizácia i hlasová signalizácia požiaru je napojená na tlačidlový hlásič TOTAL STOP, ktorý je umiestnený v požiarnej predsieni CHÚC typu B v miestnosti 1.01. Pozri výkres PBS.

## 7.5  Dodávka elektrickej energie

V riešenej stavbe sa vyskytujú zariadenia funkčné počas. Z tohto dôvodu sa musí zriadiť  záložný zdroj elektrickej energie (ďalej len ,,ZZEE“). Núdzové osvetlenie, chod evakuačných výťahov, EPS, HSP, vetranie CHÚC B musia byť napojené na druhý ZZEE. Viac o systéme ZZEE pozri kapitolu 9 v tejto TS PBS.

Projektová dokumentácia pre ZZEE je nevyhnutnou súčasťou tejto technickej správy pričom musí byť vypracovaná osobou, ktorá spĺňa ustanovenia osobitných predpisov na projektovanie elektrických zariadení podľa § 5 ods. 1 b) štvrtého bodu Zákona 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisoch.

## 7.6  Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ďalej len ,,ZOTaSH“) sa podľa § 92 ods. 6 vyhlášky 94/2004 musí inštalovať nakoľko neboli splnené požiadavky na jeho zriadenie.

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov

Vnútorný požiarny vodovod

Inštalácia vnútorného požiarneho vodovodu sa navrhuje podľa vyhlášky MV SR č. 699/ 2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov (ďalej len ,,vyhláška 699/2004“) a STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb – Zásobovanie vodou na hasenie požiaru (ďalej len ,,STN 92 0400“).

Hadicové zariadenia spĺňajú podmienky STN EN 671-1 hadicové zariadenia s tvarovo stálou hadicou.  Stavba bude vybavená v súlade s pol. 5.5.2 STN 92 0400 hadicovým navijakom s tvarovo stálou hadicou s vnútorným priemerom DN 25 mm (dĺžka hadice 30 m) s minimálnym prietokom hubice Q = 59 l.min-1. Vnútorný požiarny vodovod je navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšom položenom výtoku hadicového zariadenia bol hydrodynamický pretlak minimálne 0,2 MPa.

Stúpacie vodovodné potrubie sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení na jednom stúpacom potrubí v súlade s čl. 5.6.1 STN 92 0400. Hadicové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup. Tento hadicový navijak musí byť označený piktogramom podľa nariadenia vlády SR č.378/2006. Každé hadicové zariadenie musí byť vybavené návodom na použitie, ktorý  je umiestnený na navijaku alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie hadicového navijaka musí obsahovať:

- názov alebo odchodné označenie výrobku alebo dodávateľa

- číslo technickej normy

- rok výroby

- najväčší pracovný tlak v MPa

- dĺžku a svetlosť hadice

- svetlosť otvoru hubice

Investor je povinný zabezpečiť kontrolu hydrantovej siete pred uvedením tohto zariadenia do užívania v súlade s § 15 ods. 1 vyhlášky 699/2004. O tejto kontrole musí byť vyhotovený záznam podľa ods. 3 § 15 vyhlášky 699/2004, v súlade s § 24 h) vyhlášky 121/2002.  Všetky hadicové navijaky budú označené piktogramom podľa Nariadenia vlády SR č. 387/2006 resp. podľa STN EN ISO 7010.

Hadicová zariadenia a všetky rozvody požiarnej vody musia byť chránené proti zamrznutiu resp. tak, aby teplota vody za žiadnych okolností nepoklesla pod 5 ºC.

Vonkajší požiarny vodovod

Zdroj vody na hasenie požiarov pre vonkajší požiarny vodovod je vyvrhnutý v súlade s § 4 ods. 2 b) vyhlášky 699/2004 – verejný vodovod. Určenie najmenšej dimenzie vodovodného potrubia  je stanovené v súlade s tab. 2 STN 92 0400 pol. 2. V riešenej stavbe sa požaduje na základe veľkosti požiarnych úsekov menej ako 1 000 m2  takáto dimenzia požiarnej vody:

Tabuľka 2 STN 92 0400: (dimenzia potrubia požiarnej vody)

| Položka | Najväčšia veľkosť požiarneho úseku v riešenej stavbe | Potrubie DN (mm) | Odber Q (l.s-1) pre v = 1,5 m.s1 | Požiarna nádrže m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | plocha 706,17 m2 | 100 | 12 | nenavrhuje sa |

Tabuľka 3 STN 92 0400: (technické parametre nadzemných hydrantov)

| Položka | Menovitá svetlosť hydrantu | Pevná spojka | Minimálny prietok (l.s-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | DN 100 | 2 x 75 (B) | 12 |

V blízkosti riešenej stavby sa nachádzajú dva (existujúce) nadzemné hydranty DN 80 v súlade s § 8 ods. 9 vyhlášky 699/2004, tak aby boli mimo požiarne nebezpečný priestor a viac ako 5 m od stavby. Pozri výkres situácie PBS. Nadzemné hydranty musia mať hydrostatický pretlak vody najmenej 0,25 MPa. Nadzemné hydranty sa navrhujú podľa STN EN 14 384. Čerpacia stanica verejného vodovodu musí byť resp.  je navrhnutá v prvom stupni dôležitosti v súlade s STN 75 5301.

Požiarna nádrž

Z dôvodu, že v okolí riešenej stavby sa nachádzajú iba dva nadzemné hydranty DN 80 pričom sa musí konštatovať, že nespĺňajú v plnej miere požiadavky uvedené v pol. 2 tabuľky 2  STN 92 02400 musí              sa navrhnúť aj požiarna nádrž.

Príjazdová komunikácia k požiarnej nádrži a jej objem

Navrhovaná pozemná požiarna nádrž musí spĺňať všetky technické podmienky na zdroje požiarnej vody v súlade s STN 73 6639. Príjazdová komunikácia k požiarnej nádrži musí mať šírku min. 3500 mm, mať únosnosť na zaťaženie jednej nápravy vozidla najmenej 80 kN. Objem podzemnej požiarnej nádrže    je určený v súlade s  STN 92 0400 tabuľkou č. 2 o celkovom objeme minimálne 14 m3. Čerpacie stanovište pre hasičskú techniku musí byť do vzdialenosti maximálne  5 m od požiarnej nádrže. V mieste určenom na odber požiarnej vody z požiarnej nádrže musí byť inštalovaná dopravná značka ZÁKAZ STÁTIA v dĺžke aspoň 15 m popri požiarnej nádrži.

Označenie požiarnej nádrže

Požiarna nádrž musí byť označená tabuľkou s nápisom POŽIARNA NÁDRŽ s objemom 14 m3 spolu s výdatnosťou v litroch za sekundu, a sacou hĺbkou na desatinu metra v súlade s STN 73 6639 resp.            aj hodnotami o minimálnom prietoku, minimálnom a maximálnom tlaku a pri čerpacích stanovištiach        aj čas nepretržitej prevádzky.  Tabuľka s nápisom POŽIARNA NÁDRŽ musí byť umiestnená na zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m bezprostredne pri požiarnej nádrži maximálne do vzdialenosti 6 m.

Technické požiadavky na požiarnu nádrž

Podzemná požiarna nádrž musí byť vybudovaná s poklopom umožňujúcim vstup do požiarnej nádrže pričom na stene sa osadia stúpadlá umožňujúce vstup do požiarnej nádrže. Dno požiarnej nádrže musí byť vyspádované do zbernej jimky. Dno resp. najnižšia hladina požiarnej vody pri odčerpaní objemu        14 m3 nesmie byť nižšie ako 5500 mm pod úroveň čerpacieho stanoviska. Požiarna nádrž musí mať odvetranie nádrže. Vývod resp. pevná sacia spojka určenána napojenia hasičskej techniky špecialista PO navrhuje o výšky 800 mm nad úroveň terénu so svetlosťou DN 125 a pevne ukotvenou redukciou DN 125 / DN 110.

Vstup do požiarnej nádrže musí byť zabezpečený proti neoprávnenému vstupu osôb a strop nádrže vhodne ohraničený proti nadmernému zaťaženiu. Za týmto účelom sa doporučuje napr. nižšie oplotenie (zábradlie) alebo osadenie zábran proti vjazdu automobilov či ťažkej techniky. Vlastník resp. správca objektu musí zabezpečiť počas celej doby užívania stavby, aby bola požiarna nádrž naplnená na minimálny objektov vody v súlade s týmto projektov. Požiarna nádrž musí byť plnená (doplňovaná) v súlade s čl. 34 d) STN 73 6639 z vodovodnej siete. Opätovné doplnenie minimálneho objemu 14 m3 požiarnej nádrže musí byť vykonané automaticky najneskôr do 36 hodín.

Nezavodnené stúpacie potrubie

V súlade s § 11 ods.1 vyhlášky 699/2004 sa nenavrhuje nezavodnené stúpacie potrubie nakoľko požiarna výška riešenej stavby je hpv np = 3,50 m.

Prestupy vodoinštalácie

Všetky prestupy vodoinštalácie cez požiarno-deliace konštrukcie musia byť utesnené ako  je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto technickej správe.

Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

Technické požiadavky na elektroinštaláciu

Núdzové osvetlenie a bleskozvod

CHÚC B ale i nechránené únikové cesty v riešenej stavbe musia byť v súlade  s § 73 ods. 2 vyhlášky 94/2004 osvetlené núdzovým osvetlením. Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté a realizované v súlade     s STN EN 1838 a STN EN 50172. Špecialista PO odporúča inštaláciu telies núdzového osvetlenia v podvese resp. závesne na vytypovaných miestach pri zmene smeru úniku s navigáciu smeru úniku do CHÚC B resp. priamo na voľné priestranstvo. Pozri pôdorysy výkresov PBS.

Núdzové osvetlenie musí byť napájané z centrálneho batériového systému (ďalej len ,,CBS“) podľa  STN EN 50171  v súlade s čl. 6.2.1  STN 92 0203.  Priestor CBS sa nachádza v miestnosti číslo 1.13  a tvorí samostatný požiarny úsek N1.04/N1 ktorý je prístupný z požiarnej predsiene CHÚC B  na 1.NP v súlade     s čl. 4.3.4 STN 92 0203.  Riešená stavba je vybavená bleskozvodom v súlade s STN 62 305 -1-4.

Zdroje elektrickej energie a náhradný zdroj

Všetky elektrické zariadenia funkčné počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch nezávislých zdrojov, ktorý má každý výkon, aby pri prerušení dodávky z jedného (hlavného) boli dodávky zabezpečené z druhého (náhradného) zdroja. Prepnutie na druhý (náhradný) zdroj sa navrhuje uskutočniť automaticky. Zachovanie funkčnosti elektrických káblových systémov musí zodpovedať STN 92 0205. Dodávka elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru sa navrhujú podľa STN 92 0203.

V riešenej stavbe sa navrhli UPS batérie ako záložný zdroj elektrickej energie (ďalej len ,,ZZEE“) podľa STN ISO 8528-12. Všetky požiarne technické zariadenia funkčné počas požiaru  t. j. vetranie CHÚC B, chod evakuačného výťahu, HSP, budú napojené na centrálne UPS batérie.

Konštatujem, že EPS je napojené na vlastné UPS batérie, ktoré zabezpečia požadovanú funkčnosť. Núdzové osvetlenie je napájané z CBS.

Vypínanie elektrickej energie

Riešená stavba predstavuje jednu zónu, ktorá je vybavená ovládacím prvkom na bezpečné vypnutie elektrickej energie podľa STN EN 60947-5-1 pre zariadenia, ktoré nie sú v prevádzke počas požiaru. Ovládacie prvky CENTRAL STOP sú navrhnuté v požiarnej predsieni CHÚC B (miestnosť číslo 1.01).

Celá riešená stavba bude vybavená ovládacím prvkom na bezpečné vypnutie elektrickej energie podľa STN EN 60947-5-1 pre všetky zariadenia vrátane zariadení funkčných počas požiaru. Ovládacie prvky TOTAL STOP sú navrhnuté v požiarnej predsieni CHÚC B ( miestnosť číslo 1.01).

Ovládanie tlačidiel CENTRAL STOP a TOTAL STOP musia byť chránené proti náhodnému či neoprávnenému použitiu. Elektrické zariadenia, ktoré v zmysle požiadaviek  STN 33 2000-4-41 nemôžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať

.

Umiestnenie tlačidiel CENTRAL STOP a TOTAL STOP

V riešenej stavbe sa nachádzajú tlačidlá CENTRAL STOP a TOTAL STOP na mieste, ktoré je prístupné    z CHÚC B. Pozri ich zakreslenie vo výkrese PBS na úrovni 1.NP.

Tabuľka umiestnenia ovládania CENTRAL STOP a TOTAL STOP:

| Tlačidlá | Miestnosť číslo | Požiarny úsek | Výšková úroveň | Prístup k tlačidlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL STOP | 1.01 | CHÚC B N1.01/N2 | 0 m | predsieň CHÚC B |
| TOTAL STOP | 1.01 | CHÚC B N1.01/N2 | 0 m | predsieň CHÚC B |

Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie

Trasy káblov sa musia navrhnúť a realizovať iba do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na protipožiarnu odolnosť stanovenú podľa SPB príslušného požiarneho úseku. Platí pre trasy káblov požiarne technických zariadení a vypínacích prvkov CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Trvalá dodávka elektrickej energie pre stavbu sa zabezpečuje trasami káblov uložených:

- do káblových lávok alebo káblových príchytiek s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo

- do inštalačného káblového kanála / šachty s funkčnosťou podľa STN 92 0205, alebo

- do konštrukcie stavby s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo

- do redundantnej trasy káblov za špecifických podmienok

Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody podľa STN 33 2000-5-56, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku tohto zariadenia počas požiaru. Uloženie káblov do káblových lávok a káblových príchytiek či uloženie káblov                         do inštalačného káblového kanála / šachty a uloženie káblov do konštrukcie stavby pre zabezpečenie funkčnej odolnosti musí byť zrealizované v súlade  s STN 92 0203.

Funkčná odolnosť trás káblov

Požiarne technické zariadenia navrhnuté v stavbe a iné zariadenia napomáhajúce pri zdolávaní požiarov musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie minimálne na :

- zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie		              		: 30 min

- zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru a vypínanie el. energie            	: 30 min

- zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru					: 30 min

- evakuačný výťah 								: 45 min

- núdzové osvetlenie								: 90 min

- vetranie CHÚC B								: 45 min

Požiadavky na káble

Požadované technické podmienky na káble v priestoroch stavby sociálnych služieb a priestoroch chránených únikových ciest sú :

B2ca – s1, d1, a1

Požadované kritéria káblov:

| Skratka | Požadované kritéria káblov (vysvetlivky) : |
| --- | --- |
| B2ca | skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1; |
| s1 | celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2.s-1; |
| d1 | žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1200 s; |
| a1 | vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. |
| Poznámky: - pri požiadavke B2ca musí byť použité príslušenstvo káblov, ktoré z hľadiska požiarneho nebezpečenstva spĺňa požiadavky STN EN 60695 na šírenie plameňa; - pri požiadavke a1 musí byť použité príslušenstvo káblov vyhotovených z materiálov bez obsahu halogénových prvkov; - uvedené požiadavky na netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2, s1 d0 s hrúbkou krytia minimálne 10 mm, - Voľne vedené káble uložené na káblových lávkach a káblových príchytkách majú mať plášť oranžovej farby okrem káblov podľa 4.4.2 STN 92 0203. |  |

V ostatných častiach stavby mimo miest hore uvedených resp. mimo požiadaviek STN 92 0205 a STN 92 0203 sa požiadavka na technické prevedenia káblov nestanovuje.

Dokumentácia elektroinštalácie

Ku každému elektrickému zariadeniu musí investor pri kolaudácií predložiť platný certifikát o preukázaní zhody podľa § 7 zákona č. 133/2013 Z. z., resp. protokol o skúške podľa  § 10 zákona               č. 133/2013 Z. z. a doklady o jeho odbornom pripojení a preskúšaní. Ďalej  je povinný predložiť všetku potrebnú sprievodnú dokumentáciu, ktorú tvorí: sprievodná technická správa, projektová dokumentáciaa prevádzková dokumentácia.

Túto sprievodnú dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ musí uchovávať a zabezpečiť jej aktualizáciu podľa skutočného stavu počas celej jej životnosti a na požiadanie ju predložiť štátnemu požiarnemu dozoru.

Rozvody elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy rozvodov elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené ako je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácie cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto technickej správe. Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

Technické požiadavky na fotovoltické zariadenia

V riešenej stavbe sú inštalované fotovoltické zariadenia, ktoré budú slúžiť na výrobu elektrickej energie pre spotrebu samotnej stavby. Špecialista PO pri stanovení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti na fotovoltickú elektráreň a úložiská elektrickej energie, vychádzal z odporúčaní ATN 011® Protipožiarna bezpečnosť stavieb: Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie (ďalej len ,,ATN 011“). Všetky komponenty FVE musia byť navrhnuté a vyhotovené v súlade s  STN 33 2000-5-51.

Umiestenie a rozmiestnenie BIPV modulov

Nosná konštrukcia sa musí navrhnúť tak, aby preniesla trvalé zaťaženie súčasti FVE, ako aj náhodné zaťaženie počas pravidelnej údržby FVE a musí odolávať aj voči poveternostným vplyvom.  FV moduly        sú inštalované na nehorľavej betónovej strešnej krytine, t. j. materiál triedy reakcia na oheň A1. Moduly     sa musia inštalovať v súlade s pokynmi výrobcu. Aby nedochádzalo k prehrievaniu materiálov musia byť FV moduly umiestnené tak, aby medzi spodnou plochou FV modulu a vrchnou vrstvou strešného plášťa bola medzera najmenej 60 mm. Povrchová vrstva strechy musí mať klasifikáciu BROOF (t3).

Zabezpečenie prístupu k FV modulom

Prístup k FVE modulom, ktoré sú integrované v rámci strešného plášťa riešenej stavby, je možný cez výstup z požiarnej predsiene z CHÚC B na 2.NP odkiaľ je možné vykonávať zásah. Vzdialenosť FVE modulov od výstupu na strechu stavby je viac ako 2,0 m.

Inštalácia elektrických zariadení FVE

Káble, konektory a iné inštalačné prvky musia byť určené pre FVE a musia byť dostatočne odolné voči mechanickým vplyvom a vplyvom prostredia, ktorým budú vystavené počas prevádzky. Jednosmerné napätie generované v moduloch sa nedá jednoducho vypnúť. Inštalácia jednosmerného prúdu musí byť       čo najkratšia ak nie je zabezpečené odpojenie modulov pri požiari podľa STN 34 3085. Oddeľovacie prvky alebo prvky na zníženie jednosmerného napätia by sa mali inštalovať čo najbližšie k modulom, aby v prípade požiaru bola čo najmenšia časť inštalácie  pod napätím alebo aby už nebola nebezpečná. Kľúč na aktiváciu odpojovače jednosmerného prúdu musí byť na ľahko prístupnom viditeľnom mieste.

V CHÚC sa nesmú inštalovať požiarne nechránene inštalácie jednosmerného prúdu. Káblové kanály alebo káble jednosmerného prúdu musia byť označené aspoň každých   5 m štítkom, ktorý je uvedený  na obrázku.

Elektrické rozvody FVE sa môžu inštalovať na schodiskách a vo vstupných priestoroch, len ak sú požiarne oddelené požiarne deliacimi konštrukciami s dostatočnou požiarnou odolnosťou. Na zaistenie väčšej bezpečnosti sa odporúča, aby boli FVE vybavené systémom, ktorý dokáže monitorovať elektrický oblúk v zariadení FVE.

Striedače musia byť inštalované mimo únikových a zásahových ciest a musia byť primerane chránené proti prachu, vlhkosti a vode v závislosti od umiestnenia. Striedače sa nesmú inštalovať priamo na horľavé materiály (drevené konštrukcie). Medzi horľavým materiálom a striedačom musí byť umiestnená nehorľavá minerálna vlna s triedou reakcie na oheň najviac A2, ktorá presahuje na každú stranu striedača najmenej o 1,0 m.

Označenie budovy a jednotlivých časti FVE

Špecialista PO navrhuje na vstupe do stavby umiestniť  na viditeľnom mieste výrazne označenie, ktoré upozorní jednotky HaZZ, že na stavbe  je inštalovaná FVE. Veľkosť značky nesmie byť menšia ako formát A6.

V ďalšom stupni PD - realizačnom projekte, vypracuje špecialista PO spolupráci s projektantom FVE tzv. technický list FVE, v ktorom budú zhrnuté potrebné informácie pre veliteľa zásahu, ako umiestnenie alebo trasy jednotlivých základných komponentov FVE: moduly, oddeľovacie prvky, striedače, jednosmerné vedenia, rozvodné skrine, ističe, atď. Vstup do miestnosti resp. šachty, v ktorej sú vedené káble jednosmerného elektrického vedenia a v ktorých sú nainštalované striedače sa musí označiť uvedenou značkou.

Úložiská elektrickej energie

V riešenej stavbe sa navrhuje FVE, ktorá bez úložiska t. j. vyrobená energie ide priamo do siete. Prípadné dodatočné požiadavky PBS na úložiská (ak by vznikli) budú definované v ďalšom stupni PD.

Prestupy inštalácii FVE cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy rozvodov elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené ako je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácie cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto technickej správe. Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

Technické požiadavky na vetranie CHÚC a vzduchotechniku

Riešená stavba bude vetraná vzduchotechnickým zariadením v kombinácií s prirodzeným vetraním prostredníctvom dostatočného množstva otvárateľných okien a dverí.

Riešenie vzduchotechnicky

Vzduchotechnické potrubia sa navrhujú v súlade s STN 73 0872 z roku 1976. V miestach prestupov vzduchotechnických zariadení požiarne deliacimi konštrukciami musia byť osadené požiarne klapky, mimo prípadov:

- priemer potrubia (dielu, prvku) je menší ako 0,04 m2, pokiaľ požiarne deliacou konštrukciou prestupuje viacej takýchto potrubí, musí byť ich vzájomná vzdialenosť väčšia ako 0,5 m;

- potrubie (diel, prvok) je v posudzovanom požiarnom úseku v celej dĺžke chránený  a je chránený     aj v mieste prestupu požiarne deliacou konštrukciou, pokiaľ túto ochranu neposkytuje sama požiarne deliaca konštrukcia.

- v miestach prestupov cez požiarne deliace konštrukcie musí byť vzduchotechnické zariadenie (potrubie či iné diely a prvky vrátane pružného potrubia)  z nehorľavých materiálov, izolácia tohto zariadenia musí byť taktiež z nehorľavých materiálov, najmenej do vzdialenosti  L rovné aspoň druhej odmocniny plochy priemeru, najmenej však do vzdialenosti 0,5 m. Do tejto vzdialenosti sa nesmú osadiť výustky.

Uzatváranie klapiek a ich odolnosť

Klapky musia byť vyrobené z materiálov D1, ktoré zabezpečujú požiarnu odolnosť brániacu šíreniu požiarnu a tesnosť proti preniku dymu EI-S/D1 a musia podľa normy STN 73 0872 vykazovať požiarnu odolnosťou podľa vyššieho stupňa požiarnej bezpečnosti dvoch požiarnych úsekov, ktorými prestupuje. Pozri požiarne úseky a stupne požiarnej bezpečnosti vo výkresoch PBS. K týmto jednotlivým požiarnym úsekom prislúcha podľa tabuľky 1a STN 73 0872 požiarna odolnosť požiarnych klapiek:

Tabuľka 1a STN 73 0872 / Z3:

| Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku | I. | II. | III. | IV. | V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiarna odolnosť a stupeň požiarnych klapiek a chráneného potrubia | 30 A | 30 A | 45 A | 60 A | 90 A |

Požiarna odolnosť klapky musí zodpovedať STN EN 1366-2. Zatváranie klapiek je riešené spúšťacím mechanizmom vybaveným tepelnou poistkou spojenou z dvoch dielov nízko tavných spájok s teplotou tavenia 72 ºC. Uzatvorenie VZT klapky sa navrhuje tak, aby toto zatvorenie bolo signalizované  na ústredni EPS. Ovládanie vzduchotechnických zariadení sa musí dať ovládať aj z miesta, ktoré je ľahko prístupné pre protipožiarny zásah.

Vzduchotechnické zariadenie vybavené protipožiarnou klapkou musí byť   na prestupe požiarne deliacej konštrukcie označené nápisom POŽIARNA KLAPKA, ktorý je ťažko odstrániteľný, ľahko prístupný a čitateľný voľným okom v súlade  s § 7 ods. 5 d) vyhlášky 478/2008 alebo piktogramom podľa prílohy č. 3 vyhlášky 478/2008.

## 11.3  Prívod a odvod vzduchu

Prívodné vetracie otvory, vetracie prieduchy alebo vetracie šachty vetrania sa musia navrhnúť tak, aby sa zabránilo prieniku dymu do únikovej cesty (vplyvom vetra, otvorov v obvodových konštrukciách v blízkosti sacích otvorov či prieniku zo susedných požiarnych úsekov).  Prívod čistého vzduchu na vetranie CHÚC sa môže navrhnúť vedľa okien a iných požiarne otvorených plôch a horľavých materiálov                   vo vzdialenosti minimálne 3 000 mm (vedľa) resp. 1 500 mm (pod). Prívod čistého vzduchu na vetranie CHÚC sa nesmie navrhnúť nad oknami či inými požiarne otvorenými plochami.

Výfuk akéhokoľvek odpadového vzduchu musí byť vzdialený najmenej 2 000 mm od:

- východu z chránených únikových ciest,

- otvoru pre prirodzené vetranie chránenej únikovej cesty,

- nasávacích otvorov vzduchotechnických zariadení.

Šachty, prieduchy a kanály, ktorými vedie vzduchotechnické potrubie alebo slúžia priamo ako vzduchovody musia tvoriť samostatné požiarne úseky. Filtračné materiály filtrov atmosférického vzduchu majú byť z nehorľavých materiálov. Ak sa na zmáčanie filtrov používa kvapalina, musí mať táto kvapalina bod vzplanutia vyšší ako 160 °C.

Strojovňa VZT

V riešenej stavbe sa nachádzajú jednotka VZT, ktoré sú umiestnené na streche riešenej stavby. Finálne riešenie VZT ich prestupov a protipožiarnej bezpečnosti budú zrejmé v realizačnom projekte.

Vetranie CHÚC typu B

Vetranie dvoch CHÚC B je zabezpečené umelým vetraním v súlade s prílohou číslo 7 ods. 2 vyhlášky 94/2004 s požiadavkou na zabezpečenie prívodu vzduchu v množstve zodpovedajúcom 10-násobnému objemu priestoru CHÚC B počas jednej hodiny a odvodom vzduchu prieduchom prostredníctvom šácht. Takýmto spôsobom je zabezpečené vetranie aj  požiarnych predsiení o ploche minimálne 17,5 m2.  Vetranie požiarnej predsiene ako aj samotnej CHÚC B musí byť funkčné podľa § 55 ods. 6 vyhlášky 94/2004 minimálne po dobu 45 min., nakoľko CHÚC B slúži ako vnútorná zásahová cesta.

Vetranie šachty evakuačného výťahu

Vetranie šachty evakuačných výťahov musí byť zabezpečené s prívodom vzduchu v množstve zodpovedajúcom 10-násobnému objemu priestoru tejto výťahovej šachty počas jednej hodiny a odvodom vzduchu prieduchom prostredníctvom šácht. Vetranie požiarnej predsiene ako aj samotnej CHÚC B musí byť funkčné podľa § 55 ods. 6 vyhlášky 94/2004 minimálne po dobu 45 min..

Spôsob spúšťania vetrania CHÚC

Spúšťanie vetrania CHÚC B je prostredníctvom tlačidlových hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie rozmiestnených na každom podlaží v stavbe ako aj po zaznamenaní požiarneho poplachu z opticko-dymových hlásičov  EPS.

Prestupy vzduchotechnicky cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy vzduchotechniky cez hranice požiarne deliacich konštrukcií musia byť utesnené ako je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto technickej správe. Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

Technické požiadavky na vykurovanie

Zdroj vykurovania a teplej vody

V riešenej stavbe je vykurovanie zabezpečené prostredníctvom tepelného čerpadla. Pri inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov budú dodržané podmienky vyhlášky  MV  SR č.  401/2007  Z.  z.,  o

technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len ,,vyhláška 401/2007“).

Prestupy rozvod vykurovania cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy rozvodov vykurovania cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené ako      je uvedené v bode ,,3.5 prestupy rozvodov a inštalácie cez požiarne deliace konštrukcie“ v tejto technickej správe. Protipožiarna odolnosť prestupu sa stanovuje podľa požiarneho úseky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti stavby.

# RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OCHRANA PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM

Z výsledkov základných fyzikálno – chemických rozborov podzemných vôd, vykonaných v rámci vzdialenejších predchádzajúcich prieskumov, vyplýva, že podzemné vody plytkého obehu môžu v danej oblasti lokálne vytvárať v zmysle STN 72 1001 slabo agresívne prostredie XA1 pre betónové konštrukcie, a to z dôvodu mierne zvýšeného obsahu síranov do cca 300 mg.l-1. Preto odporúčame všetky betónové konštrukcie, ktoré s nimi prí-padne prídu do styku, chrániť príslušnou ochranou. Z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu prípadne do styku s náporovou vodou, treba chrániť zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd, prostrediu s veľmi vysokou agresivitou.

Z výsledkov podrobného IGP:

Podzemná voda bola počas realizácie terénnych prác zistená vo forme slabých prítokov v neogénnych íloch len v miestach dvoch hlbšie odvŕtaných sond S-2 a S-5. Sondou S-2 bol slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 9.3 m pod terénom, pričom pravdepodobne už ustálená hladina podzemnej vody bola na druhý deň ráno nameraná v otvorenom vrte v hĺbke 7.3 m pod terénom, t.j. na úrovni cca 128.1 m n.m.. Sondou S-5 bol veľmi slabý prítok podzemnej vody zistený v hĺbke 8.9 m pod terénom, pričom vzhľadom na jeho veľmi nízku intenzitu nebolo možné počas realizácie prieskumných prác ustálenú hladinu podzemnej vody v tomto mieste zmerať. Najvyššie stavy hladín podzemnej vody sa v tejto oblasti vyskytujú v jarných mesiacoch alebo po dlhodobých letných obdobiach bohatších na zrážky, kedy môžu byť prítoky intenzívnejšie a môžu sa vyskytnúť v menších hĺbkach pod povrchom terénu, aj na báze kvartérneho súvrstvia na jeho prechode do neogénnych zemín. Z uvedeného vyplýva, že na uvažované stavebné objekty bez pod-zemných priestorov nebude mať podzemná voda priamy vplyv v rámci celého roka. S jej možným lokálnym vplyvom vo forme výverov v stenách výkopu stavebnej jamy však bude potrebné, a to hlavne v jarných obdobiach, uvažovať pri realizácii stavebného objektu zdravotného strediska s jedným podzemným podlažím.

V priestore plánovaného objektu SO 09 boli zrealizované dve sondy S6-S7. Z výsledkov sondážnych prác podzemná voda nebola zistená.

Ochrana betónových konštrukcií a výstuže pod terénom je navrhnutá použitím betónu EN 206-1 C30/37 XC2, XA1-Cl 0.4- D max16-S3 a zvýšenou krycou vrstvou výstuže.

Ochrana kovových časti proti korózii je 1x náterom základným a 2x emailom. Kovové konštrukcie vyššieho štandardu sú buď z medi, nerezu, alebo s úpravou komaxid. Pozinkované konštrukcie natierať 1x epoxidový náter + 2x polyuretánový náter.

Ochrana proti blúdivým prúdom nie je predmetom tejto dokumentácie pretože projekt nerieši rozsiahle nadzemné ani podzemné rozvody elektrickej energie alebo oceľových potrubných rozvodov, vedení alebo tratí.

# ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU

Objekt bude mať stavebnú prípravu pre možnosť pripojenia prevádzkovateľa TV signálu podľa výberu stavebníka (satelitný príjem DVB-S, digitálný terestriálny DVB-T, optická sieť).

Dátové napojenie – bude zabezpečené optickým pripojením (alt. Bezdrôtové pripojenie) – podľa dostupných možností bude riešené káblovým spôsobom vrámci slaboprúdových rozvodov. Viac o riešení v príslušnej kapitole a profesií elektro inštalácia.

# STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

Na riešenom území sa nachádzajú stavby halových objektov a prístupové komunikácie k nim. Pre všetky objekty nachádzajúce sa v riešenom území je vydané právoplatné búracie povolenie. Pred zahájením prác budú odstránené objekty, ktoré sú v kolízii s navrhovanou stavbou. Stavba sa nenachádza v pamiatkovej rezervácií ani pamiatkovej zóne. Počas výstavby je potrebné dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí. Samotné navrhované objekty so svojim tvarom a polohou rešpektujú ochranné pásma verejných inžinierskych sietí.

Na pozemku sa nenachádza vzrastlá zeleň. Do severnej časti areálu zasahuje ochranné pásmo Seneckej cesty (cesta I. triedy = 50m). Hranica ochranného pásma je znázornené v celkovej aj koordinačnej situácií a nezasahujeme a hlavné stavebné objektu sú situované za toto pásmo.

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené územia prírody ani chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ohrozené biotopy. Dotknuté územie, na ktorom má byť realizovaný posudzovaný zámer je zaradené do I. stupňa ochrany v zmysle §11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.

V rámci dotknutého územia sa nenachádza žiadne chránené územie prírody. Z chránených území sa najbližšie k dotknutému územiu nachádza Regionálny biokoridor Čierna voda.

V súčasnosti  nie je riešené územie dotknuté žiadnym ochranným pásmom inžinierskych sietí. Po dobudovaní budú v území platiť tieto ochranné pásma:

Verejný vodovod a kanalizácia do DN500			1,5m

Verejný vodovod a kanalizácia nad DN500			2,5m

VN, NN podzemné vedenie					1m

Telekomunikačné a slaboprúdové rozvody			1,5m

Dreviny								1,5m

# ZARIADENIA CO

Projekt rieši “civilnú ochranu” Sociálno komunitného centrum v Bernolákove. Oblasť civilnej ochrany je riešená v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 3, písm. j/), zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška 532/2006 Z. z.).

Predmetom časti „Civilná ochrana“ je zabezpečenie ukrytia osôb v prízemných častiach dvoch Stavebných objektov 02 – Zariadenie pre seniorov, a SO 09 Sociálno–zdravotné nizkokapacitné zariadenie na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve investora.

Druh ochrannej stavby

V zmysle § 4 ods.4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

v znení neskorších zákonov sa ochranné stavby budujú ako dvojúčelové.

PD rieši návrh 2x JÚBS, na prvom nadzemnom podlaží objektu SO 02 a na prvom nadzemnom podlaží objektu SO 09

V zmysle § 4 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 532 / 2006 Z. z. je navrhnutá ochranná stavba typu – jednoduchý úkryt

budovaný svojpomocne (JÚBS) s mierovým využitím ako kuchyňa na úrovni 1. NP objektu SO 02 Zariadenie pre seniorov s kapacitou pre 100 ukrývaných osôb, a v pobytovej časti objektu SO 09 SZNZ s kapacitou pre 100 ukrývaných osôb v ktorých je navrhnutá havarijná zásoba pitnej vody a vody na dekontamináciu.

Charakteristika dvojúčelového priestoru typu JÚBS

Druh a rozsah stavebno-technických požiadaviek na zariadenia civilnej ochrany a technické podmienky zariadení civilnej ochrany upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 532/2006 Z. z.“).

V zmysle ustanovení § 5 a § 6 a § 9 vyhlášky č. 532/2006 Z. z., navrhujeme nasledovné riešenie vypracovania

stavebnotechnických požiadaviek na ochranné stavby.

Pre splnenie stavebnotechnických požiadaviek podľa § 4 vyššie uvedenej vyhlášky budú priestory kuchyni na úrovni 1. NP objektov SO 02 Zariadenie pre seniorov a v pobytovej časti objektu SO 09 SZNZ dvojúčelovo využité na základe rozhodnutia investora a návrhu projektanta pre zabezpečenie ukrytia 200 osôb umiestnených v týchto objektoch.

Zabezpečenie ukrytia sa bude riešiť ako jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne s kapacitou každý nad 50

ukrývaných osôb a to na :

- Ako časť SO 02 – časť kuchyne a zázemia kuchyne.

- Časť SO 09 – pobytová časť prízemia

- Zabezpečenie ukrytia osôb v ochrannej stavby typu jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS 01)

s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.

Po vykonaní špecifických úprav musia upravené priestory v uvedenom podlaží objektu zabezpečovať čiastočnú

ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí a za vojny a vojnového stavu pre celkový navrhovaný počet 200 ukrývaných. Vybraté priestory na JÚBS, kde v prípade potreby budú tieto vypratané, stavebne upravené a prispôsobené k ochrannej funkcii pre ukrytie zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti, musia spĺňať požiadavky na:

a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

b) zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím

nebezpečných látok,

c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,

d) statické a ochranné vlastnosti,

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a

ventilačným zariadením

f) utesnenie.

O vybraných priestoroch na úpravu ochrannej stavby právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia (vlastníci resp. správcovia objektov) vypracúvajú určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. v objektoch, ktoré vlastnia alebo v ktorých podnikajú, o čom informujú obec (v tomto prípade obec Bernolákovo), v ktorej územnom obvode sa jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne nachádza.

Situovanie x2  JÚBS

Stavebný objekt: SO 02 Zariadenie pre seniorov - Podlažie: 1. NP – Kuchyňa a zázemie kuchyne, kóta:  0,00 m

Stavebný objekt: SO 09 SZNZ - Podlažie: 1. NP – pobytová časť, kóta:  0,00 m

Dokumentácia ochranných stavieb

Projektová dokumentácia ochranných stavieb sa vypracúva v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb a obsahuje náležitosti podľa stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

O navrhovaných úkrytových priestoroch dvojúčelovo využívaných vypracúva vlastník, resp. správca objektu aj ku kolaudácii dokumentácie úkrytu určovacie listy jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Evidenciu

určovacích listov vedie obec.

Základné plošné a objemové ukazovatele pre JÚBS

- podlahová plocha 1,0 - 1,5 m2 / 1 osobu

- minimálna svetlá výška 2,1 m

- zásoba pitnej vody 2,0 lit. / 1 osobu / 1 deň

- množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu 14,0 m3 / 1 osobu / 1 h

Členenie priestorov a ich plochy

- miestnosť pre ukrývané osoby 1,0 - 1,5 m2 / 1 osobu

- priestory na sociálne zariadenia 1 Wc misa / 75 žien

1 Wc misa + 1 pisoár / 150 mužov

- priestor na čiastočnú špeciálnu očistu /pri hlavných vertikálnych vstupoch/ min. 1,40 m2

- priestor na uloženie zamorených odevov 0,07 m2 / 1 osobu

Navrhované priestory, v ktorých budú umiestnené jednoduché úkryty budované svojpomocne a vykonané špecifické úpravy musia dosahovať predpísanú hodnotu ochranného súčiniteľa ochrannej stavby, ktorý je vyjadrením ochranných vlastností stavby a musí dosahovať v obidvoch prípadoch minimálnu hodnotu Ko = 50, ktorá bude vyjadrená pre navrhnuté JÚBS podrobným výpočtom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Požiadavky na profesie:

Zdravotechnika

- zabezpečiť prívod vody do upravovaných priestorov k zabezpečeniu vytvorenia havarijnej zásoby vody určenej na

pitie a na dekontamináciu v skladovacích nádobách v minimálnom predpísanom množstve.

- určiť odberné miesto pitnej vody,

- vybaviť odmorovacie - dekontaminačné predsiene nádobami s ventilom na odmorovaciu vodu a nádobami na odpad po odmorovaní

- vytvoriť predpísanú havarijnú zásobu vody.

Zabezpečenie havarijnej zásoby vody v prípade spohotovenia úkrytu bude:

1) Pitná voda - prostredníctvom balenej vody 1,5 litrových až 10 litrových PET fliaš alebo v PVC bareloch s tým,

že jej požadovaná potreba pre 1 ukrývanú osobu predstavuje min. 2,0 litre/osobu a deň, t. j. pre navrhovaný

počet ukrývaných osôb to predstavuje min. 200 litrov pitnej vody v každej z JÚBS.

2) Voda na odmorovanie – min. 2000 litrov pre jednotku ochrannej stavby na deň k vykonávaniu čiastočnej očisty,

to predstavuje min. 4000 vody, ktorá bude uskladnená v 2 ks paletizačných PVC kontajneroch v JÚBS.

Vzduchotechnika

Dodávku vzduchu pre navrhovaný typ JUBS je potrebné zabezpečiť núteným vetraním za dodržania nasledovných

zásad:

- Nútené vetranie sa zabezpečuje v úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.

- Ak sa jednoduché úkryty budované svojpomocne skladajú z niekoľkých menších miestností, každá

miestnosť musí mať samostatné prirodzené vetranie.

- Na nútené vetrania možno využiť vzduchotechnické zariadenia

- Vzduchotechnické zariadenia musia byť napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej

energie.

- Vonkajší vzduch sa privádza komínčekom, ktorého nasávací otvor musí byť 1,5 až 2,0 m nad úrovňou

terénu a ktorý vyúsťuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou.

- Znehodnotený - vydýchaný vzduch sa odvádza komínčekom vyústeným 0,2 až 0,25 m pod stropom a

vyvedeným čo najvyššie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyššie, ako je nasávací otvor

prívodného vzduchu.

- Komínčeky - vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových a

iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.

Výpočtové hodnoty dodávky vonkajšieho vzduchu pre počet 80 ukrývaných osôb

- plocha nasávacieho a odvádzacieho otvoru predstavuje 10 cm2/na 1 ukrývanú osobu.

Rozmery komínčeka sa volia podľa profilu:

- pre počet 100 ukrývaných osôb v úkryte je predpísaná min. plocha prierezu 800 cm2

- kruhový prierez komínčeka pri vnútornom rozmere je Ø 32,5 cm,

- pri štvoruholníkovom priereze pri vnútornom rozmere je 30x30 cm

Elektroinštalácia

Zásobovanie elektrickou energiou pre mierové využitie je navrhnuté z verejnej siete. Pre dvojúčelové využitie v

ochrannej prevádzke JÚBS navrhnúť napojenie núdzového osvetlenia v upravovaných priestoroch na náhradný zdroj elektrickej energie (akumulátory príslušného výkonu, nemusí byť priamo v priestore ochrannej stavby, s možnosťou odpojenia elektrických rozvodov zabezpečujúcich dodávku el. energie k spotrebičom (osvetlenie, v priestoroch JÚBS od verejnej siete).

V upravovanom priestore navrhovaného JÚBS zabezpečiť v čase úpravy umiestnenie a prepojenie slaboprúdovým rozvodom k pripojeniu aspoň jedného telefónneho prístroja v každom JÚBS.

Požiarna ochrana

Upravovaný priestor JÚBS vybaviť hasiacimi prístrojmi.

Stavebná časť

Konštrukčné riešenie objektov tak ako je staticky navrhnuté, doriešiť v návrhu pre stavebné povolenie tak, aby

vyhovovalo požiadavke minimálneho ochranného súčiniteľa stavby Ko = 50.

Priestory s kapacitou pre ukrytie 100 ukrývaných osôb budú dvojúčelovo využívané. Uvedené ochranné požiadavky

budú splnené za podmienky osadenia plných vstupných dverí s falcom a dverným prahom, otváravé von z priestoru

ukrývaných – odporúčajú sa protipožiarne dvere – dymotesné (pozn.: s padajúcim prahom alebo s dodatočne

osadeným prahom).

# ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

V objekte sú navrhnuté dva samostatné evakuačné výťahy a menší nákladný výťah pre prepravu termoportov (stravovacích boxov) medzi podlažiami.

Evakuačný výťah

Typ	:	napr.	SCHINDLER 6000

Počet výťahov	:	2

Nosnosť	:	2000 kg

Dopravná rýchlosť	:	1,00 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	26

Počet staníc	:	2

Počet nástupíšť	:	2 - neprechodný

Dopravný zdvih	:	3.500 mm

Príkon	:	14,3 kW

Riadenie	:	mikroprocesorové Bionic 5

Jednosmerné zberné 1KA v riadení SIMPLEX

Systém riadenia	:	frekvenčne riadený ACVF

Typ šachty	:	betónová / murovaná

Rozmer šachty	:	2.250 x 2.800 mm

Horný prejazd	:	4.100 mm

Priehlbeň	:	1.200 mm

Rozmer kabíny	:	1.650 x 2.400 mm

Výška kabíny	:	2 139 mm

Kabínové dvere	:	1200 x 2 100 mm automatické teleskopické

Šachtové dvere	:	1200 x 2 100 mm automatické teleskopické

Požiarna odolnosť – podľa projektu PO

Ovládacie prvky	:	tlačítkové / dotykové

Požiarne riadenie	:	BR2 (STN EN 81-72 )

Strojovňa	:	vo výťahovej šachte

Napájanie	:	3 x 400 V / 50 Hz

Rozvádzač	:	umiestnený v najvyššej stanici

v zárubni dverí

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI

Pre realizáciu osobného výťahu bolo navrhnuté riešenie výťahu so strojovňou v šachte typu Schindler 6000, ktoré zabezpečuje umiestnenie konštrukcie a prevedenie základných častí - vodidiel, pohonu a riadiaceho systému priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania  2 : 1 s  riadeným strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý a výkonný celok. Pojatie kontrolných funkcií riadiacej jednotky, ktorej hlavná skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená v zárubni dverí na najvyššom podlaží, znižuje nároky na priestor a zabezpečuje nerušené sledovanie funkcií aj počas prevádzky výťahu.

Frekvenčné riadenie elektrického stroja zaručuje presné zastavovanie kabíny výťahu v staniciach. Stroj vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové riešenie bez strojovne. Rozmery v porovnaní s tradičným strojom sú menšie, takže celý stroj je možné pohodlne umiestniť v šachte. Príkon navrhovaného výťahového zariadenia je 14,3kW (nosnosť 630 kg)

Nová mikroprocesorová jednotka typu Bionic 5 s nízkou spotrebou elektrickej energie je decentralizovaná kvôli celkovému zníženiu jej rozmerov a zabezpečuje samodiagnostiku počas celej prevádzky.

Prístup do kabíny a komfort zabezpečujú automatické teleskopické dvere s vlastným riadením a svetlou šírkou 1200 mm.

Osvetlenie kabíny je pomocou úsporných svietidiel osadených v strope. Ovládanie výťahu je zabezpečené cez dotykový alebo tlačidlový ovládací panel.

Produkt spoločnosti Schindler 6000 spĺňa európske smernice pre výťahy a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú platnej legislatíve a  STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z.

TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Stavebná časť riešenia výťahovej šachty bude zhotovená na základe položkového výkazu výmer v zmysle technickej správy a požadovaného vyhotovenia.

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou novopostaveného objektu. Všetky stavebné parametre výťahovej šachty rešpektujú platnú legislatívu.

Výťahová šachta bude železobetónová s vnútornými pôdorysnými rozmermi 2.250 x 2.800 mm.

Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu.

Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1.200 mm. V priehlbni výťahu musí byť zabezpečené odčerpávanie vody.

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 4.100. (spodná hrana montážného prvku min. 4.100mm)

V hornej časti výťahovej šachty sú umiestnené montážne závesy určené pre montáž výťahu v zmysle výkresovej dokumentácie. Montážne závesy sú súčasťou dodávky výťahu.

Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží.

V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. (min. 1,5% pôdorysnej plochy šachty)

Nákladný výťah

Referenčný typ		:	Metallschneider SKG ISO A

Nosnosť		:	100 kg

Dopravná rýchlosť	:	0,4 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	bez dopravy osôb

Počet staníc		:	2

Počet nástupíšť		:	2 – obojstranný

Dopravný zdvih		:	3,55m

Príkon			:	0,44 kW

Riadenie		:	mikroprocesorové Jednoduché

Systém riadenia	:	jednorýchlostný

Typ šachty		:           betónová

Rozmer šachty		:	925 x 975  mm

Horný prejazd		:	2850 mm od nakladacieho portálu

Nakladací portál	:	800 mm - na úrovni podlahy

Rozmer kabíny	:		625x825mm

Výška kabíny		:	800 mm

Šachtové dvere	:		625 x 800 mm ručné otočné nerezové

Ovládacie prvky	:	tlačidlové

Strojovňa		:	výťah nevyžaduje strojovňu ako samostatnú miestnosť

Napájanie		:	3 x 400 V / 50 Hz ( +5 / -10% )

Rozvádzač			umiestnený vo výťahovej šachte

POPIS VÝŤAHOVEJ ČASTI

V objekte je navrhnutý malý nákladný výťah napríklad typu Metallschneider SKG s nosnosťou 100 kg s dvoma stanicami a zdvihom 3,55m.

Tento typ výťahu má umiestnenú kompletnú technológiu priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania 1 : 1 so strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý celok. Nové pojatie riadiacej jednotky, ktorej rozvádzačová skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená priamo v šachte na spoločnom rošte s výťahovým strojom a znižuje nároky na priestor. Malé rozmery, kompaktný tvar a poloha stroja umožňuje lepšie využitie priestorov v budove. Uvedené riešenie je energeticky nenáročné – je potrebný príkon len 0,55 kW.

Výťahový stroj je umiestnený v hornej časti šachty. Prístup ku stroju, rozvádzaču ale aj k iným dielom zabezpečujú dvierka (tzv. dvere do strojovne výťahu), ktoré sa nachádzajú v hornej časti výťahovej šachty. Prístup k dvierkam do strojovne je zabezpečený odnímateľným rebríkom.

Na nakladanie do kabíny, jednoduchú a rýchlu manipuláciu slúžia ručné otočné dvere vo vyhotovení nerez brúsená.

Sú navrhnuté so svetlými rozmermi 625x825 mm.

Ovládanie výťahu je zabezpečené cez tlačidlový ovládací panel umiestnený v zárubni dverí na každom podlaží a slúži na privolávanie a odosielanie do akejkoľvek stanice.

Výťah spĺňa európske nariadenia a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú slovenskej norme STN EN 81-3 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z..

TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou objektu s náležitými parametrami. Výťahová šachta je betónová  s vnútornými rozmermi 925 x 1075 mm. (min.) Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou príchytných konzol na vlastnú konštrukciu výťahu, ktorá je súčasťou dodávky výťahu. Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od nakladacieho portálu po strop šachty je navrhovaná na 2850 mm. V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty.

# ZEMNÉ PRÁCE

SO 001 – Príprava územia a HTU

Výkopové práce HTÚ

Predstavujú odkopanie nevhodného terénu v sklone HTÚ a to po úsekoch v navrhovaných sklonoch. Rastlý terén po odstránení je potrebné zhutniť a naň položiť separačnú geotextíliu. Geotextíliu prikryť štrkovým násypom v požadovanej hrúbke. Materiál tvoriaci štrkový vankúš nesmie obsahovať balvanitý materiál a musí mat plynulú krivku zrnitosti fr.0-63 mm.

Práce sa zrealizujú z dôvodu zabezpečenia ochrany podložia proti premočeniu a vylúčeniu rozdielov modulov deformácie podložia.

Postupne sa takto zrealizujú výkopové práce v priestore celej stavby.

Násypové práce HTÚ

Násypové práce sa v prevažnej miere zrealizujú zo štrkodrvy s plynulou krivkou zrnitosti.

Pre materiály do násypu je potrebné rešpektovať :

PODZEMNÁ VODA

V priestore plánovaného objektu SO 09 boli V IGHP zrealizované dve sondy S6-S7. Z výsledkov sondážnych prác podzemná voda nebola zistená.

# Zásobovanie objektu vodou

Objekt bude zásobovaný vodou navrhnutou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu ukončenou vo vodomernej šachte, ktorá je súčasťou samostatnej PD SO 17 Vodovodná prípojka pre objekt SO 09. Vnútorný vodovod je navrhovaný podľa noriem STN EN 806-2, STN EN 806-3,   STN 73 6655 a STN 060320.

Vnútorný vodovod

Potrubie studenej vody HDPE D63 bude privedené do objektu do miestnosti 1.52 – Strojovňa. Tu bude umiestnený hlavný objektový uzávery vody GK50, filter F76 DN50, úpravňa vody a uzatvárací kohút DN50.

Z miestnosti 1.52 – Strojovňa bude vedený hlavný rozvod studenej vody, teplej vody, cirkulácie a vody na hasenie vedený pod stropom 1.NP, kde bude privedený k jednotlivým zriaďovacím predmetom na 1.NP a 2.NP. Pripojovacie potrubie SV a TV bude vedené k zariaďovacím predmetom uložené pod stropom, v predstenách alebo vedené v priečkach.

Potrubia v podlahách je nutné viesť v ochranných rúrkach, alebo ich na stavbe chrániť voči poškodeniu iným vhodným spôsobom.

Príprava teplej vody v objete je navrhnutá modulom pre prípravu teplej vody (doskový výmenník) v kombinácii s akumulačným zásobníkom TV. Rozvod teplej vody bude súbežne s rozvodom studenej vody. Rozvod teplej vody bude prevádzkovaný s cirkulačnou vetvou.

Potrubie TV a CTV bude zaizolované tepelnou izoláciou ARMACELL minimálnej hrúbky 20 mm. Pred napojením na ohrievač sa na potrubí studenej vody osadí guľový uzáver, poistný a spätný ventil a vypúšťací kohút. Na potrubí TV sa osadí GK a vypúšťací kohút.

Potrubie SV a TV bude vedené k zariaďovacím predmetom uložené v podhľade, v predstenách alebo vedené v priečkach.

Materiál potrubia je navrhnutý z hliníko-plastových rúr.

Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov. Všetky vodovodné rozvody vrátane armatúr budú izolované polyetylénovou penovou izoláciou napr. ARMACELL TUBOLIT DG.

Izolácie studenej vody:

- Všetky potrubia a armatúry izolovať tepelnou izoláciou s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C nasledovne:

| P. č. | Prostredie v ktorom je potrubie vedené | Minimálna hrúbka izolácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozvod vody vedený v objekte | 9 mm |

Izolácie teplej vody:

- všetky potrubia a armatúry izolovať tepelnou izoláciou s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C nasledovne:

| P. č. | Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry | Minimálna hrúbka izolácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 25 mm | 20 mm |
| 2 | od 23 mm do 35 mm | 30 mm |
| 3 | od 36 mm do 100 mm | Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia |
| 4 | nad 100 mm | 100 mm |

Pozn.: Hrúbku izolácie je možné zmenšiť na polovicu v prípade vedenia potrubia vykurovaným priestorom.

Prestupy vodovodného potrubia cez konštrukcie v  požiarnych úsekoch je potrebné previesť podľa Vyhlášky MVSR č.94/2004  z roku 2004.

Potrubné rozvody budú zavesené závesným systémom napr. HILTI alt. SIKLA, s použitím objímok s gumenými vložkami. Rozstupy závesov realizovať v zmysle prílohy č.9 STN 73 6660. Všetky nosné konštrukcie a šraubové spoje budú v prevedení žiarový pozink.

Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu sa prevedie tlaková skúška, preplach, dezinfekcia a konečná tlaková skúška systému v súlade s STN 73 6660 a STN EN 806-4. O preplachu a nezávadnosti systému bude vyhotovený protokol.

Tlakovú skúšku prevedie montážna organizácia za prítomnosti stavebného dozoru. Skúška bude prevedená pri odkrytom potrubí bez izolácie, bez pripojených predmetov, zariadení a prístrojov ( výtokové batérie a ventily, poistné armatúry, čerpadlá a ohrievače ). Po natlakovaní sa systém ponechá pod skúšobným tlakom 12 hodín pre stabilizáciu pretlaku. Po stabilizácii tlaku sa dočerpá vody na skúšobný pretlak. Skúšobný pretlak bude 1,1 x MDP tj. 0,7 MPa, doba trvania skúšky je 10 minút. Behom tejto doby musí byť skúšobný pretlak konštantný ( Δp = 0 ).Ak sa zistí pokles tlaku musí byť skúšobný pretlak udržovaný tak dlho, pokiaľ sa nezistí netesné miesta.  O prevedenej  skúške je potrebné napísať protokol s výsledkom skúšky.

Konečná tlaková skúška bude prevedená po ukončení montáže, po preplachu a dezinfekcii potrubia s pripojenými predmety, zariadeniami a prístrojmi. Skúška bude prevedená po napustení vody do systému prevádzkovým tlakom. Skúška začne po 24 hodinovej stabilizácii tlaku uzatvorením hlavného uzáveru. Skúšobný tlak bude meraný tlakomerom s presnosťou menšou ako 2,5%, presnosť odčítania po 10 kPa. Doba trvania skúšky je 1 hodina, dovolený pokles tlaku je 20 kPa. Prípadné nedostatky treba ihneď opraviť, o skúške napísať protokol.

Požiarne rozvody

Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov vyplývajú z Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.

V objekte budú umiestnené nástenné požiarne hydrantové navijaky s tvarovo stálou hadicou a uzatvárateľnou prúdnicou, zodpovedajúce STN EN 671-1. Dĺžka hadice zariadení s menovitou svetlosťou 25 mm bude 30 m, minimálna svetlosť hubice 10 mm. Prietokové množstvo vody Q = 59 l/min. V objekte sa použijú hadicové navijaky so skrinkou. Minimálny požadovaný pretlak pred najvyššie umiestneným hadicovým navijakom je stanovený 0,2 MPa. Rozvody požiarnej vody budú izolované tepelnou z kaučuku hrúbky 9mm. Rozvod požiarnej vody sa vyhotoví z nerezového potrubia Viega Sanpress.

Zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety zdravotechnického charakteru sú navrhnuté bežného typu, záchody sú riešené diturvitové závesné so systémom so zabudovanou splachovacou nádržkou. Miešacie výtokové batérie sú navrhnuté jednopákové stojánkové resp. nástenné. Presné typy zariaďovacích predmetov sú určené v projekte interiéru. Všetky zariaďovacie predmety budú na vnútornú kanalizáciu napojené cez zápachové uzávierky. Presné typy zariaďovacích predmetov určí konečný užívateľ alebo investor stavby v spolupráci s architektom.

# Kanalizácia

Kanalizácia je navrhovaná podľa STN EN 12 056, STN EN 12 056-2, STN EN 056-3,   STN EN 858, STN EN 607 a STN 73 6760. Vnútorná kanalizácia je v objekte delená na splaškovú a dažďovú kanalizáciu.

Splašková kanalizácia

Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané splaškové vody od zariaďovacích predmetov. Zariaďovacie predmety sú pripojené na pripájacie potrubie vždy cez zápachové uzávierky, ktoré zabraňujú prenikaniu zápachu do priestoru.

Odpadové potrubie vnútornej kanalizácie bude vyhotovené z plastu, ktorý má odolnosť voči vysokej teplote a spĺňa minimálne akustické požiadavky – Wavin SiTech+. Na stúpacích potrubiach budú osadené čistiace kusy nad podlahou najnižšieho podlažia.

Pripájacie potrubie bude vyhotovené z potrubí Wavin SiTech+, ktorý má odolnosť voči vysokej teplote. Odporúčaný sklon pripájacích potrubí je 2,5° = 4,4%. Minimálny je 3% do 110, 2% od 110 mm.

Na jednotlivých podlažiach budú na splaškovú kanalizáciu napojené pripájacie potrubia odvodu kondenzátu od VZT potrubí a zariadení. Zároveň budú na odpadových potrubiach kanalizácie pod stropom a v podlahe pripravené odbočky – príprava pre napojenie kondenzátu a zariaďovacích predmetov.

Ležaté zvodové potrubie vedené v základoch bude vyhotovené z Wavin PVC SN4, ktorý má odolnosť voči otrasom, nárazom alebo krátkodobému tlaku bez poškodenia alebo trvalej deformácie. Odporúčaný sklon ležatých zvodových potrubí vedených v základoch je 2,0°.

Potrubie bude vedené v sklone min. 3% smerom k odpadovým potrubiam. Pripojovacie a odpadové potrubia objektu sa vyhotovia podľa príslušných noriem a predpisov (STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách).

Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s min. spádom 3%. Odpadové potrubia budú napojené na zvodové kanalizačné potrubia.

Zvislé odpadové potrubie K1, K2, K6, K7, K15, K18, K19, K24, K25, K30, K34 a K35 sa vyvedú nad strechu, kde budú ukončené vetracou hlavicou typu HL810 a HL807. Odpadové potrubia sa opatria čistiacou tvarovkou, osadenou 1m nad podlahou. Odpadové potrubia budú vedené v inštalačných šachtách a priečkach.

Výpočtový prietok splaškovej vody je Qww = 4,85 l.s-1

Prestupy kanalizačného potrubia cez konštrukcie v  požiarnych úsekoch je potrebné previesť podľa Vyhlášky MVSR č.94 z r..2004. Prestupy jednotlivých potrubí kanalizácie sa opatria protipožiarnou manžetou.

Dažďová kanalizácia

Dažďová voda bude zo strechy objektu odvádzaná vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami DN75 a vnútornými dažďovými odpadovými potrubiami DN110. Vonkajšie odpadové potrubia sú predmetom riešenia stavebnej časti. Na päte odpadového potrubia bude osadený lapač strešných naplavenín HL600NGHO. Vnútorné odpadové potrubia D110 budú vedené v inštalačných šachtách do základov.  Dažďová voda bude odvádzaná areálovou dažďovou kanalizáciou do DŠ4 a následne retenčnej nádrže, ktorá je súčasťou PD prípravy územia. Na potrubí areálovej dažďovej kanalizácie budú osadené revízne šachty DŠ1, DŠ2, DŠ3 a DŠ5. Revízna šachta RŠ7 bude slúžiť aj ako príprava pre napojenie dažďovej kanalizácie pre objekt SO10.

Skúška kanalizácie

Skúška vnútornej kanalizácie bude vykonávaná podľa STN 73 6760 a to nasledovne:

Skúška vodotesnosti

Vykonáva sa po jednotlivých častiach alebo v celku, celý rozvod musí byť prístupný. Zvodové potrubie sa skúša vodou bez mechanických nečistôt s pretlakom min. 3 kPa, najviac však 50 kPa. Skúška trvá 1 hodinu, sleduje sa pokles úrovne hladiny vody v potrubí (v mieste najnižšie položenej čistiacej tvarovky) a prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m² vnútornej plochy potrubia nepresahuje 0,5 l/h.

Skúška vzduchotesnosti

Môže sa robiť aj po osadení ZP a napustení zápachových uzávierok vodou. Dočasne sa utesnia čistiace tvarovky na odpadovom potrubí, vetracie potrubie ostáva otvorené. Skúška sa robí nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim (odorizovaným) alebo farebným plynom, alebo zmesou plynov. Plyn sa natlakuje kompresorom na pretlak 0,4 kPa cez najnižší otvor čistiacej tvarovky. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. O výsledkoch oboch skúšok sa vykonáva zápis.

Prestup potrubí cez požiarne deliace konštrukcie

Každý prestup potrubia vodovodu alebo kanalizácie do susedného požiarneho úseku sa opatrí protipožiarnym uzáverom s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany budov s prihliadnutím na druh použitého potrubia a deliacej konštrukcie. Požiarne uzávery musia byť certifikované a po montáži označené podľa platných predpisov. Pre plastové potrubia platí, že protipožiarne manžety budú na obidvoch stranách steny a na spodnej ploche stropu. Pre oceľové potrubia bude nutné realizovať výplň medzi priestoru minerálnou vlnou, povrch prestupu sa opatrí protipožiarnym tmelom. (napr. systém Hilti).

Nakladanie s odpadmi

Vzniknuté odpady je potrebné uložiť v nádobách na to určených (napr. kontajnery) a zabezpečiť ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. Odpad kategórie 20 01 21 bude likvidovaný na základe zmluvy s organizáciou oprávnenou na odstraňovanie tohto druhu odpadu. Pri nakladaní s odpadmi, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia.

KATEGORIZÁCIA ODPADOV POČAS VÝSTAVBY :

| ZATRIEDENIE ODPADU | DOPORUČENÉ ZNEŠKODNENIE |
| --- | --- |
| č. 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky | oprávnená organizácia |
| č. 08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | riadená skládka |
| č. 08 04 09 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | oprávnená organizácia |
| č. 08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | riadená skládka |
| č. 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky | riadená skládka |
| č. 15 01 02 – obaly z plastov | riadená skládka |
| č. 17 06 01 – drevo | riadená skládka |
| č. 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | riadená skládka |

Výpočtová časť

Hydrotechnické  výpočty (podľa vyhlášky č.684/2006 zo 14.novembra 2006)

Základné údaje

Zamestnanci	15 osôb

Návštevníci	40 osôb

Potreba pitnej vody

| Objekt | Počet zam. | Počet návštev./ klientov | Potreba studenej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Priemerná denná (Qp) |  | Max. denná (Qm) |  | Max. hodinová (Qh) |  | Ročná potreba vody |
|  |  |  | l/d | l/s | l/d | l/s | l/h | l/s | m3/rok |
| SO 09 - SZNZ | 15 | 40 | 21 200 | 0,25 | 29 680 | 0,34 | 2 597 | 0,72 | 7 738 |
| SPOLU | 15 | 40 | 21 200 | 0,25 | 29 680 | 0,34 | 2 597 | 0,72 | 7 738 |

Potreba teplej vody

| Objekt | Počet obyv. | Počet zam. | Počet návštev./ klientov | Potreba teplej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Priemerná denná (Qp) |  | Max. denná (Qm) |  | Max. hodinová (Qh) |  | Ročná potreba vody |
|  |  |  |  | l/d | l/s | l/d | l/s | l/h | l/s | m3/rok |
| SO 09 - SZNZ | 0 | 15 | 40 | 10 600 | 0,12 | 14 840 | 0,17 | 1 299 | 0,36 | 3 869 |
| SPOLU | 0 | 15 | 40 | 10 600 | 0,12 | 14 840 | 0,17 | 1 299 | 0,36 | 3 869 |

Záver

V zmysle Stavebného zákona č. 50/76 Z.z. a jeho noviel zhotoviteľ diela je povinný použiť výrobky, ktoré majú platný certifikát, príp. atest o vhodnosti použitia na území SR. Všetky menované výrobky sú referenčné a môžu byť zmenené na výrobky so zodpovedajúcimi technickými parametrami iba so súhlasom investora a projektanta.

Upozornenie:

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

# Zavlažovací systém

Dostatok vody v pôde je podmienkou pre rast a vývoj vegetačných prvkov.  Nedostatok vody pre rastliny sa dnes stáva vážnym problémom. Je to dôsledok nadmerného čerpania spodnej vody, pričom spodná voda sa nestíha obnovovať. Dôvody sú viaceré: jednak rýchle odvádzanie vody z územia, jednak pokles hladiny spodnej vody z dôvodu jej nadmerného čerpania, výstavba, odvodňovanie, drenážovanie rôznych objektov, narušenie spodných prúdov podzemnej vody, utlačenie pôdy apod. Aby sa rastliny mohli primerane vyvíjať a rásť, potrebujú vodu. Závlahový systém  zaisťuje automatickú závlahu , privádza vodu k jednotlivým rastlinám podľa ich nárokov.  Automatický závlahový systém umožňuje načasovanie závlah na určitý dohodnutý termín (ideálne je zalievanie skoro ráno, prípadne v noci, vtedy rastliny vlahu lepšie zužitkujú. Závlaha je riešená tak, že vodu privádza ku koreňovému systému rastlín. Dôležité je pravidelné zavlažovanie, aby pôda nestihla preschnúť. Závlaha je účinná vtedy, ak je pôda vlhká do hĺbky 20-25 cm.

POPIS SYSTÉMU

VŠEOBECNÉ informácie

Obsahom tejto dokumentácie, je návrh koncepcie riešenia zavlažovacieho systému okolo objektu SO 09 SZNZ.v obci Bernolákovo.

Zavlažovanie je navrhnuté podzemným závlahovým systémom. Systém je zložený z podzemných potrubných vedení a  potrubia kvapkovej závlahy

Celý systém ovláda riadiaca jednotka za pomoci elektromagnetického ventilu.

ROZSAH ZAVLAŽOVANIA

Zdrojom vody pre zavlažovací bude mestský vodovod. Dovedenie napájacieho potrubia v dimenzii DN 25, do technickej miestnosti, kde bude závlahový systém napojený zabezpečí profesia zdravotechniky. Automatickým zavlažovacím systémom je pokrytá celá navrhovaná zeleň. Zavlažovací systém  tvorí jedna sekcia kvapkovej závlahy.

ZAVLAŽOVACIE PRVKY

Kvapkové potrubie

RB DRIPLINE XF – závlaha výsadieb, stromov a živých plotov

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetický ventil 100-DVF  bude umiestnený vo ventilovej  šachtici,

Vo výkrese VS1

OVLÁDACÍ SYSTÉM

Ovládacia jednotka ESP ME, bude osadená v technologickej miestnosti.

Špecifikácie:

- automatické spustenie zavlažovania 6x denne pre každú sekciu

- počet zavlažovacích sekcii – 7

- doba zavlažovania 1 až 199 minút

MATERIÁLOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNE

Nahrádzanie jednotlivých druhov materiálov a zariadení rozdielne než je na projektovej dokumentácii resp. predchádzajúcich písomných schválení, je povolené len po predchádzajúcom písomnom schválení projektanta a zástupcom investora (investorom). Akékoľvek materiály alebo zariadenia, ktoré budú nefunkčné alebo nebudú zodpovedať špecifikáciam, respektíve platným  normám  a predpisom, budú nahradené správnymi na náklady dodávateľa

.

POTRUBNÉ MATERIÁLY

Polyetylén lineárny (HD-PE)

Potrubia budú dodané s vnútorným priemerom podľa výkresovej dokumentácie. Budú použité potrubia z lineárneho polyetylénu (HD-PE)

Potrubia budú určené pre nominálny tlak PN 10 .

Trubky musia byť schválené pre tlakovú prepravu tekutín. Potrubie musí byť vyrobené podľa platných predpisov s doložením potričných atestov.

Inštalácia, doprava a skladovanie potrubia musí byť v súlade s platnými normami a predpismi, doporučeniami a nariadeniami výrobcu.

HD-PE potrubie  bude použité pre nasledujúce menovité svetlosti  (DN)

HD-PE 32 x 3 PN10	           DN 25 – hlavný rad

HD-PE 32 x 3 PN10	           DN 25– sekčné potrubie

Tvarovky pre polyetylénové potrubie

Tvarovky pre polyetylénové potrubie musia byť vhodné na použitie na spájanie PE potrubí patričných profilov, respektíve na prechod na závitové spoje.

Tvarovky budú vyrobené podľa platných predpisov a noriem a opatrené platnými atestami.

Inštalácia, doprava a skladovanie tvaroviek, musí byť v súlade s platnými normami a predpismi, doporučeniami a nariadeniami výrobcu.

Všetky tvarovky musia byť určené minimálne pre rovnaký nominálny tlak tj. PN 10  resp. PN 16.

Spájanie PE potrubia bude zváraním elektro tvarovkami alebo pomocou tvaroviek s „O“ krúžkom.

Navŕtavacie pásy

HLAVNÉ RADY

Pre všetky odbočky z hlavných radov budú použité navŕtavacie pásy liatinové so skrutkovanými spojmi, opatrené protikoróznou úpravou. Nominálny tlak PN 16. Tesnenia a dosadacie plochy budú vybavené gumeným okrajom. Všetky skrutky budú ošetrové protikorózonou úpravou (povrchom).

VENTILOVÉ A PRÍSTUPOVÉ ŠACHTICE

Prístupové šachtice

budú z vysokopevnostného polyetylénu.

Navrhnutý typ je            	VB JUMBO         (V x D x Š =  31 x 66,8 x 50,3 cm)

FILTRÁCIA

V mieste napojenia zavlažovacieho systému na zdroj vody, bude osadenýz filter  1“ závitom, 120 mesh, 6m3 PN10, vhodného na filtráciu piesku a anorganických čiastočiek.

INŠTALAČNÉ ŠPECIFIKÁCIE

ZEMNÉ PRÁCE - RYHY

Všeobecne

Pri kalkulácii šírky  rýh je poterbné brať do úvahy, že všetky potrubné vedenia budú zostavované mimo ryhu. Šírka všetkých rýh musí byť redukovaná na minimum.

Šírka rýh

Šírka rýh pre distribučné vedenie musí byť dostatočná pre správne uloženie potrubných vedení podľa špecifikácie výrobcu.  Ako minimálnu šírku ryhy je možné považovať ryhy kde je po oboch stranách potrubia priestor široký minimálne 20mm.

Hĺbka rýh

Hĺbka  všetkých rýh musí byť taká, aby umožňovala  krytie potrubí v nasledujúcich  hodnotách:

- distribučné vedenie min 500 mm

Stav rýh

Dno ryhy musí byť čisté, správne vyspádované a urovnané, bez kameňov, úlomkov a nečistôt.

Dodávateľ ho overí a je zodpovedný za to, že v ryhách nie je nič, čo by mohlo poškodiť potrubné alebo káblové vedenie.

VÝKOPY SKALNÝCH HORNÍN

Všeobecne sa predpokladá, že všetky výkopy budú  vykonávané v maximálnej triede IV.

MONTÁŽ POTRUBÝCH VEDENÍ

Všeobecne

(a) Všetky otvorené konce potrubia musia byť uzavreté každý deň pred opustením staveniska alebo kedykoľvek pri prerušení práce.

(b)  Potrubia nesmú byť pokladané do zaplavených rýh.

(c) Profil všetkých potrubí je vyznačený na výkrese. Na výkrese je vždy uvedená menovitá svetlosť (vnútorný priemer) v mm.

(d) Montáž potrubných vedení musí byť v súlade s platnými normami a predpismi a s odporúčaniami výrobcu.

Spájanie potrubia

Spájanie  potrubia musí byť v zhode s platnými národnými normami a predpismi a odporúčaniami výrobcu.

Horizontálne a vertikálne zakrivenie potrubia v ryhách nesmie presiahnuť hodnoty dané výrobcom.

Poznámka: Za žiadnych okolností nesmie dodávateľ ohýbať alebo upravovať potrubie ohrevom alebo žiadnou inou metódou.

Potrubie a tvarovky musia byť uskladnené tak ako boli dopravené od výrobcu  a podľa doporučení výrobcu. V prípade poškodenia musí dodávateľ na vlastné náklady nahradiť všetky potrubia alebo tvarovky, ktoré nezodpovedajú požadovaným parametrom.

Profily potrubia

Všetka profily potrubia a umiestnenia potrubia sú vyznačené na výkrese. Všetky potrubné vedenia budú inštalované v súlade s tímto výkresom, prípadne iným vytýčením  v teréne a so schválením projektantom.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa dodávateľ obráti na projektanta kôli upresneniu.

OCHRANNÉ MATERIÁLY

Všeobecne

Po výkopových prácach (ryhách) bude dno ryhy vyčistené a urovnané a budú z neho odstránené všetky častice, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť potrubné alebo káblové vedenie.

Podsyp

Na dno všetkých výkopov bude rozprestretý podsyp v hrúbke 100mm. Podsyp z jedmnozrnnej zeminy prípadne štrkopiesku s čaticami menšími než 15mm a zarovnaný do roviny.

Podsyp respektíve odsyp bude prevedený tam, kde bude hroziť nebezpečie ostrohranných úlomkov a kameňov a ich styku s káblami alebo potrubím.

Tam, kde bude výkopkom sypká zemina bez takýchto častíc je možné od podsypov resp. obsypov upustiť .

SPÄTNÉ ZASYPANIE RÝH

Všeobecne

Po dokončení inštalácie potrubia, káblových vedení, oporných blokov a po inštalácii ventilov, postrekovačov a ďaľších súčastí systému a ich kontrole, môže dodávateľ pristúpiť k spätnému  zasypaniu rýh alebo ich častí nižšie popísaným spôsobom a materiálom.

Obsyp

Obsyp bude realizovaný jemnozrnnou zeminou očistenou od všetkých ostrohranných častíc, bez kameňov do veľkosti  20 ,, či iných častíc, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť káble alebo potrubie. Pokiaľ takýto materiál na stavenisku nebude k dispozícii, je nutné použiť štrkopiesok, ktorý bude vyššie uvedené kritéria splňovať.

Zásyp

zbytok rýh bude zasypaný preosiatym výkopkom (tj. Bez kameňov nad 30 mm)

Zhutňovanie rýh

Zásyp rýh, okolia postrekovačov (!!), okolie ventilov šachtíc ap. Musí byť mechanicky dokonale znutnené.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

ventilové šachtice umožňujú ľahký prístup ku všetkým   uzatváracím ventilom.

Vnútro šachtíc musí byť dostatočne hlboký, aby bol umožnený  ľahký prístup ku všetkým armatúram  a spojom. Pokiaľ by hĺbka základne šachtice nestačila je nutné použiť nádstavce  (VB 1220E). V mieste prípadného prestupu budú podľa potreby vyrezané aby sa predišlo možným poškodeniam trubiek vrcholovým tlakom  alebo sadaním.

Všetky šachtice budú uložené na vrstve štrku frakcie 8-16 o hrúbke minimálne 150 mm pokiaľ nie je určené inak. Dno všetkých šachtíc bude vaplnené vrstvou štrku frakcie 8-16, aby bolo zaistené odvedenie vody mimo priestor šachtice.

Prípadné otvory v stenách šachtice budú dokonale a trvale utesnené , aby  nedochádzalo  k vnikaniu okolitej zeminy do šachtice. Odporúča sa obsypanie otvorov štrkom.

Tam, kde je to možné, odporúča sa umiestnenie ventilových šachtíc v suchých miestach, je nutné sa vyvarovať terénnych depresií, kde sa môže zdržovať voda, ktorá by šachtice zaplavovala.

Povrch šachtice bude osadený presne do úrovne a sklonu konečného okolitého terénu. Šachtice sú dostatočne odolné voči pojazdu mechanizmov údržby (kosačky, hrabačky a podobne ), nie proti prejazdu stavebných strojov.

Polohy šachtíc bude po osadení viditeľne označená kolíkami (viď. Odstavec o označovaní osadených postrekovačov) a zaznamenaná do výkresu skutočného zhotovenia. Každá šachtica bude na kryte trvanlivo označená. Systém značenia bude súčasťou výkresu skutočného zhotovenia (legenda)

POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRÁC

Závlahový systém je vhodné budovať vo vegetačnom období, pretože je potrebné ukladať potrubie do zeme a riešiť urovnávky, čo sa lepšie realizuje mimo zimu. Pri výstavbe iných stavebných objektov, ktoré by mohli závlahový systém porušiť, je potrebné akceptovať zavlažovací systém a nepoškodiť ho, ochranné pásmo nie je legislatívne stanovené, ale je potrebné osobitné posúdenie pri manipulácii v ich blízkosti. Závlahový systém by mala budovať odborná firma.

POŽIADAVKY NA ÚDRŽBU

Filter  pravidelne kontrolovať a čistiť cca v 2-mesačných intervaloch alebo podľa potreby. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o plytko uložený letný vodovod je nevyhnutné celý systém na zimné obdobie dokonale odvodniť pomocou stlačeného vzduchu. Kompresor má byť napájaný v hlavnej  šachte, v mieste filtračnej zostavy.

# TEPLO A PALIVÁ

Tepelná bilancia

Tepelno-energetická bilancia riešeného objektu je vypracovaná na základe investičného zámeru, výkresovej dokumentácie časti architektúra ako aj konzultácie so spracovateľmi projektu.

Kompletný návrh vykurovacieho a chladiaceho systému ako aj ohrevu teplej pitnej vody je riešené podľa požiadaviek investora.

Klimatické podmienky

Podľa STN EN 12831 vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu platná od 1.4.2004, sú klimatické podmienky určené podľa NA.1. Výpočet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonaný  pre dané klimatické podmienky.

Pri výpočte tepelných strát boli uvažované tepelno fyzikálne parametre stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540 pre rok 2024 pre novostavby. Tieto musia byť minimálne dodržané aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita stavby.

Tepelná bilancia riešeného objektu je stanovená podľa STN EN 12 831 pre danú teplotnú oblasť s te = -11oC, krajina s intenzívnymi vetrami.

Potreba tepla

- podlahové vykurovanie  	     75 869 W

- ohrev teplej úžitkovej vody	     68 000 W

Spolu                	   143 869 W

Ročná spotreba tepla

- podlahové vykurovanie  	   175,1 MWh/rok

- ohrev teplej úžitkovej vody  	   359,3 MWh/rok

Spolu                	   534,4 MWf/rok

Potreba chladu

- stropné chladenie									43 387 W

Popis technického riešenia

Zdroj tepla a chladu

Samostatný zdroj tepla a chladu bude umiestnený na streche objektu pre zásobovanie tepelnou energiou na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody a chladiacou energiou pre chladenie jednotlivých priestorov.

Navrhnuté je tepelné čerpadlo vzduch/voda Energycal AW PRO MT DWS 145.2 SLN o tepelnom výkone 107,2kW pri (A-7/W35) a chladiacom výkone 121,3kW pri (A35/W7).

- maximálna výstupná teplota						+ 62 °C

- hraničné teploty vonkajšieho vzduchu pre vykurovanie			 -20 °C až +40 °C

- hraničné teploty vonkajšieho vzduchu pre chladenie			 + 5 °C až +45 °C

- hladina akustického výkonu 						82 dB

- hladina akustického tlaku (10 m od jednotky)				54 dB

- rozmery dĺžka - šírka - výška						1208x4608x1912 mm

- hmotnosť prevádzková 						1597 kg

- axiálny ventilátor							2 kusy

- prietok vzduchu 							44000 m3/h

- počet kompresorov 							2 (On-Off)

- obsah chladiva R410A						46,4 kg

- počet chladivových okruhov						2 kusy

Z tepelného čerpadla, ktoré je umiestnené na streche objektu, bude vedené samostatné potrubie pre vykurovanie a chladenie ako aj pre ohrev teplej pitnej vody cez jadro v objekte do strojovne, ktorá je umiestnená na 1.NP.

V okruhu tepelného čerpadla po oddeľovací výmenník tepla je chladiaca nemrznúca zmes a v sekundárnom okruhu je upravená voda.

Potrubie pre vykurovanie a chladenie ako aj na ohrev teplej úžitkovej vody bude napojené na oddeľovací výmenník tepla s parametrami:

Médium			Nemrznúca zmes 30%			Voda

Výkon					166 kW				135 kW

Vstupná teplota				60 °C				55 °C

Výstupná teplota			55 °C				50 °C

V každom prívodnom potrubí nemrznúcej zmesi z tepelného čerpadla je v strojovni umiestnené teplovodné obehové čerpadlo Grundfos typ Magna3 65-120F s elektricky regulovateľnými otáčkami, ktoré zabezpečuje obeh nemrznúcej zmesi v primárnom okruhu tepelného čerpadla pre vykurovanie a chladenie. Taktiež je tam umiestnená aj poistná skupina a snímač prietoku pre tepelné čerpadlo.

K potrubiu spiatočky je pripojená tlaková expanzná nádoba S80 o objeme 80l so servisnou armatúrou.

Teplá vykurovacia voda pre ohrev teplej vody bude zhromažďovaná vo vertikálnom akumulačnom zásobníku PDM o objeme 1500 l s tepelnou izoláciou.

Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený modulom pre prípravu teplej vody Vitotrans 353 typ PBMA do 48l/min.

Napojenie studenej vody, teplej pitnej vody a cirkulácie je predmetom projektu časti zdravotechnika.

Vykurovacia respektíve chladiaca voda vedená do vykurovacieho respektíve chladiaceho systému v objekte bude v strojovni vedená do akumulačného oceľového zásobníka PDM o objeme 1500 l s požadovanými prípojkami pre napojenie príslušných zariadení.

K ohrevu teplej pitnej vody je pripojený cez trojcestný prepínací ventil elektrický kotol Viessmann EKCO.T SLAVE o výkone 16-48kW, ktorý je určený aj pre ohrev vykurovacej vody v prípade potreby podľa potreby vykurovacieho systému. Ku kotlu je pripojená tlaková expanzná nádoba N50 o objeme 50l.

Obeh vykurovacej vody medzi obidvomi akumulačnými zásobníkmi vykurovacej vody a elektrokotlom je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom v kotli.

Vo vykurovacom systéme je obeh vykurovacej vody je zabezpečený obehovým čerpadlom  Grundfos typ MAGNA3 40-100F umiestneným v prívodnom potrubí v strojovni.

Pre obeh chladiacej vody je v prívodnom potrubí navrhnuté obehové čerpadlo Grundfos typ MAGNA3 50-100F umiestnené nad trojcestným ventilom.

V strojovni na 1.N.P. je vo vykurovacej ako aj chladiacej vetve umiestnený trojcestný zmiešavací ventil pre zabezpečenie požadovanej teploty vykurovacej a chladiacej vody.

Zabezpečovacie zariadenie

Expanzný a poistný systém

Zabezpečovacím zariadením pre každý funkčný celok a systém bude tlaková expanzná nádoba s membránou.

Jej veľkosť je určená zo zväčšenia objemu vody vo vykurovacej sústave v zmysle STN EN 12828, príloha D. Pri dimenzovaní expanznej nádoby bol zohľadnený aj objem vody v akumulačnej nádrži.

Systém na primárnej strane kde je nemrznúca zmes bude istený pre každú vetvu tlakovou expanznou nádobou S80 o objeme 80 l so závitovým pripojením zapojenou do spoločného potrubia spiatočky.

Zabezpečovacie zariadenie pre sústavu (EN)

Objem média v sústave			V	2120	l

Teplotný spád				-	55/45	°C

Max. teplota zdroja tepla		Tmax	65	°C

Zväčšenie merného objemu vody	n	1,94	%

Statický tlak v mieste pripojenia		pst	0,8	bar

Pretlak plynu				pp	1,0	bar

Minimálny prevádzkový tlak		po	1,0	bar

Plniaci tlak vody			pa	1,2	bar

Konečný návrhový tlak			pe	2,5	bar

Obmedzovač tlaku			pdov	2,8	bar

Otvárací pretlak poistného ventilu	psv	3	bar

Objem vodnej rezervy (min. 3l)		Vv	10,60	l

Min. objem expanznej nádoby		Vexp	120,75	l

Vykurovací systém na sekundárnej strane bude istený tlakovou expanznou nádobou N140/6 o objeme 140 l zapojenou do spiatočky vykurovacieho respektíve chladiaceho systému.

Zabezpečovacie zariadenie pre ohrev TÚV (EN)

Objem média v sústave			V	1580	l

Teplotný spád			-	60/55	°C

Max. teplota zdroja tepla		Tmax	65	°C

Zväčšenie merného objemu vody	n	1,94	%

Statický tlak v mieste pripojenia		pst	0,8	bar

Pretlak plynu				pp	1,0	bar

Minimálny prevádzkový tlak		po	1,0	bar

Plniaci tlak vody			pa	1,2	bar

Konečný návrhový tlak			pe	2,5	bar

Obmedzovač tlaku			pdov	2,8	bar

Otvárací pretlak poistného ventilu	psv	3	bar

Objem vodnej rezervy (min. 3l)		Vv	7,90	l

Min. objem expanznej nádoby		Vexp	89,99	l

Vykurovací systém pre ohrev teplej úžitkovej vody na sekundárnej strane bude istený tlakovou expanznou nádobou N100/6 o objeme 100 l zapojenou do spiatočky vykurovacieho systému.

Poistný ventil (PIV)

Výkon zdroja tepla	Q	107,2	kW

Výparné teplo	r	2164	kj/kg

Merný objem pary	v“	0,6057	m3/kg

Otvárací pretlak	psv	3	bar

Výkon poistného ventilu				Gp	178,34	kg/hod

Súčiniteľ prac. látky				X	2,16	-

Celk. Prietokový súčiniteľ poistn. ventilu	alfa 	w	0,565	-

Svetlý prierez v sedle				F	171	mm2

Na prívodnom potrubí na sekundárnej strane vykurovacej respektíve chladiacej vody bude za výmenníkom tepla umiestnená poistná skupina. Zabezpečovacie zariadenie musí byť prevedené v súlade s normou STN EN 12828:2004, ktorá nahrádza normu STN 06 0830:1988  čl.105, 149, a aj ON 13 4309. Zariadenie je dodávkou tepelného čerpadla.

Navrhujem poistný ventil 3/4"x1" s otváracím pretlakom 300kPa. Poistný ventil sa pripojí v horizontálnej polohe na výstupné potrubia z výmenníka tepla. Výtok výfukového potrubia poistného ventila musí byť voľný a kontrolovateľný. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu strojovne.

Upozornenie:

Celé zabezpečovacie zariadenie musí byť kompletne prevedené v súlade s normou STN EN 12828:2004, ktorá nahrádza normu STN 06 0830:1988  čl.105, 149, a ON 13 4309.

Doplňovanie sústavy a úprava vody

Pre potreby doplňovacej vody  bude v strojovni osadený výtok studenej upravenej vody (min. tlak 0,4 MPa) – dodávka ZTI.

Vykurovací systém je potrebné napustiť upravenou vodou.

Primárny okruh medzi tepelným čerpadlom na streche a výmenníkmi v strojovni je potrebné napustiť nemrznúcou zmesou.

Jednotlivé zariadenia strojovne umiestnenej na 1.N.P. budú prepojené oceľovým potrubím Viega Temponox, ktoré bude mať v najnižšom mieste odvodnenie a v najvyššom mieste odvzdušnenie.

Zariadenie strojovne bude vybavené príslušnými potrebnými uzatváracími, regulačnými a bezpečnostnými armatúrami.

Ohrev teplej pitnej vody

Teplá úžitková voda bude pripravovaná ohrevom cez modul Vitotrans 353 typ PBMA do 48l/min. Tento obsahuje teplovodný výmenník tepla a obehové čerpadlo zabezpečujúce obeh vykurovacej vody. V okruhu ohrevu teplej vody je zapojený akumulačný zásobník PDM o objeme 1500l.

Napojenie studenej vody, teplej pitnej vody a cirkulácie s obehovým čerpadlom je predmetom projektu časti zdravotechnika.

Meranie a regulácia

Pre správnu funkciu navrhnutého technologického zariadenia je potrebné zabezpečiť činnosť meracieho a regulačného systému. Umiestnenie snímačov a akčných členov je riešené na základe konzultácií s projektantmi jednotlivých častí napájaných technologickým zariadením.

Regulácia tepelného čerpadla a jednotlivých vykurovacích okruhov, príprava teplej vody a chladiaceho systému bude riešená riadiacou jednotkou v náväznosti na jednotlivé regulačné okruhy s kvalitatívnou reguláciou, s automatickým režimom s bezobslužnou prevádzkou (občasný dozor).

V strojovni bude nainštalovaný regulačný systém, ktorý bude zabezpečovať nasledovné :

-	zapnutie alebo vypnutie tepelného čerpadla

-	prepínanie prevádzky (vykurovanie /chlad a ohrev TPV) tepelného čerpadla

-	ohrev TPV tepelným čerpadlom

-	ovládanie zapínania elektrokotla podľa potreby vykurovacieho systému a ohrevu TÚV

-	prepínanie na UK/chlad v danom časovom období s ovládaním príslušných ventilov

-	ekvitermickú reguláciu teploty vody (36°/29°C pri te=-11°C) pre podlahové vykurovanie

-	snímanie zaplavenia strojovne tepla a chladu

-	signalizáciu jednotlivých prevádzkových a havarijných stavov

-	možnosť diaľkového ovládania systému

Pre elektro časť a časť MaR sú navrhnuté výstupy pre napojenie zariadenia MaR a následne projektant MaR bude riešiť komunikáciu s regulačným systémom podľa svojich požiadaviek.

Bezpečnosť zariadení je navrhnutá tak, aby ani pri poruche, resp. nesprávnom zásahu obsluhy nedošlo k ohrozeniu osôb alebo poškodeniu zdravia

Rozvodné potrubie

Kompletné hlavné rozvodné potrubie je navrhnuté z rúr z ušľachtilej ocele Viega Temponox, ktoré je vedené v jadre, pod stropom, v podlahe a v drážke steny.

V najvyšších miestach rozvodného potrubia musí byť umiestnené odvzdušnenie a v najnižších vypúšťanie celého systému vykurovania.

Izolácie

Všetky rozvody  budú izolované tepelnou izoláciou hrúbky podľa dimenzie potrubia. Zariadenia ako zásobník a tepelné čerpadlá sú dodávané aj s izoláciou prípadne sa zaizolujú na stavbe.

Rozvodné potrubie v strojovni ako aj v celom objekte z navrhovaných rúr je potrebné zaizolovať tepelnou izoláciou proti úniku tepla do okolia.

Nátery sa vykonajú po očistení na všetkých inštalovaných rozvodoch a na upevňovacích prvkov potrubia s tepelnou odolnosťou do 110 °C.

Aby chladiace zariadenie pracovalo s čo najmenšími tepelnými stratami, aby sa nerosilo, je potrebné všetko potrubie chladenej vody tepelne a parotesne izolovať.

Pre izoláciu potrubia, ohybov a príslušných armatúr navrhujeme použiť izolačnú hmotu na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary. Pre rovné rúry a ohyby vo forme hadíc, pre armatúry a nádrže z platní.

Uchytenie rozvodného potrubia je potrebné previesť pod izoláciu na gumených odpružených závesoch Hilty, aby sa prípadné chvenie potrubia neprenášalo na stavebné konštrukcie.

Typy a hrúbky tepelných izolácii je potrebné dodržať podľa Vyhlášky č.282/2012 Z.z.

Podmienkou je aj zaizolovanie oceľového potrubia prechádzajúceho cez konštrukciu tak, aby bolo možná jeho dilatácia vo vertikálnom a horizontálnom smere.

Pri prechodoch cez murivo a stropy nesmie byť izolácia prerušená a musí byť opatrená prechodkou napr. z novoduru. Prestupy potrubí cez požiarne deliace konštrukcie  budú vyplnené požiarnym tmelom.

Potrubia budú označené farebnými nátermi - pásmi podľa pretekajúceho média a štítkami podľa STN 13 0072. Ostatné oceľové konštrukcie budú ošetrené základným a vrchným náterom.

9. Nátery

V rámci riešenia všetkých rozvodov vykurovacej a chladiacej vody, ktoré budú z navrhovaného  potrubia uchytené na normových závesoch vrátane prestupov cez stavebné konštrukcie, budú tieto závesy natreté základným dvojnásobným syntetickým náterom na odhrdzavenej ploche vhodným pre teploty do 90°C.

Neizolované potrubie bude opatrené emailovým náterom bielej farby. Tento náter musí byť tiež vhodný do uvedenej teploty.

Vykurovací systém

Hlavné rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie je vedené pod stropom každého podlažia systémom Tichelmann (súprudný rozvod) a z neho sú vedené odbočky pre napojené jednotlivých rozdeľovacích skriniek s rozdeľovačmi.

Na odbočkách pred každou skrinkou podlahového vykurovania je umiestnená vyvažovacia a uzatváracia armatúra pre správne nastavenie hydrauliky celého vykurovacieho systému.

V prívodnom potrubí je umiestnený regulátor tlakovej diferencie TA-Compact-DP a v potrubí spiatočky je uzatvárací ventil STS, kde tieto ventily sú prepojené kapilárou.

V každej miestnosti na  jednotlivých podlažiach je podľa požiadaviek investora navrhnuté podlahové vykurovanie. Základný teplotný spád vykurovacej vody pri te= -110C je 36/29 0C.

Každý rozdeľovač pre podlahové vykurovanie obsahuje regulačné prietokomery, na ktorých sa nastaví požadovaný prietok okruhom. Zberač bude mať servopohony v závislosti od spôsobu riadenia systémom MaR. Pomocou pohonov sa bude dať systémom MaR uzatvoriť/regulovať, resp. otvoriť okruh podlahového vykurovania.

Podlahové vykurovanie je navrhnuté systémom Uponor zo systémovou doskou Tecto ND30-2 a rúrkami Comfort Pipe Plus 16x2 mm.

Jednotlivé vykurovacie plochy je potrebné oddilatovať od konštrukcií – tzv. okrajová dilatácia. Pre zamedzenie praskaniu je potrebné použiť – tzv. priestorovú dilatáciu.

Prechod vykurovacej rúrky cez dilatačný pás je potrebné opatriť chráničkou. V miestnosti, kde je umiestnený rozdeľovač podlahového vykurovania je potrebné umiestniť prívodné rúrky do chráničky. Nášlapná vrstva musí splňovať požiadavky podlahového vykurovania (certifikát výrobcu).

V miestnostiach kde je navrhnuté podlahové vykurovanie je umiestnený priestorový programovateľný termostat RH T-247 s týždňovým časovým spínačom pre nastavenie požadovaných hodnôt užívateľom. Jedná sa o reguláciu Smatrix Base.

V kúpeľniach je navrhnutý vykurovací rúrkový radiátor Koralux Linear Max-M pripojený k rozvodnému potrubiu pomocou radiátorovej armatúry Heimeier Multilux 4-set so spodným pripojením a prednastavením a vypúšťaním s termostatickou hlavicou Halo pomocou ktorej bude zabezpečená regulácia výkonu vykurovacieho telesa.

Termostatické ventily zabezpečia požadovanú teplotu vo vykurovacích priestoroch s úsporným prevedením, nakoľko pri dosiahnutí požadovanej teploty regulujú prívod vykurovacieho média do každého vykurovacieho telesa. Týmto spôsobom reagujú na prípadné tepelné zisky z okolia podľa vonkajších vplyvov.

Chladiaci systém

Hlavné rozvodné potrubie je vedené zo strojovne pod stropom každého podlažia a z neho sú vedené odbočky k jednotlivým rozdeľovačom chladiacej vody. Tento rozvod je navrhnutý Tiechelmanovým (súprudým) zapojením jednotlivých rozdeľovačov pre hydraulické a hydronické vyregulovanie systému.

Na odbočkách pred každým rozdeľovačom je v prívodnom potrubí umiestnený vyvažovací ventil STAD a v potrubí spiatočky regulačný ventil STAP s nastavením tlakovej diferencie pre správne nastavenie hydrauliky celého vykurovacieho systému.

V požadovaných miestnostiach na každom podlaží je navrhnuté stropné chladenie Uponor Contec do betónového jadra. Umiestňuje sa nad oceľovú výstuž rúrkami Comfort Pipe Plus rozmerov 16x2mm. Teplota chladiacej vody je 16/19°C a táto bude vedená pre pripojenie chladiaceho zariadenia pod stropom.

Systém aktivácie betónového jadra využíva jeho akumulačnú schopnosť a skladá sa s fixačných líšt pre upevnenie potrubia, kde toto sa ukladá do meandra s dodržaním požadovanej dĺžky potrubia a dosiahnutím požadovaného chladiaceho výkonu.

Malá akumulačná vrstva medzi potrubím a povrchom zabezpečuje, že systém veľmi rýchlo reaguje, čo umožňuje riešiť v danej budove taktiež individuálnu reguláciu priestorovej teploty pre jednotlivé miestnosti.

Na reguláciu stropného chladenia je navrhnutý regulátor Uponor Smatrix Base termostatom RH T-247, ktorý meria pocitovú teplotu v miestnosti a relatívnu vlhkosť. Je to regulácia pre podlahové vykurovanie aj stropné chladenie.

Pomocou sálania dochádza k odovzdávaniu chladiaceho výkonu a to bezhlučným spôsobom bez vírenia prachu a vzniku prievanu. Výsledkom je príjemná a komfortná teplota priestoru. Nízka spotreba energie je dôsledkom veľmi priaznivej strednej teploty vody. Toto umožňuje energeticky efektívne využívanie systému s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Vzhľadom na veľkú teplovýmennú plochu stropov je teplotný rozdiel medzi povrchovou teplotou stropu a vnútornou teplotou vzduchu v priestore veľmi nízky.

Vďaka tomuto predpokladu je možné zabezpečiť veľmi príjemné a komfortné pracovné a pobytové prostredie.

Skúšky zariadenia

Zariadenie v strojovni a potrubné rozvody ako celok musia byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Kovové priemyselné potrubia musia byť vyskúšané podľa STN 13480-5.

Je potrebné vykonať odborné skúšky, odborné prehliadky, ktoré sú súčasťou tepelných čerpadiel podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky 453/2000 Z.z. v nadväznosti na § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky.

Pri prevádzke tlakových nádob je potrebné vykonávať prehliadky a skúšky v zmysle §9, §12 a §13 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Skúška odolnosti

Všetky potrubné zariadenia musia byť odskúšané v zmysle STN EN 13480-5 čl. 9.3. Na skúšanie potrubia sa použije hydrostatická tlaková skúška. Počas hydrostatickej skúšky, musí byť povrch potrubného systému v takom stave, v ktorom sa môžu stanoviť netesnosti.

Hydrostatická skúška platí ako splnená, ak sa nezisti žiadna netesnosť ani nepozorovala zreteľná plastická deformácia. Podrobnosti o celej hydrostatickej skúške musia byť riadne zdokumentované - výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora – užívateľa a dodávateľa.

Prevádzkové skúšky

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky:

a) dilatačné

b) vykurovacie, funkčné

1. Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia. Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.

2. Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša činnosť zabezpečovacieho zariadenia (2 x poistný ventil).

Dodávateľ odovzdá pri preberacom konaní návod na obsluhu dodaných zariadení a ich častí, atesty dodávaných zariadení a ich revízne knihy.

Pre prevádzku a obsluhu strojovne vypracuje užívateľ nové „Miestne a prevádzkové predpisy – dokumentáciu o prevádzke, údržbe a používaní vykurovacích systémov vypracovanú v zmysle STN EN 12170.

Spôsobilosť obsluhy

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené. Obsluha vyhradených technických zariadení aj tlakových expanzných nádob a tlakových zariadení ako súčasť tepelných čerpadiel je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky 453/2000 Z.z. a § 17 ods. (3) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Spôsobilosť obsluhy ostatných vyhradených technických zariadení overuje odborný pracovník. Obsluhu tlakových nádob smú vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky STN 69 0012 v zmysle čl. 6 (Príloha) a prevádzkovateľ preveril ich znalosti v zmysle STN 69 0012 čl. 7 (Príloha).

Oprávnenie na činnosť zamestnávateľa rieši § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Od dodávateľov strojových zariadení (tepelné čerpadlá, vetracie zariadenia) je potrebné vyžiadať návody na použitie vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/Es v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou tepelných čerpadiel, v slovenskom jazyku.

Ochrana ovzdušia

Navrhované zdroje tepla a chladu nepatria medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

# VZDUCHOTECHNIKA

Koncepcia vzduchotechniky je podriadená funkcii jednotlivých priestorov, stavebnému riešeniu, hygienickým požiadavkám ako aj požiadavkám na štandard a mikroklímu, ktorý si priestor vyžaduje.

V stavbe sa nevyskytujú výrobné priestory, v ktorých by vznikali škodliviny s dopadom na životné prostredie. Vzduchotechnické zariadenia pracujú len s čistým vonkajším vzduchom. Vplyvom vzduchotechnického zariadenia sa kvalita vzduchu len zvyšuje.

Výpočtové parametre

- Nadmorská výška 	137,2 m.n.m

Stav vonkajšieho vzduchu:

- leto: teplota suchého teplomeru:				+32oC

teplota vlhkého teplomeru:			+20oC

entalpia:    					58,2 KJ/kg

- zima: minimálna teplota vzduchu:   				-11oC

relatívna vlhkosť pri -11oC:    				90%

barometrický tlak:					99600 Pa

4. Údaje pre výpočet vetrania

Výmena vzduchu podľa účelu priestoru

- WC                    						5-10 1/hod

- Upratovačka						5-10 1/hod

- Sklady							5 1/hod

- Terapeutické miestnosti					5 1/hod

- Izolačná miestnosť						5 1/hod

- Chodby							1 1/hod

- Sklady bielizne						4-10 1/hod

- Práčovňa							8 1/hod

- Biologický odpad						13  1/hod

- Strojovňa							2 1/hod

- Šatne							8 1/hod

- CHÚC – schodisko						10 1/hod

- CHÚC –  predsiene						10 1/hod

- Evakuačný výťah						10 1/hod

Dávka vzduchu na osobu

- Izby								22,5 – 45 m3/h

- Kancelárie							30 m3/h

- Relaxačná miestnosť					30 m3/h

- Spoločenská miestnosť					30 m3/h

Relatívna vlhkosť

- priestory							bez kontroly

Rozdelenie zariadení:

5.1 Zariadenie č. 1 – Vetranie izieb

5.2 Zariadenie č. 2 – Vetranie hygieny

5.3 Zariadenie č. 3 – Vetranie spoločenských miestnosti, chodieb, kancelárií na 1.NP - 2.NP

5.4 Zariadenie č. 4 – Relaxačnej miestnosti a výdajne stravy na 1.NP – 2.NP

5.5 Zariadenie č. 5 – Vetranie chránených únikových ciest (CHÚC)

5.6 Zariadenie č. 6 – Vetranie práčovne, skladov bielizne

5.7 Zariadenie č. 7 – Vetranie strojovne

5.8 Zariadenie č. 8 – Vetranie výťahových šácht

5.9 Zariadenie č. 9 – Chladenie miestnosti ÚPS, el. rozvodne na 1.NP

5.10 Zariadenie č. 10 – Vetranie miestnosti ÚPS, el. rozvodne na 1.NP

Zariadenie č.1 – Vetranie izieb

Vetranie každej izby bude dvojicou lokálnych rekuperačných jednotiek osadených priamo v obvodovej stene objektu ovládaných spoločným ovládačom osadeným na stene. Jednotky budú vybavené regeneračným keramickým výmenníkom s účinnosť 88%. Jednotky budú pracovať striedavo v režime prívodu a odvodu vzduchu pre zaistenie optimálnej kvality vzduchu.

Technické parametre lokálna rekuperačná jednotka referenčný typ Helios KWL EC 45-160:

- objemový prietok vzduchu:		Qv=14/24/32/37/45m3/h

- príkon zariadení:			Pi=1,6/2,1/2,8/3,4/4,5W

- akustický tlak			14/21/27/29/34dB(A)

Ovládanie rekuperačných jednotiek bude pre každú miestnosť spoločným regulátorom KWL 45 STS-UP, ktorého súčasťou bude ovládač a spínací sieťový člen. Prekáblovanie rekuperačných jednotiek a ovládania a napájanie bude v dodávke profesie elektro.

Zariadenie č.2 – Vetranie chodieb, kancelárií, terapeutických miestností

Vetranie bude nútené. Prívod a odvod vzduchu zabezpečí vzduchotechnická jednotka v exteriérovom prevedení, jednotka bude vybavená doskovým rekuperátorom, reverzibilným priamym výparníkom a elektrickým ohrievačom. Vzduch bude nasávaný cez nasávací kus so sitom, vedený cez tlmiče hluku do vzduchotechnickej jednotky, kde bude tepelne upravený (v lete ochladený a v zime ohriaty) a filtrovaný, potom ďalej dopravovaný do riešených priestorov. Prívod vzduchu do jednotlivých vetraných priestorov bude cez výustky na potrubie/anemostaty/tanierové ventily osadené na vzduchotechnické spiro potrubie. Odvod vzduchu bude cez výustky na potrubie/tanierové ventily osadené na vzduchotechnické spiro potrubie vetvy/ štvorhranné potrubie a následne do VZT jednotky cez tlmiče hluku. Vyfukovaný bude na streche cez výfukové kusy so sitom.

Technické parametre zariadenia:

Vzduchotechnická jednotka referenčný typ VTS VVSA 40c-L-FPVHC/VVSA40c-RFPV:

- Prívod vzduchu						Qv=4150m3/h, dp=400Pa

- Odvod vzduchu						Qv=4150m3/h, dp=400Pa

- Ti zima							Ti=20°C (max. Ti=24°C)

- Ti leto							Ti=min. 20°C

- Prívodný ventilátor						Pi=1,57kW

- Odvodný ventilátor						Pi=1,18kW

- Elektrický ohrievač						Pi=14,4kW

- Priamy výparník						Qchl=14,0kW

- Qt=14,0kW

- Váha jednotky 						798kg

Kondenzačná jednotka referenčný typ MSAN8-X 140M – tepelné čerpadlo

- Chladiaci výkon						Qchl=14,0kW

- Vykurovací výkon						Qt=14,0kW

- Chladivo							R410A

- Náplň chladiva						4,1kg

- Rozsah teplôt pre vykurovanie				-20°C až 16,5°C

- Rozsah teplôt pre chladenie				-15°C až +52°C

- Napájanie 							230V/50Hz/1F

- Príkon							Pi=5,19kW

- Istenie							40A

- Hmotnosť							94kg

Zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – zariadenie plynové sk. B.

VZT jednotka bude dodaná s kompletným systémom merania a regulácie a protimrazovou ochranou. Uzatváracie klapky na hrdlách VZT jednotky budú ovládané servopohonmi (v dodávke VZT jednotky).

Ovládanie VZT jednotky bude súčasťou dodávky VZT. Ovládač bude umiestnený v miestnosti sesterne 1.35 na 1.NP. Napájacie káble pre VZT jednotku, AHU box, prvky MaR a ovládanie jednotky bude v dodávke profesie elektro, komunikačné prekáblovanie v dodávke VZT. Tiež odporové vyhrievacie káble, pre vyhrievanie odvodu kondenzu od VZT jednotky budú v dodávke elektro. Montážny podstavec/rám pod VZT jednotku bude v dodávke stavby, antivibračné podložky budú v dodávke VZT.

Zariadenie č.3 – Vetranie hygieny, upratovačiek a čistiacich miestností, skladov

Všetky hygienické bezokenné priestory(kúpeľne, WC, čistiace miestnosti, upratovačky, malé sklady) budú vetrané pomocou radiálnych odsávacích ventilátorov priamo umiestnených pod stropom vetraných priestorov. V každej miestnosti bude na stene/v podhľade inštalovaný ventilátor s dobehom a spätnou klapkou. Ventilátory budú napojené na potrubie vertikálne vedené v inštalačnej šachte s vývodom min. 500mm nad strechu, ukončené protidažďovými strieškami, alebo ukončené na fasáde objektu. Dvere budú bezprahové-podrezané (dodáva stavba)/opatrené dverovou mriežkou alebo požiarnou stenovou mriežkou (dodáva VZT). Všetky stúpacie potrubia budú v spodnej časti ukončené kondenzačným kusom a napojené profesiou ZTI na odvod kondenzu.

Technické parametre – odsávací radiálny ventilátor referenčný typ Helios ELS VN 100 s dobehom

(montáž pod omietku alebo na omietku)

  - vzduchový výkon:			Qv= 100m3/h

  - príkon ventilátora:			Pi=0,029kW

  - trieda krytia				IP55

Ovládanie ventilátorov bude v dodávke profesie elektro. Hygienické miestnosti pri izbách a hygiena pre zamestnancov budú spínané na svetlo, čistiace miestnosti samostatným tlačidlom, sklad hygienických potrieb a sklad biologického odpadu bude časovým spínačom.

Zariadenie č.4 - Vetranie relaxačnej miestnosti a výdajne stravy na 1.NP – 2.NP

Odvetranie relaxačnej miestnosti a výdajne na 1.NP a 2.NP bude nútené. Prívod a odvod vzduchu zabezpečí vzduchotechnická jednotka osadená na streche objektu, na stavbou pripravenom ráme. Jednotka bude v prevedení s doskovým rekuperátorom a elektrickým ohrievačom a reverzbilným priamym výparníkom. Vzduch bude nasávaný cez nasávací kus so sitom, vedený cez tlmiče hluku do VZT jednotky kde bude tepelne upravený a filtrovaný a potom ďalej dopravovaný na miesto potreby – relaxačnej miestnosti na 2.NP, na 1.NP a miestností zázemia. Prívod vzduchu bude cez výustky osadené  na  spiro potrubie. Odvod vzduchu bude cez odvodné výustky, odvodné tanierové ventily a odlučovače tuku a ďalej cez odvodné  potrubie do VZT jednotky cez tlmiče hluku a vyfukovaný na streche. Potrubie pre odvod vzduchu bude vo vodotesnom prevedení.

Technické parametre zariadenia:

Vzduchotechnická jednotka referenčný typ VTS VVSA11c-R-FPVHC/VVSA11c-LFPV:

- Prívod vzduchu						Qv=1260m3/h, dp=400Pa

- Odvod vzduchu						Qv=1260m3/h, dp=400Pa

- Ti zima							Ti=20°C (max. Ti=24°C)

- Ti leto							Ti=min. 20°C

- Prívodný ventilátor						Pi=0,49kW

- Odvodný ventilátor						Pi=0,45kW

- Elektrický ohrievač						Pi=6,0kW

- Priamy výparník						Qchl=7,2kW

Qt=7,2kW

- Váha jednotky 						300kg

Kondenzačná jednotka referenčný typ MSAN8-X 80M – tepelné čerpadlo

- Chladiaci výkon						Qchl=7,2kW

- Vykurovací výkon						Qt=7,2kW

- Chladivo							R410A

- Náplň chladiva						3,1kg

- Rozsah teplôt pre vykurovanie				-20°C až 16,5°C

- Rozsah teplôt pre chladenie				-15°C až +52°C

- Napájanie 							230V/50Hz/1F

- Príkon							Pi=2,21kW

- Istenie							25A

- Hmotnosť							80kg

Zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – zariadenie plynové sk. B.

VZT jednotka bude dodaná s kompletným systémom merania a regulácie a protimrazovou ochranou. Uzatváracie klapky na hrdlách VZT jednotky budú ovládané servopohonmi (v dodávke VZT jednotky)

Ovládanie VZT jednotky bude súčasťou dodávky VZT. Ovládač bude umiestnený v miestnosti sesterne 1.35 na 1.NP. Napájacie káble pre VZT jednotku, AHU box, prvky MaR a ovládanie jednotky bude v dodávke profesie elektro, komunikačné prekáblovanie v dodávke VZT. Tiež odporové vyhrievacie káble, pre vyhrievanie odvodu kondenzu od VZT jednotky – budú v dodávke profesie elektro.

Montážny podstavec/rám pod VZT jednotku bude v dodávke stavby. Antivibračné podložky budú v dodávke VZT.

Zázemie – výdajne stravy a prípravovne bolo spracované bez požiadavky na návrh digestorov a odvod vzduchu od digestorov. Zázemie slúži na ohrev jedla, bez varenia.

Zariadenie č. 5 – Vetranie chránených únikových ciest (CHÚC)

Chránená úniková cesta – schodisko/predsiene/evakuačný výťah – typu B - bude zabezpečená samostatným VZT zariadením.

Chránená úniková cesta bude vetraná umelým vetraním podľa čl.29 STN 73 0835. Umelé vetranie bude bude pretlakové, nezávislé na ostatnom vzduchotechnickom zariadení v objekte, a zaistí najmenej 10-násobnú výmenu vzduchu za hodinu v celom objeme únikovej cesty po domu minimálne 45 minút. Spúšťanie vetrania t.j.  ventilátorov obsluhujúcich prívod vzduchu do CHÚC a otváranie servopohonov klapiek pre prívod/odvod vzduchu do/z CHÚC bude spínačmi - riešené v projekte profesie elektro/EPS. Pre vetranie chránených únikových ciest musí byť zabezpečená trvalá dodávka elektrickej energie z najmenej dvoch nezávislých zdrojov, z čoho bude jeden náhradný.

Nútený prívod vzduchu bude zabezpečený ventilátormi do vonkajšieho prostredia, izolovanými so strieškou, ktoré budú umiestenené na streche. Na ventilátory bude dopojené vzduchotechnické potrubie, ktoré bude vedené do jednotlivých CHÚC, kde bude vzduch v požadovanom množstve vyfukovaný cez výustky na hranaté potrubie. Znehodnotený vzduchu bude pretlakom odvádzaný cez výustky na hranaté potrubie do VZT potrubia a vyfukovaný na streche objektu. Súčasťou rozvodov vzduchu budú aj servoklapky, ktoré budú ovládané servopohonmi s havarijnou funkciou. Otváranie klapiek pri spustení požiarneho vetrania bude tiež v dodávke profesie elektro, pričom pre klapky v prívodnom potrubí osadené na ventilátory plati že ventilátor bude mať spustenie opozdené voči otváraniu klapky o 30 sekúnd. Ventilátory budú mať v svorkovnici osadený trimer pre nastavenie otáčok a výkonu ventilátora.

Technické parametre pol. č. 5.01.01 Ventilátor - referenčný typ - KUB 67-400 EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=2000m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,75kW

- Prúd							i=3,9A

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 5.02.01. Ventilátor - referenčný typ - KUB 50-355EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=600m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,37kW

- Prúd							I=1,65A

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 5.03.01 Ventilátor- referenčný typ - KUB 50-355EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=1210m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,37kW

- Prúd							I=1,65A

- Napájanie:							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 5.04.01 Ventilátor- referenčný typ - KUB 67-400 EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=2000m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,75kW

- Prúd							I=3,9A

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 5.05.01. Ventilátor- referenčný typ - KUB 50-355EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=600m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,37kW

- Prúd							I=1,65A

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 5.06.01 Ventilátor - referenčný typ -KUB 50-355EKO:

- Prívod vzduchu						Qv=1210m3/h

- Príkon ventilátora						Pi= 0,37kW

- Prúd							I=1,65A

- Napájanie:							230V/50Hz/1F

Zariadenie č. 6 – Odvetranie skladov bielizne a práčovne

Vetranie miestností skladov bielizne a práčovne bude podtlakové. Odvod vzduchu bude pod stropom vetraných miestností – skladu bielizne a práčovne výustkami osadenými na kruhové spiro potrubie a potrubným ventilátorom nad strechu objektu. Potrubie pre odvod vzduchu bude na streche ukončené protidažďovou strieškou min. 500mm nad strechou objektu. Na zabránenie šírenia hluku budú na potrubie osadené tlmiče hluku. Náhrada vetracieho vzduchu bude cez dverové mriežky a požiarne stenové mriežky zo susedných miestností. Odvetranie skladu bielizne 1.11 bude samostatným ventilátorom v podhľade, napojeným na VZT spiro potrubie, ktoré bude tiež ukončené výfukovou strieškou

Ovládanie potrubných ventilátorov bude samostatným ovládačom – CAP EC – regulátor s časovým programom a snímačom teploty. Ovládanie vrátane prekáblovania bude v dodávke profesie VZT. Ovládanie stropného ventilátora bude časovým spínačom a tiež samostatným spínačom – dodáva profesia elektro.

Ako príprava pre sušičku vzduchu bude inštalované VZT spiro potrubie ukončené na streche  výfukovou strieškou, v spodnej časti bude dopojené na odvod kondenzu – v dodávke profesie ZTI.

Technické parametre pol. č. 6.01 – potrubný radiálny ventilátor- referenčný typ - VKA 160EKO:

- Príkon ventilátora						Pi= 0,1kW

- Prúd							I=0,65A

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Technické parametre pol. č. 6.07 ventilátor- referenčný typ - ELS VN100:

- Príkon ventilátora						Pi= 0,029kW

- Napájanie							230V/50Hz/1F

Dosiahnuté budú nasledovné výmeny vzduchu:

- sklad bielizne 1.11						min. 4x 1/h

- sklad bielizne 1.08						10x 1/h

- práčovňa 1.09						8x 1/h

Zariadenie č. 7 – Vetranie strojovne

Vetranie strojovne bude nútené. Prívod vzduchu bude zabezpečovať prívodný ventilátor doplnený filtračnou komorou, ohrievačom (ohrievač doplnený zabudovaným regulátorom a aj snímačom tlaku, bez zopnutého ventilátora sa ohrievač nezapne) a potrubným snímačom teploty. Nasávanie vzduchu z exteriéru  bude cez protidažďovú žalúziu, vzduch bude vedený kruhovým spiro potrubím upravený podľa potreby v ohrievači a ďalej vedený na miesto potreby, kde bude vyfukovaný prívodnou výustkou nad podlahou na potrubí. Odvod vzduchu bude pretlakom cez výustku osadenú na kruhové spiro potrubie s výfukom 500mm nad strechu objektu. Potrubie bude ukončné protidažďovou strieškou. Na prívode budú osadené pred a za ventilátorom tlmiče hluku. Prívodné potrubie bude izolované tepelnou izoláciou od nasávania z exteriéru po ohrievač vzduchu. Dosiahnutá bude 2-násobná výmena vzduchu za hodinu. Strojovňa je vetraná prevádzkovo, bez požiadavky na havarijné odvetranie.

Technické parametre ventilátora - referenčný typ - VKA 125EKO:

- Množstvo privádzaného vzduchu		Qv= 120 m3/hod

- Príkon					Pi= 0,1kW

- Prúd					I=0,74A

- Napájanie					230V/50Hz/1F

Technické parametre ohrievača - referenčný typ - EKA NV 125-1,8 PTC/PS:

- Vykurovací výkon				Qt= 1,8kW

- Príkon					Pi=1,8kW

- Prúd					I=7,82A

- Napájanie					230V/50Hz/1F

Napojenie na zdroj elektrickej energie je v dodávke profesie elektro, ovládanie bude časovým spínačom a samostatným spínačom – dodáva profesia elektro.

Zariadenie č.8 – Vetranie izolačnej miestnosti

Izolačná miestnosť bude vetraná nútene – rovnotlakovo, dvojicou decentrálnych rekuperačných jednotiek Hyundai HRS 150-WM, ktoré budú umiestnené podľa výkresovej časti. Jednotky budú vybavené filtráciou vzduchu, snímačmi teploty a vlhkosti a CO2 a entalpickým krížovým výmenníkom. Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoteného vzduchu bude na fasáde objektu.

Technické parametre - referenčný typ - HRS 150-WM-A1:

- Vzduchový výkon				Vmax=50m3/h

- Príkon					Pi=50W

- Prúd					I=0,37A

- Napájanie					230V/50Hz/1F

Jednotky budú dodané s vlastným ovládaním – manuálne ovládanie na VZT jednotkách a tiež diaľkové infra – ovládanie. Napojenie na zdroj elektrickej energie bude v dodávke profesie elektro,

Zariadenie č. 9 – Chladenie miestnosti ÚPS, el. rozvodne na 1.NP

Pre chladenie miestnosti ÚPS a el. rozvodne bude slúžiť split systém. Split systém bude pracovať s jednou vonkajšou kondenzačnou jednotkou, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Na túto jednotku bude napojená vnútorná nástenná výparníková jednotka (h.h. 200mm pod stropom), ktorá bude zabezpečovať krytie tepelných ziskov. Vnútorná jednotka bude vybavená ventilátorom, výparníkom, filtrom na nasávanie vzduchu, pohyblivou výstupnou štrbinou a diaľkovým ovládačom.

Zariadenie pracuje s ekologickým chladivom R32. Vnútorná jednotka bude s vonkajšou kondenzačnou jednotkou prepojená izolovaným Cu potrubím (dvojica medených tepelne izolovaných potrubí) a info káblom.

Od vnútornej jednotky bude potrebné odviesť kondenzát (zabezpečí časť ZTI).

Technické parametre zariadenie - referenčný typ - RXM 25A9 + FTXM25A:

- Chladiaci výkon jednotky		Qch= 0,9/2,5/3,5kW

- Príkon				Pi=1,1kW

- Napájanie				230V/50Hz/1F

- Istenie				13A

- Chladivo				R32

- Náplň chladiva			0,95kg

Zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – zariadenie plynové sk. C.

Chladenie elektrorozvodní bolo zadané bez požiadavky na záložné chladiace jednotky v prípade poruchy. Klimatizačné jednotky budú pri montáži nastavené do režimu celoročného chladenia, t.j. pre chladenie do vonkajšej teploty -15°C.

Posúdenie zariadení v zmysle normy STN 378-1+A1:

V prípade úniku chladiva zo systému sú povolené limity koncentrácie vzhľadom na toxicitu prekročené. Z toho dôvodu boli navrhnuté prevetrávacie otvory – požiarna mriežka vo výške 100mm nad podlahou a požiarna mriežka pod stropom miestnosti – otvory zabezpečia rozptýlenie chladiva do susedného priestoru chodby na bezpečnú úroveň koncentrácie.

Zariadenie č. 10 – Vetranie miestnosti ÚPS, el. rozvodne na 1.NP

Vetranie priestorov bude prirodzené, zabezpečené dvojicou požiarnych vetracích mriežok osadených nad podlahou a pod stropom vetraných miestnosti. Spínanie a ovládanie požiarnych klapiek bude aktivačným mechanizmom B24T, s termoelektrickou poistkou, vratnou pružinou a pomocnými spínačmi.

Zariadenie č.11 – Vetranie šatní a hygieny  1.NP

Odvetranie hygieny a šatní bude nútené – podtlakové. V miestností kúpeľní budú pod stropom umiestnené radiálne odsávacie ventilátory, s výfukom vzduchu na fasáde. Prívod vzduchu bude podtlakom cez šatne zo spoločného priestoru chodby cez dverové mriežky a stenové požiarne mriežky. V šatniach bude dosiahnutá 8-násobná výmena vzduchu, v hygiene 15-násobná výmena vzduchu.

Technické parametre - referenčný typ - odsávací radiálny ventilátor Vortice Super T

  - vzduchový výkon:			Qv= 200m3/h

  - príkon ventilátora:			Pi=0,115kW

  - napájanie				230V/50Hz/1F

Napájanie na zdroj elektrickej energie bude v dodávke profesie elektro, spínanie odsávacieho ventilátora bude na svetlo v šatni. Sučasťou dodávky ventilátora bude aj regulátor.

Zariadenie č.12 – Odvetranie výťahových šácht

Výťahové šachty budú odvetrané prirodzene nad strechu objektu protidažďovými strieškami s plochou min. 1,0% z plochy výťahovej šachty. Na vetranie bude slúžiť spoločné potrubie odvodu požiarneho vetrania evakuačných výťahov.

Požiadavky na stavbu

Všetky požiadavky boli odovzdané odborným projektantom v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie, je potrebné tiež:

- Zabezpečiť potrebnú únosnosť všetkých stavebných konštrukcií pre osadenie VZT jednotiek, VZT potrubí a distribučných elementov.

- Zabezpečiť montážne a servisné otvory v stavebných konštrukciách.

- Vyrezať prierazy a začistiť otvory v stavebných konštrukciách (v stenách, SDK konštrukciách, obvodovom plášti...) pre vedenie VZT potrubí.

- Prechody cez stavebné konštrukcie je potrebné obaliť plsťou, obmurovať a omietnuť. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.

- Zabezpečiť utesnenie otvorov po montáži vzduchotechniky.

- Zabezpečiť rámy pod vzduchotechnické jednotky a ventilátory na streche objektov.

- Zabezpečiť celoplošne perforovanú konštrukciu miestnosti vetrania odpadkov (perforácia 80%).

Požiadavky na profesiu Elektro

Všetky požiadavky na profesiu elektro boli odovzdané odborným projektantom v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie, je potrebné tiež:

Kondenzačné jednotky napojiť na elektrickú sieť a zabezpečiť samostatné istenie.

Vzduchotechnické jednotky napojiť na elektrickú sieť a zabezpečiť samostatné istenie.

Napojenie ovládačov VZT jednotiek

Napojiť vetranie chránených únikových ciest (zariadenia napojiť na dva navzájom nezávislé zdroje el. energie)

Dodať vypínače (tlačidlové aj časové) a napojiť ventilátory v hygiene.

Dodať spínač pre ventilátor v technickej miestnosti (ohrievač bude spínaný s ventilátorom)

Vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN.

Elektrické napojenie a prekáblovanie môže byť inštalované iba podľa platnej legislatívy a príslušných noriem. Napojenie a prekáblovanie nesmie anulovať/zrušiť prislúchajúci typ ochrany.  Pri požiari bude vzduchotechnické zariadenie vypnuté (okrem vetrania CHÚC).  Vyhotovenie všetkých káblov dodať podľa požiadaviek noriem a projektu požiarnej ochrany.

Požiadavky na profesiu ZTI

Všetky požiadavky na profesiu ZTI boli odovzdané odborným projektantom v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie, je potrebné tiež:

  - Napojiť na odvod kondenzu vnútorné chladiace nástenné jednotky.

  - Napojiť na odvod kondenzu stúpacie potrubia v päte potrubí.

Potrubie

- Štvorhranné potrubie sk. I z pozinkovaného plechu, spájanie prírubami, tesnenie samolepiacou mechovou gumou. Spoje na hranách falcovania so zámkom kvôli dodržaniu tesnosti – platí aj pre tvarovky a hrdlá k vyústeniam.

- Spiro potrubie zo stáčaného pozinkovaného plechu, spájanie vsuvnými spojkami a nitovaním, tesnenie 2× ovinutím samolepiacou páskou.

- Oblúky štvorhranného potrubia sú s polomerom 150 mm.

- Požadovaná tesnosť potrubia: štvorhranné potrubie trieda B, spiro potrubie trieda B.

Izolácie

- Prívodné a odvodné potrubia v exteriéru budú opatrené tepelnou izoláciou hr. 40mm z dôvodu zamedzenia vzniku kondenzu vplyvom rozdielnych teplôt medzi interiérom a exteriérom (v exteriéri aj s oplechovaním). Potrubie pre prívod/odvod vzduchu v interiéri bude izolované izoláciou podľa výkresovej časti  hr. 25mm.

- Všetky rozvody Cu potrubia budú opatrené tepelnou izoláciou s parozábranou odolnou UV žiareniu.

- Pri prechode cez požiarne úseky, kde nebude možné osadiť do rozvodov vzduchotechniky požiarne klapky bude použitá požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany, hrúbky 40-60mm.

Protihlukové, protipožiarne opatrenia a vplyv na životné prostredie

- Projekt vzduchotechniky rešpektuje delenie objektu na jednotlivé požiarne úseky, prestupy cez požiarne deliace konštrukcie budú opatrené požiarnou izoláciou s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany, hrúbky 40-60mm/požiarnymi vetracími mriežkami

- Prestupy medených chladiarenských potrubí cez požiarne deliace konštrukcie budú opatrené požiarnou bandážou.

- Na zamedzenie šíreniu hluku VZT zariadením sú do jednotlivých trás potrubných rozvodov navrhnuté tlmiče hluku.

Montáž, obsluha a údržba zariadení

Vzduchotechnické jednotky budú montované pomocou bežných  zdvíhacích zariadení . Pri montáži potrubia je nutné venovať zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty vzduchu únikom netesnosťami v potrubí. Všetky potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tesnením tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Montáž zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť sa s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť chodu zariadení (ventilátory, filtre, klapky…), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav a nastavenie regulačných klapiek a vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí.

Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Zaistenie hygieny a bezpečnosti pri práci

Pre zaistenie bezpečnosti práce bude obsluha vyškolená v prevádzkových predpisoch, ktoré budú súčasťou dodávky. Platia obecné bezpečnostné predpisy.

Pre vzduchotechnické zariadenia je potrebné dodržať najmä:

  - uzemnenie zariadení

  - blokovanie strojov pri oprave a údržbe

  - dodržanie STN el. inštalácie

  - výstražný náter u nízko zavesených elementov

  - vodivé prepojenie potrubia

  - prístup ku zariadeniam iba vyškoleným osobám

  - zhoda počtu a typov zariadení

  - zhoda štítkových výkonov a parametrov

  - zhoda materiálov kvalitatívne (typovo a druhovo)

  - zhoda materiálov kvantitatívne (hrúbky materiálov a rozmery zariadení)

  - úroveň dielenského a montážneho zariadenia

Funkčné skúšky

Vlastnej funkčnej skúške vzduchotechniky musí predchádzať kompletné ukončenie montáže elektrickej inštalácie ako aj inštalácie MaR vrátane platnej revíznej správy. Druhým krokom je zaregulovanie množstva vzduchu. Základné zaregulovanie bude zrealizované na prívodnej a odvodnej klapke hlavnej vzduchotechnickej jednotky. Toto základné zaregulovanie sa vykoná podľa merania elektrických prúdov na svorkách motorov ventilátorov. Následne je nutné preukázať vzduchový výkon zariadenia meraním v hlavných trasách (prívod, odvod, čerstvý vzduch a odpadový vzduch) a na jednotlivých koncových elementoch. Po dosiahnutí projektovaných hodnôt vzduchového výkonu na všetkých koncových elementoch je potrebné skontrolovať súlad štítkových prúdov všetkých motorov ventilátorov s aktuálne meranými hodnotami.

O meraní (zaregulovaní) bude vystavený písomný protokol, ktorý bude obsahovať:

  - stručný popis spôsobu merania

  - výrobcov a typy použitých meracích prístrojov

  - výpočet výsledných hodnôt

  - porovnanie hodnôt na hlavných trasách so súčtom hodnôt na koncových elementoch, rozdiel nesmie presiahnuť 10%, zariadenie musí byť zaregulované tak, aby prednostne plnilo projektované množstvá vzduchu na koncových elementoch

  - porovnanie s projektovanými hodnotami (povolená odchýlka na hlavných vetvách +15%/+5%, na koncových elementoch +/-10%)

Komplexné skúšky

Komplexné skúšky musia preukázať schopnosť funkčného prepojenia medzi vzduchotechnikou, teplotechnikou, zdravotechnikou, elektromotorickou inštaláciou, meraním a reguláciou. Ich podrobný popis je súčasťou koordinačnej nadprofesnej dokumentácie. O komplexných skúškach musí byť vyhotovený komplexný zápis.

Garančné skúšky

Garančnými skúškami v trvaní 72 hodín sa potvrdí schopnosť zariadenia plniť projektované parametre v automatickom chode. Projekt skúšok a vykonanie skúšok bude súčasťou finálnej dodávky . O vykonaní garančnej skúšky musí byť vytvorený protokol, ktorý nadobudne platnosť po podpise oboma stranami (dodávateľom aj odoberateľom, respektíve ich splnomocnencami).

Záver

Táto dokumentácia je vypracovaná v podrobnosti realizačného projektu a nie je  dodávateľsko – výrobnou dokumentáciou. Dodávateľ je povinný uskutočniť dielo kompletné, aj keby projekt VZT čokoľvek opomenul. Rozdiely zistené na stavbe oproti projektovej dokumentácií je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom ešte pred samotnou realizáciou. Všetky potrubia a tvarové kusy vzduchotechniky je potrebné pred vyrobením preveriť na stavbe. Projekt bol počas vypracovania koordinovaný časťou – stavba.

Presné osadenie koncových elementov je pred montážou potrebné skoordinovať s aktuálnym výkresom podhľadov, resp. architektom.

Navrhnuté zariadenia sú referenčné, prípadné zámeny je potrebné odsúhlasiť s projektantom.

# ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Základné ÚDAJE

ROZSAH PROJEKTU

Predmetmi tohto projektu pre stavebné povolenie stavby sú:

- elektroinštalácia - umelé osvetlenie, zásuvkové obvody a technologické vývody,

- silové rozvádzače RH a RPO,

- hlavné káblové trasy silnoprúdu,

- napojenie technológie profesie VZT,

- napojenie technológie profesie UK,

- napojenie technológie profesie ZTI,

- náhradný zdroj UPS pre požiarne vetranie,

- centrálny batériový systém núdzového osvetlenia CBS,

- vonkajší systém ochrany pred bleskom – pasívny bleskozvod,

- vnútorný systém ochrany pred bleskom – ekvipotenciálne pospájanie a ochrana pred prepätím,

- núdzové odpojenie od stavby (CENTRAL STOP a TOTAL STOP),

- areálový rozvod nn

- príprava pre návrh fotovoltického systému.

Predmetmi tohto projektu stavby nie sú:

- ovládanie vybraných zariadení VZT – rieši profesia VZT,

- areálové osvetlenie – rieši samostatná projektová dokumentácia,

- vnútorné slaboprúdové rozvody – štruktúrovaná kabeláž a CCTV rozvody - rieši samostatná projektová dokumentácia,

- vnútorné slaboprúdové rozvody – EPS a HSP - rieši samostatná projektová dokumentácia,

- vnútorné slaboprúdové rozvody – pacient/sestra - rieši samostatná projektová dokumentácia,

- pospojovanie technológie na pripravené uzemňovacie body – rieši si každá profesia samostatne,

- iné časti ako spomenuté.

Projektové PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu boli vypracované na základe podkladov poskytnutých od investora, generálneho zadávateľa projektovej dokumentácie a jednotlivých zainteresovaných profesií predmetnej stavby:

- architektúra – stavebné výkresy objektu,

- projektová dokumentácia protipožiarnej ochrany a ostatných dotknutých profesií,

- protokol o určení prostredia vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou,

- špecifické požiadavky pre napojenie jednotlivých el. zariadení,

- vstupná konzultácia medzi objednávateľom a spracovateľom projektu,

- obhliadky a konzultácie na mieste stavby.

Ďalšie projekčné podklady:

- aktuálne a platné zákony, vyhlášky, normy STN a EN a katalógy,

- interné výpočtové programy a dizajn manuály.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychádza z aktuálnych platných noriem STN a EN predpisov.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANNÉ OPATRENIE

Rozvádzače RH (hlavný):	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-S

Rozvádzače RPO (požiarný):	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-S

CBS (centrálny bat. systém):	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-S

UPS (náhradný zdroj TDEE):	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-S

Umelé osvetlenie a zásuvky:	1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

Elektrické vývody trojfázové:	3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

Elektrické vývody jednofázové:	1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

24V DC, SELV

12V DC, SELV

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

1.) Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: čl.411.2 (STN 33 2000-4-41):

- Základná izolácia živých častí čl.A1

- Zábranami alebo krytmi čl.A2

- Prekážkami  čl.B2

- Umiestnením mimo dosah čl.B3

2.) Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl.411.3  (STN 33 2000-4-41):

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1

- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

3.) Malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414  (STN 33 2000-4-41)

4.) Doplnková ochrana zmysle čl. 415 (STN 33 2000-4-41):

- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN prevádzkovaná samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Projekcia ochranného vodiča (PE) bude zodpovedať prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy, pevné vývody a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi.

OCHRANA PROTI VZNIKNUTÉMU PREPÄTIU

Ochrana proti prepätiu v objekte bude v hlavnom rozvádzači RHT a v požiarnom rozvádzači RPO. Budú navrhnuté zvodiče bleskového prúdu a prepätia triedy I,II. Prierez pripojovacích vodičov v zmysle STN 33 2000-5-52. Na prívode resp. na prechode kábla z LPZ0A do LPZ1 (exteriéru do interiéru) je nainštalovaná prepäťová ochrana typu TI+TII, ktorá na základe parametrov výrobcu zabezpečuje ochranu pred priamym a nepriamym zásahom blesku a kombinuje v sebe vlastnosti zvodiča bleskového prúdu a zvodiča prepätia. Prepäťová ochrana v RHT je skúšaná podľa STN EN 61643- s impulzným bleskovým prúdom 25 kA s prúdovou vlnou 10µs/350µs na jeden pól pri TN-S sieti. Prepäťová ochrana v RPO je skúšaná podľa STN EN 61643-11 s impulzným bleskovým prúdom 20 kA s prúdovou vlnou 8µs/20µs na jeden pól pri TN-S sieti. Prierez pripojovacích vodičov v zmysle STN 33 2000-5-52 v usporiadaní 4P pri TN-S sieti.

NÚDZOVÉ ODPOJENIE STAVBY OD EL. ENERGIE

Pomocou ovládacieho prvku CENTRAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe okrem zariadení v prevádzke počas požiaru. V uvažovanej stavbe je na základe požiarneho projektu (PBS) potreba použitia tlačidla TOTAL STOP, nakoľko sa sa v predmetnom objekte nachádzajú požiarno-technické zariadenia, ktoré musia byť funkčné počas požiaru. Elektrické zariadenia, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať. V budove je navrhnuté bezpečnostné resp. núdzové vypínanie v súlade s STN 92 0203, STN 33 2000-5-51, STN EN 60079, STN 60 204-1 a STN 33 2000-5-537. Vypnutie všetkých elektrický obvodov okrem požiarnotechnických  bude tlačidlom CENTRAL STOP (NC), ktoré ovláda vypnutie deiónového vypínača FA-CS s nominálnym prúdom In=250A s napäťovou spúšťou a pomocným rozpínacím relé. Vypnutie všetkých elektrický obvodov vrátane požiarnotechnických  bude tlačidlom TOTAL STOP (NC), ktoré ovláda vypnutie deiónového vypínača FA-TS s nominálnym prúdom In=250A s napäťovou spúšťou a pomocným rozpínacím relé. Tlačidla budú umiestnené podľa dispozičných požiadaviek projektu PBS. Pre napojenie tlačidiel CENTRAL a TOTAL bude použitý kábel CHKE-V-O 2x1,5mm2 PS60. Na všetkých strojoch musia byť bezpečnostné a informatívne nápisy v slovenskom jazyku. Všetky používané elektrické stroje sú opatrené označeným vypínačom elektrickej energie a havarijným STOP tlačidlom podľa STN EN ISO. V budove musia byť označené všetky havarijné vypínače v súlade s STN EN 61310-1. Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1 aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia.

PRÚDOVÉ A SKRATOVÉ ÚDAJE

Dynamické a tepelné pôsobenie skratových prúdov bude el. zariadenie znášať bez poškodenia narušujúceho jeho prevádzky schopnosť. Elektrické prístroje budú s vyšším menovitým dynamickým skratovým prúdom ako výpočtový skratový prúd. V hlavnom rozvádzači budú istiace prvky s elektronickou skratovou spúšťou ktoré spolu s impedanciou káblového rozvodu výrazne znížia skratové prúdy v podružných rozvádzačoch. Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami a ističmi. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. Prúdové chrániče s Al<30 mA budú pre použitie elektrických predmetov triedy I., alebo pre zásuvkové obvody, ktoré budú slúžiť pre pripojenie spotrebičov vo vonkajšom prostredí. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania. V poruchovom obvode el. inštalácie musí vzniknúť taký veľký prúd, aby ho ochranný prístroj prerušil v predpísanom čase 0,4s na NN strane.

Vypočítané skratové prúdy:

Rozvádzač NN (400V/230V) – RH

In=250A

lk“= 9,2kA

Vypočítané skratové prúdy:

Rozvádzač NN (400V/230V) – RPO

In=63A

lk“= 9,2kA

ELEKTROENERGETICKÁ BILANCIA

Údaje o požadovanom odbere sú prevzaté z údajov o inštalovanej jednotlivých technológii. Na základe sumarizácie jednotlivých výkonov bola vytvorená nasledujúca tabuľka:

| RH | Počet | Pi (kW) | Ps (kW) | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umelé osvetlenie | 1 | 10 | 8 | 0,8 |
| Zásuvkové obvody | 1 | 20 | 10 | 0,5 |
| Technologické obvody | 1 | 10 | 7 | 0,7 |
| Vzduchotechnika | 1 | 30 | 21 | 0,7 |
| Chladenie | 1 | 65 | 45 | 0,7 |
| Spolu | ∑ | 135 | 91 | ∑ |

Pri predpokladanom ročnom využití max. 1800 hod. a vypočítanom celkovom súčasnom príkone 91 kW, bude ročná spotreba elektrickej energie A=163 800 kW.hod/rok.

Na základe požiadaviek zainteresovaných profesií bola vytvorená nasledovná bilancia pre zálohovanie požiarnotechnických zariadení a pre vetranie CHUC.

| RPO | Počet | Pi (kW) | Ps (kW) | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT | 6 | 5 | 5 | 1 |
| VÝŤAH | 2 | 26 | 26 | 1 |
| KLIMA A VETRANIE PO | 1 | 1,3 | 1,3 | 1 |
| OVLÁDACIE OBVODY | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| Spolu | ∑ | 33 | 33 | ∑ |

Na základe vypočítanej bilancie a požiadaviek požiarnej ochrany PBS pre stanovenie času zálohy navrhujem UPS s výkonom 400V/40kW so zálohou 45min. Technické riešené UPS je popísané v samostatnej časti.

STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107:

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

1. stupeň – pre požiarne vetranie CHUC, požiarne výťahy a núdzové osvetlenie napájané z CBS

MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Fakturačné meranie elektrickej energie je umiestnené v elektromerovom rozvádzači RE, ktoré rieši SO32 Prípojka NN  . Objekt je napájaný z areálovej skrine SR1. Napojenie objektu je na siete ktoré sú riešené v rámci stavby príprava územia.

ROZDELENIE EL.ZARIADENÍ

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb. prílohy č. 1 časti III. Sú elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia zaradené do:

- skupina „B“ – všetky ostatné vyhradené technické zariadenia elektrické.

Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať podľa §9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú prevádzku. Počas prevádzky ja prevádzkovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa prílohy č.8 tejto vyhlášky. Typová skúška sa vykoná podľa §10 písmeno c) na vyhradených technických zariadeniach, rozvádzače a nevýbušné elektrické zariadenia. V zmysle §4 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpečenstvá z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú akceptovateľné.

- POPIS RIEŠENIA – arealové rozvody nn

Pripojenie objektu na elektrickú sieť je navrhnuté zo skrine SR1, káblom v zemi CYKY-J 4x240mm² do navrhovaného rozvádzača RH. Káble v zemi sa uložia do výkopu vo vzdialenosti minimálne 0,6m od budov (okraj kábla), alebo 0,3m od budov so suterénom podľa uloženia ostatných inžinierskych sieti za dodržania noriem STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. Polomer ohybu kábla je 12D. Po uložení kábla do výkopu a zasypaní káblovej ryhy sa povrch upraví do pôvodného stavu. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky  a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm. Napojenie objektu je na siete ktoré sú riešené v rámci stavby príprava územia.

POPIS RIEŠENIA – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Vnútorné silnoprúdové rozvody budú rozdelené na tieto typy sietí:

- nezálohovaná sieť (sieť N)

- požiarna bezvýpadková sieť zálohovaná UPS (sieť U)

- požiarna bezvýpadková sieť zálohovaná CBS (sieť C)

-	Nezálohovaná sieť (N) bude zabezpečovať dodávku elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni č.3 pre hlavné odbery objektu. V normálnom bezporuchovom stave bude dodávka zabezpečená z distribučnej siete.

-	Bezvýpadková sieť (U) bude zabezpečovať dodávku elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni č.1 náhradným zdrojom UPS z ktorej bude riešené napájanie pre požiarno-technických zariadení a zariadení súvisiace s požiarnou bezpečnosťou. Pre prípad údržby, opravy alebo výmeny UPS bude systém vybavený externým by-passom.

-	Bezvýpadková sieť (C) - pre núdzové osvetlenie, ktoré pracuje v bezvýpadkovom režime, bude zabezpečená dodávka elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni č.1 z centrálneho batériového systému (CBS).

ROZVÁDZAČ rh

Hlavný rozvádzač pre objekt bude samostatná stojaca skriňa osadená elektro rozvodni. Napájanie rozvádzača bude v zmysle STN 34 1610 v stupni č.3. Napojený bude zo samostatne meranej nezálohovanej trojfázovej siete z rozvádzača SR1. Rozvádzač je určený pre napojenie a ovládanie umelého osvetlenia, zásuvkových a technologických obvodov. Rozvádzač RH je v skriňovom vyhotovení s menovitým prúdom zberníc In=250A. V rozvádzači RH je uvažovaná priestorová a výkonová rezerva do 20-30%. Trojpólová schéma bude obsahom realizačnej projektovej dokumentácie.

ROZVÁDZAČ rpo

Požiarny rozvádzač pre objekt bude samostatná skriňa osadená v požiarnej miestnosti. Napájanie rozvádzača bude v zmysle STN 34 1610 v stupni č.1. Napojený bude z náhradného zdroja pre TDEE (UPS) v zmysle STN 92 0203. Rozvádzač je určený pre napojenie a ovládanie požiarnotechnických zariadení pre objekt. Rozvádzač RPO je povrchovom vyhotovení s menovitým prúdom zberníc In=63A. V rozvádzačoch je uvažovaná priestorová a výkonová rezerva do 20-30%. Trojpólová schéma je obsahom projektovej dokumentácie.

UMELÉ OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivých častí objektu bude riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bude v zmysle normy (STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta) stanovená požadovaná intenzita osvetlenia ako aj ostatné svetelno-technické ukazovatele.  Pre túto intenzitu a pre zvolený typ svietidiel bol vypočítaný ich počet a rozmiestnenie. Intenzita osvetlenia v jednotlivých priestoroch sa uvažuje v zmysle tabuľky nižšie. Osvetlenie priestorov v objekte bude riešené LED svietidlami ovládanými pomocou vypínačov, ktoré budú umiestnené pri vstupe do miestnosti. V priestoroch umyvární musia byť svietidlá v umývacom priestore umiestnené tak, aby ich spodný okraj bol aspoň 1,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj svietidiel sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie ako 2,5m nad podlahou, musia byť z trvanlivého materiálu.  Na základe STN EN 12464-1 a fotometrického výpočtu bolo navrhnuté umelé osvetlenie. Svietidlá budú navrhnuté tak, aby vyhovovali charakteru prevádzky. Káblové rozvody pre osvetlenie budú káblami CHKE-R-J 3x1,5mm2.

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

Pre zabezpečenie osvetlenia na únikových komunikáciách pri výpadku napájania budú vybrané priestory vybavené núdzovými svietidlami napojenými z centrálneho batériového systému (CBS) v zmysle STN 92 0203 a požiadaviek PBS. CBS bude osadený v samostatnej požiarnej miestnosti v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany PBS. Všetky rozvody núdzového osvetlenia musia byť realizované certifikovanými káblami (typ CHKE-V-J 3x1,5mm2) a nosnými systémami (žľaby, rošty, chráničky, spojovací a upevňovací materiál,...), s požadovanou funkčnosťou počas požiaru na 90min - viď projekt požiarnej ochrany PBS. V rozvádzači RHT bude umiestnený sledovač napätia, ktorým sa zabezpečí, že ak dôjde k výpadku napätia, rozsvieti sa iba príslušná tomu zodpovedajúca skupina CBS svietidiel. CBS je napojená z rozvádzača RPO a obsahuje vlastný batériový zdroj so zálohou na  90min v zmysle požiadaviek PBS.

Systém núdzového osvetlenia bude zabezpečovať nasledujúce funkcie:

- osvetlenie únikových ciest, antipanikové osvetlenie a osvetlenie priestoru s vysokými rizikami,

- vyznačenie smerov úniku presvetlenými piktogramami s pozorovacou vzdialenosťou 20 m,

- sledovanie lokálnych výpadkov napájania v obvodoch hlavného osvetlenia v zmysle STN EN 50172,

- svietidlá hlavného osvetlenia, ktoré sú použité pre núdzové únikové osvetlenie, musia spĺňať požiadavky

STN EN 60598-2-22, a to najmä vo vyhotovení predradníkov, zaručení teplotnej odolnosti krytov 850°C a ďalšie.

Protipožiarne upchávky budú súčasťou prác elektro. Prestupy káblových vedení požiarne deliacimi konštrukciami v hlavných  a združených trasách budú pevnými upchávkami. Maximálna požiarna odolnosť u prestupov káblových zväzkov musí byť najmenej podľa požiarnej odolnosti stavebné konštrukcie, najviac však 60 minút. Hmoty smú mať horľavosť najviac  C1.

Núdzové únikové osvetlenie v objekte je zriadené v kategóriách:

- núdzové osvetlenie únikových ciest s intenzitou min. 1 lx na zemi, a to v osi únikovej cesty. Rovnomernosť 1:40.

- osvetlenie priestorov s vysokým rizikom na hodnotu 10 % Em, minimálne však 15 lx, a to vo vybraných priestoroch technológie, alebo inak rizikových priestoroch. 100 % osvetlenia bude k dispozícii s prepnutím 0,5 s a bude zamedzený stroboskopický efekt. Rovnomernosť 1:40.

| Osvetľovaný priestor | Intenzita osvetlenia Em (lx) | Index farebného podania Ra | UGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Núdzové osvetlenie únikových ciest | 1 | 40 |  |
| Antipanické osvetlenie | 0,5 | 40 | - |
| Núdzové osvetlenie priestorov s vysokým rizikom | 10 % Em,min. 15 lx | 40 | - |

Tabuľka intenzity núdzového osvetlenia na hodnotu 5 lx budú osvetlené hydranty, hasiace prístroje a lekárničky prvej pomoci. Miesta prvej pomoci budú definované ako priestory s vysokým rizikom.

ZÁSUVKOVÉ OBVODY

Zásuvky sú navrhnuté podľa platných STN noriem a požiadaviek na inštaláciu. Zásuvkové obvody budú napájané cez prúdové chrániče 30mA. Pri rozmiestnení zásuviek, vrátane výšky osadenia, musia byť dodržané požiadavky noriem (umývací priestor, zóny). Zásuvky v priestoroch, budú od podlahy osadené vo výške určenej na výkrese. Pre napojenie iných spotrebičov budú vyvedené el. vývody s dimenziou podľa STN 33 2000-5-52. Pri vedení slaboprúdových telekomunikačných rozvodov a silnoprúdových rozvodov zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť križovania vedení podľa  STN 33 2000-5-52 a to 30 mm do 5m a 100m nad 5m a 100mm pri križovaní! Všetky zásuvkové obvody sú pred nebezpečným dotykovým napätím chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Inštalácia pre zásuvky 230V/16A je navrhnutá káblami CHKE-R-J 3x2,5mm2. Inštalácia pre zásuvky 400V/16A je navrhnutá káblami CHKE-R-J 5x2,5mm2. Výšky osadenia jednotlivých zásuviek sú uvedené vo výkresovej časti. Zásuvkové rozvody budú riešené na základe požiadaviek projektu, požiadaviek interiéru a ostatných požiadaviek stavby. Všetky zásuvky budú mať minimálne krytie IP2XC rsp.IP44.

požiadavky profesie VZT

V objekte sa uvažuje s napojení jednotlivých vzduchotechnických jednotiek v zmysle požiadaviek projektu VZT z rozvádzača RH. Ovládanie jednotlivých vzduchotechnických jednotiek je predmetom dodávky VZT. Napájanie je zrejmé z pôdorysu, blokovej schémy a schémy rozvádzača RH.

požiadavky profesie ZTI

V projekte sa uvažuje s napojením zariadeniami ohrev strešných vpustov vývodom 230V/16A. Napojenie bude konzultované na stavbe s dodávateľom technológie.

Vyvolavací systém pre invalidov

Na základe vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) sa na stavbe rsp. na určených WC umiestni vyvolávací systém. Systém rieši samostatný projekt pacient sestra.

KÁBLOVÉ ROZVODY A POŽIARNÉ OPATRENIA

Elektrické rozvody požiarnotechnických zariadení musia byť realizované káblami ustanovených vlastností s požiarnou odolnosťou podľa platných Vyhl. č. 94/2004 a STN 92 0203 príloha B. Káble budú v prevedení s triedou reakcie na oheň a doplnkovou klasifikáciou: B2ca, s1, d1, a1. Príslušenstvo káblov (inštalačné krabice, rúrky, chráničky) musí byť vo vyhotovení z materiálov s triedou reakcie na oheň a doplnkovou klasifikáciou: B2ca, s1, d1, a1.  V prípade inštalácie vnútorných silnoprúdových rozvodov na horľavé časti stavby budú káble uložené v chráničkách alebo budú v prevedení vhodnom na inštaláciu do a na horľavé povrchy. Typy káblových vedení vyplývajú z STN 33 2312 s vlastnosťami káblov v zmysle STN 92 0203 príloha B. Klasifikácia kabeláže jednotlivých elektrických rozvodov, ktoré musia ako stavebný výrobok mať preukázané vlastnosti v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 451/2011 Z.z.  bude špecifikovaná v zmysle STN 92 0203 triedami reakcie na oheň nasledovne :

- núdzové osvetlenie (ZO, BH, PH) :				B2ca, a1, s1

- osvetlenie zásahových ciest  (BH):				B2ca, a1, s1

- zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZO,BH, PH) :		B2ca, a1, s1

kabeláž el. rozvodov s vnútorným zhromažďovacím priestorom :

- zhromažďovací priestor  (BH,ZO) :				B2ca, a1, s1

- priestory s pohybom návštevníkov  (BH) :			B2ca, a1, s1

ZO – odolný proti šíreniu plameňa,

BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení,

PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase.

Požiadavky na funkčnú odolnosť trás elektrických káblov (PS) na trvalú dodávku elektrickej energie podľa prílohy A STN 92 0203 budú nasledovné:

- zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru a vypínanie elektrickej energie – najmenej 30minút,

- núdzové osvetlenie – najmenej 90minút,

- vetranie CHUC – najmenej 46minút,

- automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarnu stenu alebo uzáver – v zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. rsp. PBS.

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

- dovolené zaťaženie káblov,

- skratová odolnosť káblov,

- úbytok napätia,

- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

- káble v bezhalogénovej  pevnej rúrke,

- na jednoduchých káblových úchytoch ( typový výrobok ) uchytených na strope v priestore podhľadu,

- káble v ochranných ohybných rúrkach v podlahe pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad,

- káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach,

- káble v káblových žľaboch.

Prestupy rozvodov požiarno-deliacimi konštrukciami musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2, podľa požiadaviek  Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.–tj. napr. upchávky, tesniace betónové tmely atď.). Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje. V prípade výpadku elektrickej energie bude prevádzkový režim požiarnotechnických zariadení umiestnených v stavbe zabezpečovať nezávislý zdroj napájania, vlastným zdroj batérie UPS. Požiarnotechnické zariadenia musia mať vlastný elektrický okruh a vlastný elektrický rozvádzač so samostatným istením (úplne nezávislý od el. rozvodov a el. rozvádzačov ostatných el. zariadení stavby).

INŠTALÁCIA V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektrickú inštaláciu v priestoroch s vaňou alebo sprchou platia požiadavky STN 33 2000-7-701. V zmysle predmetnej normy (článku 701.512.2, vonkajšie vplyvy) inštalované elektrické zariadenia musia mať aspoň tieto stupne ochrany :

- v zóne 0 : IPX7;

- v zóne 1 : IPX4;

- v zóne 2 : IPX4.

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701 sa zásuvky a spínače môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.

Umývací priestor je v zmysle článku N 701.30.5 ohraničený :

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom,

b) podlahou a stropom.

Článok 701.415.1 STN 33 2000-7-701 – doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD):  V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden (alebo niekoľko) prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA chrániť všetky obvody. Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:

- s ochranným opatrením „elektrické oddelenie“, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič,

- s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV“. (zdroj SELV sa musí inštalovať mimo zón 0, 1 a 2).

V umývacom priestore sa môžu inštalovať ďalšie spotrebiče za predpokladu, že sú ich výrobcom určené na použitie v umývacom priestore, a ich vlastnosti umožňujú použitie v umývacom priestore (typovo overené).

INŠTALÁCIA VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredím vlhkým a prostredím pod prístreškom je možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a svietidlá s min. krytím aspoň IP44. V priestoroch s prostredím vonkajším podľa STN 33 2000-7-714 čl.714.5 je možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a svietidlá s min. krytím aspoň IPx4 rsp.IP44.

uzemnenie a HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE

Hlavné uzemnenie budovy je navrhnuté obvodovým uzemňovačom typu B pásom FeZn 30x4mm uložený v základoch objektu v zmysle STN 33 2000-5-54 . Na spoločnú uzemňovaciu sieť sa pripojí hlavná ekvipotenciálna svorkovnica MET, ktorá bude osadená elektro rozvodni. Táto prípojnica bude pripojená na uzemnenie pomocou pevného uzemňovacieho vedenia vodičom FeZn 10mm. V požiarnej miestnosti sa zriadi podružná ekvipotenciálna prípojnica SEBT určená pre pospájanie požiarnotechnických zariadení. Všetky spoje zberného a uzemňovacieho rozvodu musia byť opatrené antikoróznym náterom. Pri kontakte pozinkovaného materiálu s medeným, treba použiť olovenú vložku, alebo použiť nerezovú svorku. Hodnota odporu uzemňovacej sústavy pre bleskozvod nesmie presiahnuť 10Ω. Hodnotu uzemňovacej sústavy je nutné po realizácií preveriť meraním, ak nespĺňajú požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu pridaným zemných tyčí. Celé uzemňovacie zariadenie musí byť v súlade s STN 33 2000-5-54. Vo všetkých priestoroch použiť bezhalogénový vodič H07Z-K z.ž.( B2ca, a1, s1). Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj musí byť spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný tak, aby minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. Prierez každého ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom  kryte s krajným vodičom, nesmie byť menší ako :

- 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chránený pred mechanickým poškodením,

- 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Ochranné vodiče sa musia vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým, chemickým alebo elektrochemickým poškodením, pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl. Každý spoj (napríklad skrutkové spoje, upínacie konektory) medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným vodičom a iným zariadením musia zabezpečovať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie a primeranú mechanickú pevnosť a ochranu.

Na ekvipotenciálnu prípojnicu MET/SEBT sa vodičmi označenými ako PA s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača napr. konštrukcia a dvere,

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov,

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy,

- hlavné potrubia (VZT, ZTI, UK),

- neživé časti ostatných technických miestností,

- všetky rozvádzače.

Prierezy uzemňovacích vodičov nesmú byť menšie ako 6 mm2 pre meď alebo 50 mm2 (Φ8)  pre oceľ. Ak je na uzemňovač pripojený systém ochrany pred bleskom, prierez uzemňovacieho vodiča musí byť aspoň 16 mm² pre meď (Cu) alebo 50 mm² (Φ 8) pre oceľ.

DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa použije sa doplnková ochrana doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl.415.2. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore umyvárne a technickej miestnosti vodičom H07Z-K 6 z.ž (B2ca, a1, s1) – nechránený pred mechanickým poškodením (vedený voľne v priestore alebo pod omietkou) podľa STN 33 2000-5-54 čl.543.1.3. Doplnkové pospájanie v spoločných priestoroch je navrhnuté bezhalogénovým vodičom H07Z-K z.ž (B2ca, a1, s1). Ochranným vodičom pripojiť všetky prístupné nechránené cudzie vodivé časti a všetky neživé vodivé časti upevnených zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu a/alebo sprchovaciu vaňu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové pospájanie môže byť buď priamo v miestnosti s vaňou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blízkosti bodu vstupu cudzích vodivých častí do takejto miestnosti. Vodiče na takéto miestne ochranné pospájanie musia byť farby zeleno-žltej. Kovové vaňové a umývadlové batérie na teplú a studenú vodu i pokiaľ sú pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-hliníkove potrubie (AL-PE) je treba pripojiť na doplnkové ochranné pospájanie, najlepšie prostredníctvom typizovanej svorky ZS4. Vodič ochranného doplnkového pospojovania sa pripojí na ochranný kontakt (PE) zásuvky vodičom Cu s prierezom 2,5mm2, prípadne vodičom Cu s prierezom 6mm2 na prípojnicu MET/SEBT.

Požiarne vetranie chuc

Na základe projektu požiarnej bezpečnosti stavby sa v stavbe uvažuje s napojení požiarnotechnického zariadenia na vetranie CHUC.

náhradný zdroj ups

Napájanie požiarnotechnických zariadení CHUC bude zabezpečené náhradným batériovým zdrojom UPS na TDEE v zmysle STN 92 0203. Napájanie bude zabezpečovať dodávku elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni č.1.

Na základe požiadaviek profesie požiarnej ochrany PBS bol stanovený čas zálohy na 45minút. Z tohto dôvodu navrhujem UPS s výkon 40kW s dobou zálohy 45minút. Náhradný zdroj UPS sa osadí do samostatnej miestnosti UPS, ktorá bude tvoriť samostatný požiarny úsek. Z UPS sa napojí požiarny rozvádzač RPO 40kW/45min káblom CXKH-V-J 5x50 PS60 z ktorého sú cez ističe napájané VZT jednotky.

zariadenia vzt

Na základe požiadavky projektu VZT v súčinnosti s PBS sú nasledujúce požiadavky pre napájanie zariadení:

- prívodný ventilátor so spätnou klapkou odvodný ventilátor so spätnou klapkou

- Uvedenie do chodu od hlásiča požiaru

ovládanie zariadenia vzt

Aktivácia zariadenia bude pomocou požiarneho tlačidla CHUC, ktoré je umiestnené podľa projektu PBS. Tlačidlo bude vo vyhotovení NC napojené káblom CHKE-V-O 2x1,5/PS60. Po zatlačení tlačidla CHUC sa spustia VZT jednotky a aktivujú sa výťahy do evakuačného režimu. Pri vzniku požiaru budú osoby chránené pred dymom a splodinami vzduchotechnickým zariadením.

FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM

Na navrhovanej stavbe sa uvažuje s prípravou pre inštaláciu fotovoltického systému pre pokrytie vlastnej spotreby. Na základe orientácie a dispozičného návrhu objektu je navrhnutý fotovoltický systém s výkonom 41,73 kWp, ktorý tvorí 78ks panelov s výkonom 535 Wp. Detailný návrh bude riešený v ďalšom stupni PD.

# SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM

OCHRANA PRED BLESKOM - VONKAJŠIA

Predmetom projektu je vybudovať novú ochranu pred bleskom v zmysle súboru noriem ochrany pred bleskom STN EN 62305-1 až 4. Objekt bol na základe normy STN EN 62305-2 a v nej uvedených pravidiel na posudzovanie rizík zaradený do úrovne ochrany pred bleskom (LPL) triedy III. Zvolený  LPL stanovuje systém ochrany pred bleskom (LPS) stupňa III, ktorý je bližšie špecifikovaný v tab. 2 STN EN 62305-3. Zhotovenie vonkajšej ochrany pred bleskom sa musí riadiť v zmysle platnej normy STN EN 62305-3 Ochrana stavieb a ohrozenie života.

VSTUPNÉ PARAMETRE

Trieda LPL: III.

Trieda LPS: III. stupeň

Typ LPS: neizolovaný, neoddialený

Metóda ochrany: valivá gúľa s polomerom r=45m pre LPS III

Určenie počtu zvodov pre navrhovaný objekt:	nz=OSlz=15015=10

kde:	nz - počet zvodov (-)

Os - obvod strechy chráneného objektu (m)

lz - vzdialenosť zvodov podľa vybranej triedy LPS (m).

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA

Hlavné uzemnenie objektu je riešené uzemňovacou sústavou typu B pásom FeZn 30x4mm uloženou v základoch objektu. Pri realizácii uzemnenia dodržať ustanovenia STN 33 2000-5-54 v nadväznosti na STN EN 62305-3. Uzemnenie je potrebné pri realizácii preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami. Na uzemňovač napojiť všetky navrhované zvody bleskových prúdov, hlavné uzemňovacie prípojnice. Spoje medzi jednotlivými časťami uzemnenia zaizolovať vhodnou antikoróznou ochranou. Vývody uzemnenia nad úroveň terénu realizovať vodičom Fe/Zn ɸ10, vodič spojiť s pásovým vodičom Fe/Zn 30x4mm zvarom alebo pomocou svoriek SR03. Z uzemňovača sú vyvedené vývody pre bleskozvod tvorené guľatinou FeZn ɸ10mm, ktoré sú ukončené  na streche. V určených miestach sa osadí skúšobná svorka. Z uzemňovača je vyvedený vývod MET FeZn ɸ10, ktorý je ukončený  na stene vo výške 500m v blízkosti hlavného rozvádzača RH. Tento vývod bude slúžiť pre uzemnenie objektu. Po príprave uzemňovačov znalá osoba zdokumentuje umiestnenie sústavy a všetky spoje. Z hľadiska vodivého spoja na účely uzemnenia nemožno vlastné viazanie oceľových výstuží považovať za dokonalý vodivý spoj - medzi jednotlivými dielmi oceľových výstuží je nutné zrealizovať doplnkový zvar v dĺžke min. 50 mm v zmysle STN EN 62305-3, príloha e, čl. e.4.3.3. Celkový odpor uzemňovača sa v zmysle STN EN 62305-3 odporúča nižší ako 10 Ω.

SÚSTAVA ZVODOV

Na chránenej stavbe sa uvažuje s inštaláciou neizolovaného bleskozvodného systému LPS podľa STN EN 62305-3.  Neizolovaný systém pred bleskom bude z uzemnenia na strechu vodičom FeZn Φ10mm umiestnený v armovaní stavby. Na streche sa vodič pripojí na zachytávaciu sústavu.

ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA

Zachytávacia sústava je tvorená na streche drôtom AlMgSi Φ8mm, ktorý je  vedený na certifikovaných podperách PV21. Podpery sú uložené na streche. V zachytávacej sústave je osadený hlavný zachytávač tvorený tyčou JP25 dl.2,50m. Tieto zachytávače chránia priestor na streche a celý riešený objekt. Na základe metódy valivej gule sú na zachytávacej sústave osadené pomocné zachytávače tvorené z drôtu AlMgSi Φ8mm dl.1,00m. Pri určovaní odolnosti (stability) stožiarov zachytávacích tyčí proti vplyvu vetra je možné uplatniť všeobecnú metodiku uvedenú v STN EN 1991-1-4, ktorá sa zaoberá zaťažením stavebných konštrukcií vetrom. Zariadenia sú konštruované tak aby odolali zaťaženiu vetrom.

PROTIKORÓZNE OPATRENIA

Každý spoj v zemi proti  vlhkosti a korózií vulkanizačnou páskou proti korózií.

údržba a revízia systému lps

LPS má byť pravidelne udržiavaný tak, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k jeho zhoršeniu a ciele na ktoré bol navrhnutý, bude ďalej plniť . Vizuálna kontrola bude každý 1 rok. Revízia bude každé 4 roky.

izolačné parametre systému lps

Pre zhotovenie LPS je nutné dodržať podmienku minimálnej elektrickej izolácie. Minimálna elektrická izolácia medzi zachytávacou sústavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovými časťami stavby, kovovými inštaláciami  a vnútornými systémami na strane druhej sa dosiahne vzdialenosťou s. Dostatočná vzdialenosť s je vypočítaná v prílohe č.3, ktorá je súčasťou technickej správy.

OCHRANA PRED BLESKOM – VNÚTORNÁ

Pre ekvipotenciálne pospájanie vnútorného LPS treba zapojiť:

- kovové časti stavby;

- kovové inštalácie;

- vnútorné systémy;

- vonkajšie vodivé časti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzájomné spojenie uskutočniť:

- vodičom vyrovnania potenciálov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie náhodným pospájaním;

- prepäťovými ochrannými zariadeniami, kde nie je možné urobiť priame pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov.

Pri vonkajšom LPS, sa ekvipotenciálne pospájanie proti blesku musí urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

1.) v suteréne alebo v úrovni terénu. Vodiče vyrovnania potenciálu sa musia pripojiť k prípojnici vyrovnania potenciálov, ktorá je konštruovaná a inštalovaná tak, aby bola ľahko prístupná s cieľom odbornej prehliadky a skúšky. Prípojnice vyrovnania potenciálov sa musia spojiť s uzemňovacou sústavou.

2.) ak nie sú splnené požiadavky na izoláciu tak ekvipotenciálne pospájanie proti blesku sa musí urobiť pokiaľ možno čo najkratším a najpriamejším spôsobom.

Minimálne hodnoty prierezov vodičov vyrovnania potenciálov spájajúcich rôzne prípojnice vyrovnania potenciálov a vodičov spájajúcich prípojnice vyrovnania potenciálov s uzemňovacou sústavou:

| Trieda LPS | Materiál | Prierez (mm2) |
| --- | --- | --- |
| I až IV | Meď | 16 |
|  | Hliník | 25 |
|  | Oceľ | 50 |

Minimálne hodnoty prierezov vodičov vyrovnania potenciálov spájajúcich vnútorné kovové inštalácie s prípojnicou vyrovnania potenciálov:

| Trieda LPS | Materiál | Prierez (mm2) |
| --- | --- | --- |
| I až IV | Meď | 6 |
|  | Hliník | 10 |
|  | Oceľ | 16 |

Ak sú vodiče vnútorných systémov tienené alebo uložené v kovových trubkách, môže postačovať len pospájanie tienenia a elektroinštalačných trubiek. Vodiče vnútorných systémov, ktoré nie sú ani tienené, ani uložené v kovových trubkách, sa musia pospájať cez prepäťové ochranné zariadenia SPD. Anténové stožiare na streche stavby chrániť pred priamym úderom blesku inštalovaním v ochrannom priestore alebo sa má inštalovať izolovaný (oddialený) vonkajší LPS. Ak to nie je možné, anténový stožiar spojiť so zachytávacou sústavou. Vodivé plášte anténových káblov pripojiť k zachytávacej sústave na úrovni strechy a k hlavnej prípojnici vyrovnania potenciálov.

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED LEMP (LMPS)

Ochrana pred LEMP je založená na koncepcii zón ochrany pred bleskom (LPZ). Pre ochranu systému je objekt rozdelený do LPZ. Objekt je zaradený do zón LPZ podľa výkresu (Systém ochrany pred bleskom a uzemnenie).

ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRED LEMP

- Uzemnenie a vyrovnanie potenciálov

Uzemňovacia sústava vedie a rozdeľuje bleskový prúd do zeme. Sústava vyrovnania potenciálov minimalizuje potenciálové rozdiely a môže znižovať magnetické pole.

- Magnetické tienenie a trasy vedení

Priestorové tienenie zoslabuje magnetické pole vnútri LPZ, vzniknuté zásahom blesku priamo alebo v blízkosti stavby a redukuje vnútorné prepäťové vlny. Tienenie vnútorných vedení použitím tienených káblov alebo káblových žľabov, minimalizuje vnútorné indukované prepätia.

- Koordinovaná ochrana SPD

Koordinovaná ochrana SPD ohraničuje účinky vonkajších a vnútorných prepätí

- Uzemnenie a vyrovnanie potenciálov musí byť vždy zabezpečené

Osobitne pripojenie každého vodivého vstupu priamo alebo cez ekvipotenciálne pospájanie SPD v mieste vstupu do stavby.

ZOSTATKOVÉ NEBEZPEČENSTVA

V zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o doplnení Zákonníka práce je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO-STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky, starnutím, poškodením káblových lávok  (mechanickým, koróznym pôsobením)

- poškodenie a starnutie svietidiel, svetelných zdrojov, ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE

Prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4, zákona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v znení neskorších zmien. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá.

BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIA

Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné štítky v zmysle príslušných STN. Montáž elektroinštalácie môžu robiť len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky o odbornej spôsobilosti – podľa vyhl. 508/2009 Zz. Opravy a údržbu el. zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz. Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN EN 60445, STN 34 7411. Ochrana  káblov  pred  preťažením  a  skratom  je navrhnutá  poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43; STN 33 2000-5-52. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou a  podľa potreby ich uložením do chráničky. Rozvádzač musí byť vybavený výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1. Centrálne odpojenie el. spotrebičov bude možné hlavným vypínačom el. rozvádzača. Odpojenie objektu od el. siete bude možné hlavným ističom elektromerového rozvádzača RE. Každá zmena v elektroinštalácií, ku ktorej dôjde počas montáže musí byť určeným pracovníkom zaznačená do projektovej dokumentácie slúžiacej ku montáži, s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby,  ktorá vykonala zmenu. Montážna firma odovzdá investorovi uvedenú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby ako celku spolu s prehlásením o kompletnosti zaznačených  zmien. Uvedená dokumentácia bude podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. V prípade, že počas montáže dôjde k závažnejším zmenám  zmena dimenzovania, istenia, …) musí montážna organizácia tieto zmeny konzultovať so spracovateľom projektovej dokumentácie.

POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona – zákon č. 409/2006 Z.z.), vyhláškou č. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona o odpadoch:

- každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a držiteľ odpadu je povinný odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov (§68 ods. 3 písm. e)).

- Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 135/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

REVÍZIA

Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná v súlade §12 vyhlášky č. 508/2009Z.z. Úradná skúška vyhradených technických zariadení a prvá odborná skúška el. inštalácie s STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Prevádzkovateľ je potom povinný uskutočňovať pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia si prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový predpis. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia.

ZÁVER A ZHODNOTENIE

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.

Upozornenie: Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú vykonané zmeny káblov, zariadení alebo nastavenia uvedené v projekte stavby bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií, neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe a pripraviť si svoju dodávateľskú dokumentáciu. Táto projektová dokumentácia je podľa parag. 5 ods. 1 zákona č.618/2003 Z.z. v platnom znení projektovým dielom, pričom neoprávnený zásah do autorských práv súvisiacich s uvedeným dielom je trestný podľa parag. 283 ods. 1 zákona 300/2005 Z.z.. Dokumentácia je určená výlučne pre potreby zadávateľa uvedeného v rozpiske vo výkresovej časti. Akékoľvek iné použitie alebo prevod podlieha predchadzajúcemu písomnému súhlasu autora.

# EPS a HSP - SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Predmet dokumentácie

Predmetom tejto dokumentácie je návrh slaboprúdových systémov elektrickej požiarnej signalizácie EPS a elektrickej hlasovej signalizácie požiaru HSP v objekte. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy:

- elektrická požiarna signalizácia systému napr: ESSER,

- hlasová signalizácia požiaru systému napr: ESSER Variodyn Comprio

Projektová dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie stavby a nenahrádza dielenskú dokumentáciu.

Podklady

- stavebné výkresy,

- projekty profesií,

- projekt požiarnej ochrany vypracovaný špecialistom požiarnej ochrany,

- konzultácie a koordinácia s hlavným inžinierom projektu.

Zoznam použitých noriem a technických predpisov

| STN EN 61140 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom |
| --- | --- |
| STN 33 2000-1 | Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky |
| STN 33 2000-4-41 | Elektrické zariadenia - Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-4-42 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla |
| STN 33 2000-4-43 | Elektrické zariadenia - Časť4: Bezpečnosť – Kapitola 43:Ochrana proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-45 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola: 45 Ochrana pred prepätím |
| STN 33 2000-4-473 | Elektrické zariadenia Časť 4: Bezpečnosť – Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-482 | Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve |
| STN 33 2000-5-51 | Elektrické inštalácie budov – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – Kapitola 51: Spoločné pravidlá |
| STN 33 2000-5-52 | Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody |
| STN 33 2000-5-52:2012-04 | Elektrické zariadenia – Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení: Dovolené prúdy |
| STN 33 2000-5-54 | Elektrické inštalácie budov - Časť 5: Výber a stavba el. zariadení – Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné vodiče |
| STN 33 2000-5-56 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely |
| STN 33 2000-6 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia |
| STN 33 0120 | Normalizované napätia IEC |
| STN 33 2130 | Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody |
| STN 33 2312 | Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich |
| STN 34 1610 | Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach |
| STN 34 3100 | Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektr. inštaláciách |
| STN 34 2300 | Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení |
| STN 38 2156 | Káblové kanály, šachty, mosty a priestory |
| STN 73 6005 | Priestorová úprava vedení technického vybavenia |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód) |
| STN 92 0203 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari |
| STN 92 0204 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu |
| STN 92 0205 | Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky |
| STN 73 0875 | Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie |
| STN EN 54-1 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod |
| STN EN 54-2+AC/A1 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa EPS |
| STN EN 54-3+A1+A2 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenie akustickej poplachovej signalizácie |
| STN EN 54-4+AC/A1/A2 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenie |
| STN EN 54-5+A1 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče |
| STN EN 54-7+A1+A2 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče |
| STN EN 54-10+A1 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče |
| STN EN 54-11+A1 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru |
| STN EN 54-12 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč |
| STN EN 54-13 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility súčastí systému |
| STN EN 54-16 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa elektrickej hlasovej signalizácie |
| STN EN 54-17 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu |
| STN EN 54-18+AC | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu |
| STN EN 54-20+AC | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče |
| STN EN 54-21 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 21: Zariadenie na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch |
| STN EN 54-23 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia |
| STN EN 54-24 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory |
| STN EN 54-25/AC2 | Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje |
| STN EN 60 849:2001 | Núdzové zvukové systémy |
| STN EN 50 131-1 až 8 | Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy, Časť 1 až 8 |
| TNI 33 4591 | Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie. |
| STN EN 50173-1 | Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky |
| STN EN 50173-2 | Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory |
| STN EN 50173-3 | Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory |
| STN EN 50174-3 | Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné budovy |
| STN EN 50174-1 | Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Špecifikácia a zabezpečenie kvality |
| STN EN 50174-2 | Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách |
| STN EN 50174-3 | Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov: Postupy a projektovanie inštalácie mimo budov |
| TPT-T6 | Rozvod telekomunikačných sietí v budovách |
| STN 92 1101-1 | Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na spájanie káblov a vodičov |
| STN 92 1101-3 | Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov |
| STN EN 60079-0 | Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky |
| STN EN 60079-10-1 | Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry |
| STN EN 60079-10-2 | Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov, Výbušné prachové atmosféry |
| STN EN 60079-14 | Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických zariadení |
| STN EN 60079-17 | Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií |
| STN EN 60079-25 | Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy |
| STN EN 60079-29-2 | Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalovanie, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a pár. |
| STN EN 61241-10 | Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 10: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov |
| STN EN 61241-14 | Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 14: Výber a inštalácia |
| STN EN 61241-17 | Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) |
| STN EN 61293 | Označovanie el. zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na el. napájanie. Požiadavky na bezpečnosť |
| STN EN 60445 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov |
| STN EN 60446:2008-03 (33 0165) | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom |
| STN EN 60447 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj. Zásady ovládania |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (Krytie – IP kód) |
| STN EN 61140 | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhl. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sú považované za vyhradené technické zariadenia

Vyhl. č. 94/2004 Z.z., 225/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii

Zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o ochrane pred požiarmi

Vyhl. č. 726/2002 Z.z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Zákon č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o stavebných výrobkoch

Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV SR č. 393/2006 Z.z. - O min. požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

a ďalšie s nimi súvisiace normy, vyhlášky a predpisy platné v dobe realizácie stavby.

Oprávnenie na projektovanie

Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty slaboprúdov na základe poverenia k výkonu činnosti a osvedčenia výrobcu zariadenia podľa certifikátu pre osobitné oprávnenie č.32-2025-09-09 – EPS, č.34-2025-17-09 – HSP  Honeywell podľa zákona č.314/2001 Z.z. §11c o ochrane pred požiarmi.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia

Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť, bod A, odsek d.

Určenie vonkajších vplyvov

Elektrické zariadenia použité v tomto projekte sa nachádzajú v miestnostiach a priestoroch, v ktorých je určené prostredie komisiou písomným dokladom, protokolom vypracovaným odbornou. Protokoly nie sú súčasťou tejto projektovej dokumentácie. V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – silnoprúd. Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektovej dokumentácie profesie ELI v SO 301 Polyfunkčný objekt.

Napäťová sústava

- napájanie ústredne EPS a pomocných zdrojov – 1/N/PE/AC/50Hz/230V/TN-S

- menovité napätie systému (hlásiče, signalizácia) – 12V/24V/DC

- napájanie HSP - 1/N/PE/AC/50Hz/230V/TN-S

- menovité napätie systému (reproduktorové linky) – 100V/AC/40Hz až 16kHz

Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV

- ochrana elektrickým oddelením

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny

- slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu – STN EN 62305-4.

- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50 cm nad zvodom.

Ochrana proti prepätiu

Prepäťové ochrany stupňa B, C rieši časť Elektroinštalácia. V slaboprúdových zariadeniach sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana stupeň D.

Na slaboprúdovom zariadení bude doplnená prídavná ochrana / ochranné pospojovanie / v zmysle STN 33 2000-4-41, článok 415.2.

# ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (eps)

Úvod

Elektrická požiarna signalizácia je súbor zariadení slúžiacich k identifikácii a určeniu miesta požiaru. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je pomocné zariadenie, ktoré má  skrátiť čas od zistenia ohniska požiaru k následnému represívnemu zákroku. Elektrická požiarna signalizácia je navrhnutá ako plne adresovateľný systém vybavený automatickými a manuálnymi hlásičmi požiaru, modulmi pre ovládanie protipožiarnych a súvisiacich zariadení, ktoré budú pripojené do inteligentnej ústredne s funkciami komplexného vyhodnocovania požiarnej situácie (analógové meranie hustoty dymu, vyhodnocovanie teploty v priestore, viac-hlásičov-á závislosť) pomocou kruhových liniek. Systém EPS bude zasielať signál pre riadenie všetkých súvisiacich zariadení. Návrhom EPS nie je riešená komplexná ochrana objektu pred požiarom. Aj keď v objekte bude nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia, zo strany investora a užívateľa nie je možné vynechať ďalšie protipožiarne opatrenia zaisťujúce komplexnú ochranu stavby pred požiarom podľa platných predpisov. Užívateľ sa inštaláciou elektrickej požiarnej signalizácie nezbavuje zodpovednosti za škody spôsobené požiarom. Tento projekt nerieši postup pri likvidácii vznikajúceho požiaru ani privolanie hasičov.

Projekt EPS rieši

- umiestnenie zariadení EPS (ústredňa, hlásiče, ovládacie moduly, sirény, majáky a pod.),

- ovládanie požiarno-technických zariadení,

- káblové rozvody.

Projekt EPS nerieši

-	Napojenie ústredne EPS – 230V/50Hz. Napojenie je obsahom projektovej dokumentácie profesie Elektroinštalácie.

Použité zariadenie EPS napr:

- ústredňa EPS ESSER Honeywell FlexES control FX 10 a jej súčasti

- opticko-dymový IQ8Quad,

- multi-senzorový hlásič IQ8Quad,

- pätica IQ8Quad,

- tlačidlový hlásič IQ8Quad,

- koppler 4/2,

- maják IQ8Alarm,

- ext.zdroj  12V/5A s 2xAKU

Technické riešenie EPS

Zariadenia EPS

Ústredňa EPS bude umiestená na 1.NP .

Ovládanie ústredne EPS bude možné z ovládacieho panelu osadeného na ústredni.

Ústredňa zabezpečí podľa § 2 ods. 11 Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. prenos signálu  na HAZZ,  podľa § 3 ods.1 písm. c) citovanej vyhlášky, a to najmä zobrazenie stavu:

- - signalizovania požiaru,

- - signalizovania poruchy,

- - dez-aktivácie,

- - skúšania,

- - pokoja.

V objekte bude dvojstupňová signalizácia poplachu:

Ústredňa EPS signalizuje úsekový a všeobecný poplach, pričom zaisťuje dva režimy, a to DEŇ a NOC. Pri režime DEŇ signalizuje ústredňa EPS na podnet zo samočinných hlásičov úsekový poplach, po uplynutí času t1- 30sek prípadne t2-120 sek    samočinne všeobecný poplach, prípadne diaľkový prenos informácie. Na podnet z tlačidlových hlásičov požiaru je signalizovaný súčasne úsekový a všeobecný poplach, prípadne diaľkový prenos informácie. Pri režime NOC signalizuje ústredňa EPS na podnet zo samočinných a tlačidlových hlásičov súčasne úsekový a všeobecný poplach, prípadne diaľkový prenos informácie. Pri ústredni EPS bude v kovovej inštalačnej skrinke osadený externý napájací zdroj 24VDC/5A v zmysle  STN EN 54. Z tohto zdroj budú napájané ovládania požiarno-technických zariadení a vstupno-výstupné moduly kopplery. Objekt bude vybavený automatickými a neautomatickými hlásičmi v zmysle platného projektu PBS v priestoroch s požiarnym rizikom. Automatické hlásiče budú inštalované na stropy v súlade s osvetľovacími telesami. Budú použité multi-senzorové a opticko dymové automatické hlásiče. Pri inštalácii treba dbať na to, aby nedošlo ku kolízii stropných hlásičov s osvetľovacími telesami, VZT telesami a elektrickými rozvodmi. Pri vypracovaní výkresovej časti bude riešená koordinácia. Tlačidlové hlásiče budú osadené na stenách vo výške 1500 mm od podlahy pri vstupoch do CHÚC resp. na schodiská a pri východoch na voľné priestranstvo.

Moduly, ktoré budú ovládať požiarno-technické zariadenia budú osadené v inštalačných krabiciach na stenách / stropoch. Musia byť umiestnené tak, aby bol k nim zabezpečený jednoduchý prístup aj počas prevádzky. Moduly budú napájané z externého zdroja 24V, DC s AKU. Zdroj musí byť dodaný  v zmysle STN EN 54 a bude naviac monitorovaný vstupno-výstupným modulom. Signalizácia poplachu bude urobená pomocou majákov.  Rozmiestnenie zariadení EPS je znázornené vo výkresovej časti.

Ovládanie požiarno-technického zariadenia

Ústredňa EPS bude ovládať (spúšťať/vypínať) nasledovné požiarno-technické zariadenia:

- OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA POPLACHU

Pre sluchovo postihnuté osoby budú v prípade poplachu signalizovať nebezpečenstvo požiaru majáky. Pre rýchlu orientáciu pre zásahové jednotky po uplynutí času t2 bude spustený maják.

- HSP

Ústredňa EPS bude prepojená s rozhlasovou ústredňou HSP a v prípade poplachu sa vyšle spúšťací impulz do RÚ (spustenie evakuačnej hlasovej správy) po uplynutí času t2. Zároveň sa bude monitorovať všeobecná porucha rozhlasovej ústredne. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v miestnosti spolu s EPS

- Požiarne uzávery, dvere

Pri aktivácii EPS sa uvoľnia prídržné magnetické zámky na CHUC a ČCHUC.

- Diaľkový prenos na  PCOO

Počet signálov na pult upresní správca pultu /min 5-signálov v zmysle vyhl.726./

Vnútorné rozvody

Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke, musia byť prevedené káblami v zmysle vyhlášky MV SR č.  225/2012 a STN 92 0203 – B2CA - a1, d1, s1

Kruhové slučky (automatické a tlačidlové hlásiče) a paralelná indikácia

Z ústredne EPS budú vedené káble JE-H(ST)H  1x2x0,8  B2CA - a1, d1, s1 pre napojenie hlásičových kruhov.

Ovládacie impulzy pre ovládanie PTZ

Budú použité nasledovné káble vedené z ústredne EPS resp. ovládacích modulov:

- JE-H(ST)H FE180/PS30 2x2x0.8 B2CA - a1, d1, s1- ovládacia linka a ovládania,

Káble budú v zmysle STN 92 0203 červenej farby.

Kabelážne systémy (káble, žľaby, rúrky, príchytka ...) musia spĺňať normu STN 92 0205 v plnom rozsahu.

Svorkovacie resp. rozvodné krabice, inštalačné komponenty (hmoždinky a pod.) musia mať požiarnu odolnosť v zmysle platných noriem a TP. Všetky káble budú označené podľa používaného systému značenia káblovými štítkami. Na káblových štítkoch bude uvedený typ káblu a smer. Káblové štítky budú upevňované na káble cca každých 100 m, pred a za prekážku (prechod, prestup, prieraz), pri odbočení alebo krížení.

Rozvody

Hlavná kabeláž bude vedená v kovových príchytkách na strope na povrchu alebo pod omietkou a v rúrke v podlahe. Ovládacie káble budú uchytené pomocou príchytiek s požiarnou odolnosťou E90 alebo pod omietkou. Prípadné kovové káblové trasy (žľaby, rošty a pod.) musia byť pospájané a uzemnené s bodom uzemnenia. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom HILTI s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.

Ústredňa EPS a externý napájací zdroj 24VDC (v zmysle STN EN54) budú napájané z rozvádzača samostatným, v priebehu trasy nevypínateľným káblom CHKE-V-J 3x2,5mm2 E30 v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, príloha 14, § 91, samostatne istené. Vedenie pre napájanie musí byť prevedené podľa STN 332000-4-41. Toto napojenie bude samostatne istené a označené nápisom EPS (rieši projekt SILNOPRÚD). Súbeh vedení  s vedením VN musí byť najmenej 25 cm. Pri súbehoch do 5m môže byť vzdialenosť minimálne 6 cm a pri križovaní vedení musí byť minimálna vzdialenosť 6 cm.

Odovzdanie diela a skúšobná prevádzka

Po ukončení montáže a vypracovaní východzej revíznej správy bude dielo protokolárne odovzdané odberateľovi a zahájená skúšobná prevádzka. Dielo preberá zodpovedný zástupca odberateľa. V priebehu odovzdania bude urobené preškolenie zodpovedných pracovníkov, budú odovzdané návody na obsluhu prevádzkovej knihy a sprievodnej dokumentácie. V priebehu skúšobnej prevádzky sa preverí funkčná schopnosť namontovaného zariadenia. Uvedenie EPS do prevádzky musí užívateľ oznámiť územne príslušnej inšpekcii požiarnej ochrany. Odovzdanie zákazky do trvalej prevádzky sa urobí po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky protokolárne medzi zhotoviteľom a odberateľom, resp. užívateľom. Podmienkou pre uvedenie do trvalej prevádzky je zmluvné zaistenie zabezpečenia servisu.

Sprievodná dokumentácia EPS

Sprievodná dokumentácia musí byť dodaná ku každému zariadeniu EPS a musí zodpovedať jeho skutočnému prevedeniu.

Sprievodnú dokumentáciu tvorí minimálne:

- návody a pokyny k obsluhe

- prevádzková kniha EPS

- prehľadová (bloková) schéma zariadenia EPS

- záručné listy zariadenia EPS

Požiadavky na montáž, servis a revízie EPS

Opravy a pravidelné revízie EPS vykonáva zhotoviteľ, prípadne iná výrobcom poverená organizácia, ktorá má:

- oprávnenie túto činnosť prevádzkovať

- pre túto činnosť preukázateľne vyškolených pracovníkov

- potrebné vybavenie zariadením a materiálom

Do trvalej prevádzky je možné uviesť iba tie zariadenia, pre ktoré je zmluvne zaistené vykonávanie servisu. Montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie môže vykonávať iba montážna a servisná organizácia vlastniaca koncesnú listinu na montáž a servis požiarnych elektrických systémov, osvedčenie o zaškolení na montáž a servis zariadenia a povolenie na zriaďovanie príslušných koncových telekomunikačných zariadení. Pred uvedením zariadenia EPS do skúšobnej prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východzia revízia podľa súvisiacich noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia prevádzkovú knihu zariadenia a príručku užívateľa, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o spôsobe obsluhy, bežnej údržbe a skúškach funkčnosti zariadenia.

Zmeny a doplnky

Projektant si vyhradzuje právo na prípadné zmeny a doplnky k projektovej dokumentácii, ktorá vyplynie z montáže EPS alebo káblových trás. Všetky zmeny, ktoré oproti projektu vzniknú v priebehu montáže, je nutné poznamenať do výkresovej dokumentácie.

Podstatné zmeny oproti projektu, tzn. zmeny, ktoré:

- zväčšia objem dodávky zariadenia

- zväčšia objem montážnych prác

- menia rozmiestenie a zapojenie prvkov

- menia ktorúkoľvek položku zo špecifikácie materiálu je nutné vopred konzultovať a nechať odsúhlasiť projektantom.

Zmeny môžu vzniknúť i na základe dodatočnej požiadavky objednávateľa. V prípade, že by rozsah prác prekročil rozpočet, bude toto predmetom dodatku k zmluve o dielo alebo samostatnej objednávky.

Požiadavky na užívateľa, obsluhu a údržbu EPS

V súvislosti s uvedením zariadenia EPS do prevádzky je užívateľ povinný menovať osoby zodpovedné za prevádzku, údržbu a obsluhu zariadenia a zmluvne zaistiť pravidelný servis a revízie. Užívateľ spracuje pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky technicko-organizačnú smernicu o činnosti obsluhy. Užívateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred revíziou a uvedením zariadenia do prevádzky určiť osobu zodpovednú za prevádzku, osoby poverené údržbou a osoby poverené obsluhou zariadenia. Pri poruche systému je nutné, aby obsluha alebo užívateľ okamžite upovedomili servisné pracovisko. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s príslušnými vyhláškami, normami a predpismi.

Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia

- zodpovedá za prevádzku a správne využívanie EPS

- kontroluje činnosť osôb poverených obsluhou EPS

- zaisťuje, aby osoby poverené údržbou prevádzali údržbu podľa pokynov výrobcu

- zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy

- zodpovedá za vykonávanie pravidelných revízií zariadenia

Osoby poverená údržbou zariadenia (musia byť znalé podľa STN 34 3100 a preukázateľne zaškolené výrobcom, alebo poverenou organizáciou)

- prevádzajú prehliadky a údržbu zariadené EPS podľa pokynov výrobcu

- prevádzajú predpísaným spôsobom kontrolu zariadení EPS

- prevádzajú opravy v rozsahu stanovenom výrobcom

- prevádzajú záznamy do prevádzkovej knihy zariadenia

Osoby poverená obsluhou zariadenia (musia byť zaškolení odovzdávajúcou organizáciou a musia byť preukázateľne poučené podľa vyhl. 726/2002 Z.z.)

- obsluhujú zariadenie EPS

- vedú záznamy v prevádzkovej knihe o signalizácii požiaru a poruchy

postupujú podľa požiarneho poriadku a požiarnych poplachových smerníc objektu

Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou. Z týchto miest užívateľ zabezpečuje na ohlasovňu požiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.

Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby, užívateľ zabezpečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chráneného priestoru s prístupovými cestami, špecifickými príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo poruchy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto.

Komplexné skúšky

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia EPS bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia.

Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení a častí EPS, zvlášť ústredne EPS, tabla EPS, pomocných zdrojov a iných súvisiacich zariadení.

Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (domáci rozhlas, silnoprúd, VZT a pod.)

# hlasová signalizacia požiaru

Úvod

Pre ozvučenie objektu je použitý systém s konštantným napätím 100V. Výhodou tohto systému je predovšetkým zníženie strát na káblových rozvodoch. Systém obsahuje výkonové zosilňovače, vlastné zdroje signálu, mikrofóny, tunery, CD prehrávače a pod. Tieto systémy je možné vybaviť digitálnym záznamníkom vopred nahovorených správ, ktoré je možné využiť napríklad v spojení so systémom elektrickej požiarnej signalizácie na vyhlásenie poplachových správ.

PROJEKT rieši

- umiestnenie zariadení  (rozhlasová ústredňa, reproduktory, stanice hlásateľa a pod.),

- ovládanie rozhlasovej ústredne ústredňou EPS,

- káblové rozvody.

Projekt  nerieši

Napojenie ústredne HSP–230V/50Hz. Napojenie je obsahom projektovej dokumentácie profesie Elektroinštalácia.

Použité zariadenie napr:

Rozhlasová ústredňa  ESSER Variodyn  Comprio 4-8  v zmysle STN  EN 54

Rozhlasové ústredne musia spĺňať všetky základné EVAC požiadavky normy STN EN 60849 - neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústrednou a diaľkové ovládanie.

Koncový člen pre dohlaď linky EOL Stanica hlásateľa DCS 15 Skrinkový reproduktor evakuačný 6/3/1,5W Stropný / závesný reproduktor evakuačný 16/10/6/3/1.5W

Evakuačný rozhlas môže obsahovať aj systém núteného odposluchu. Tento systém preruší hudobný program v reproduktoroch a umožní vysielať evakuačné hlásenie s plným výkonom do všetkých alebo vybraných zón aj v prípade, že výkon v reproduktoroch je miestnymi regulátormi hlasitosti znížený alebo vypnutý.

Technické riešenie

Zariadenia

Ústredňa HSP bude umiestená na 1.NP.

V objekte budú distribuované evakuačné hlásenia s možnosťou reprodukcie hudby. Regulácia hlasitosti bude vykonávaná priamo v rozhlasovej ústredni (diaľková regulácia hlasitosti). Uvedené ústredne budú zosieťované. Zosieťovanie bude realizované metalickým káblom. Ovládanie ústredne bude možné zo staníce hlásateľa - SH.  Pri vstupných dverách do objektu sa bude nachádzať stanica hlásateľa pre HAZZ- typ  DCSF.  K SH  bude vedený kábel 4x2x0,8 E30  alebo FTP.  SH budú napojené na 24V DC z ext. (pri väčšej vzdialenosti od ústredne) zdroja s AKU  a s monitoringom na poruchu z EPS. V stojane budú osadené riadiace moduly a zosilňovače. Systém umožní adresné hlásenie do jednotlivých zón objektu. Hlásenie bude možné jednotlivo do každej zóny, do softvérovo vytvorených skupín zón alebo ako generálny povel do celého objektu. V prípade hlásenia do okruhu kde je navolený hudobný program bude tento odpojený v stanovenom čase a prednosť má dané hlásenie. Pre ozvučenie nebudú použité regulátory hlasitosti posluchu, potrebná hlasitosť/výkon reproduktorových sústav sa nastaví na odbočkách transformátora a výkonovom stupni zosilňovačov optimálne pri inštalácii.

V prípade požiaru reprodukciou pripravených pokynov z tzv. „EVAKUAČNÉHO HLÁSENIA“ vyzvú všetkých osôb (čo bude realizované audio zariadením- HSP, aby čo najrýchlejšie opustili budovu, avšak bez nežiadúceho vyvolania stavu strachu, spôsobenia všeobecnej paniky a iných nepredvídateľných reakcií medzi týmito osobami.

Text hlásenia bude:

„Vážení návštevníci, nakoľko v stavbe nastala technická porucha, žiadame Vás, aby ste zachovali kľud a bezodkladne opustili svoje miesta po vyznačených únikových cestách a schodiskách bez možnosti použitia výťahov na voľné priestranstvo pred budovou na vyznačenené miesto.

V systéme, ktorý je využívaný pre požiarno-evakuačný účel, musia byť určené priority hlásenia nasledovne:

1. evakuácia - situácia možného ohrozenia života vyžadujúca evakuáciu objektu.

2. poplach - nebezpečná situácia blízka varovaniu pred očakávanou situáciou.

3. iné hlásenia (zábavné, reklamné, informačné a iné).

Vždy musia byť umožnené manuálne zásahy:

- spustiť alebo zastaviť zaznamenané poplachové hlásenia.

- vybrať príslušné zaznamenané poplachové hlásenie.

- zapínať alebo vypínať vybrané zóny reproduktorov.

- vysielanie živých hlásení cez núdzový mikrofón

Pre zabezpečenie hlásení bude v objekte inštalovaná stanica hlásateľa nasledovne (v zmysle požiadaviek požiarneho zabezpečenia stavby a prevádzkových požiadaviek investora) nasledovne:

v miestnosti na 1.NP.

pri vstupných dverách do objektu HAZZ

Reproduktory

Všetky reproduktory musia byť rozmiestnené tak, aby všetky plochy, a to i tie, v ktorých nie sú priamo inštalované reproduktory, boli zreteľne ozvučené. Dôvodom je zaistenie počuteľnosti hlásenia požiarneho rozhlasu v akomkoľvek mieste objektu. Reproduktory budú osadené na stropy resp. steny vybraných priestorov v súlade s osvetľovacími telesami.

Stropné, závesné reproduktory

Budú osadené v priestoroch hlavnej budovy a  garáže podľa výkresovej časti.

Nástenné reproduktory

Budú osadené podľa výkresovej časti.

Výkon reproduktorov bude upravený podľa veľkosti ozvučovaného priestoru pri montáži. Vo všetkých zónach za posledným reproduktorom bude osadená doska dohľadu (EOL). Reproduktory budú káblované za sebou, bez odbočení.

HSP bude doplnený o zariadenie určené k nahrávaniu a distribúcii hudby alt spotov.

Prepojenie s ústredňou EPS

Ústredňa EPS v miestnosti

na 1.NP bude s rozhlasovou ústredňou prepojená a v prípade poplachu sa vyšle spúšťací impulz do RÚ (spustenie evakuačnej hlasovej správy) po uplynutí času t2. Zároveň sa bude monitorovať všeobecná porucha rozhlasovej ústredne. Toto prepojenie je riešené v časti EPS.

Vnútorné rozvody

Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke, musia byť prevedené káblami v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, 225/2012 a STN 92 0203 – B2CA - a1, d1, s1 (Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie).

100V rozvody HSP musia byť vedené samostatne, oddelene od ostatných aj slaboprúdových vedení uložením do samostatnej rúrky, žľabu, oddelením kovovou prepážkou v spoločnom žľabe a pod. Pri realizovaní rozvodov HSP je potrebné sa čo v najväčšej miere vyhnúť svorkovaniu v prepojovacích elektroinštalačných krabiciach. Prepojovacie krabice budú bezhalogénové požiarne odolné s keramickou svorkovnicou. Prepojovanie káblov bude realizované v reproduktoroch určených pre domáci rozhlas (keramická svorkovnica, teplotná poistka, kovový kryt a pod.). Z ústredne HSP budú zóny rozvetvené do celého objektu nasledovnými káblami:

- CHKE-V-O 2x1,5 FE180/PS30  – B2CA - a1, d1, s1

Výber použitej kabeláže PS30 bude v zmysle pokynov projektu požiarnej ochrany pre rozvody HSP. Prepojenie stanice hlásateľa DCS15, DCSF s  ústredňou HSP bude prevedené káblom  JE-H(ST)H FE180/PS60  4x2x0,8 – B2CA - a1, d1, s1. Všetky tieto káble budú s požiarnou odolnosťou v zmysle normy STN 92 0203.

Káblové systémy (káble, žľaby, rúrky, príchytky …) musia spĺňať normu STN 92 0203 v plnom rozsahu - PS30.

Vertikálne rozvody

Kabeláž vo vertikálnych stúpačkách bude uložená na kovových rebríkoch (požiarne odolné PS30). Rebríky budú pripevnené na steny pevne pomocou kovových kotiev PS30.

Horizontálne rozvody

Kabeláž bude vedená, na povrchu resp. pod omietkou v požiarne odolných príchytkách UDF, OBO, KOPOS  PS30 alebo alternatíva. Vedenia HSP musia byť nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, plynu, kúrenia a VZT a pod. aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže HSP roztrhnutím padajúcou konštrukciou. Kovové káblové trasy (žľaby, rošty a pod.) musia byť pospájané a uzemnené s bodom uzemnenia.

V súlade s STN 92 0203 a STN 92 0205 musia byť káblové systémy (tj. silové káble, izolované vodiče, inštalačné káble a vodiče pre telekomunikácie a zariadenia na spracovanie dát, prípojnice, káblové kanály, nástreky, nátery a obloženia spojovacích prvkov, nosné konštrukcie, držiaky a príchytky) v súlade s tab. 1 citovanej STN vyhotovené v triede funkčnej odolnosti min PS30/bude urobené podla PD PBS/. Pre každý konštrukčný prvok funkčného káblového systému, ktorý sa spolupodieľa na udržaní funkčnej odolnosti celého káblového systému, vyhotoví výrobca osvedčenie, v ktorom je potvrdená zhoda tohto prvku s protokolom o skúške podľa bodu 10 a 11 citovanej STN. Káblové žľaby, rebríky, príchytky s pozdĺžnou opierkou, jednotlivé príchytky, stúpajúce trasy, kotviace a závesné systémy, bežné konštrukcie stavby (napr. podhľadové dosky, omietky) slúžiace na prípadné uloženie funkčných káblov, ďalej všetky iné stavebné konštrukcie umiestnené nad funkčnými káblovými systémami a tiež rozvody akýchkoľvek ďalších inštalačných potrubí a vedení, ktoré nie sú definované ako funkčné káblové systémy a sú umiestnené priamo nad inštalovanými funkčnými káblovými systémami, musia byť rovnako vyhotovené v triede funkčnej odolnosti min PS30 /bude urobené podla PD PBS/ podľa bodu 2 až 4 citovanej STN, resp. v požiarnej odolnosti podľa STN 92 0201-2. Funkčné káblové systémy môžu byť vedené v spoločnej trase s káblami bez požiadaviek na funkčnú odolnosť len za predpokladu, že celková hmotnosť „nepožiarnych“ káblov a funkčných „požiarnych“ káblov, tj. celková zaťažiteľnosť všetkých káblov uložených v trase, neprekročí dovolenú únosnosť nosných systémov žľabov, rebríkov a ďalších konštrukcií a prvkov slúžiacich na uloženie káblov, ktorou by došlo k zníženiu resp. úplnej strate stability a únosnosti, a teda k strate požadovanej požiarnej resp. funkčnej odolnosti káblových systémov. Káblové systémy musia spĺňať normu STN 92 0203 v plnom rozsahu -  min PS30. Rozvody budú vedené mimo káblových trás ostatných technológií alebo v samostatnom káblovom žľabe min PS30, prípadne v spoločnom žľabe min PS30 /bude urobené podla PD PBS/ s oddeľovacou prepážkou.

Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.

100V rozvody HSP musia byť vedené samostatne, oddelene od ostatných aj slaboprúdových vedení uložením do napr.: do samostatného žľabu, oddelením kovovou prepážkou v spoločnom žľabe a pod. Pri realizovaní rozvodov HSP je potrebné sa čo v najväčšej miere vyhnúť svorkovaniu v prepojovacích elektroinštalačných krabiciach. Prepojovacie krabice budú bezhalogénové požiarne odolné s keramickou svorkovnicou. Prepojovanie káblov bude realizované v reproduktoroch určených pre evakuačný rozhlas (keramická svorkovnica, teplotná poistka, kovový kryt a pod.).

Podmienky prevádzkovania hlasovej signalizácie požiaru   (HSP)

Pri odovzdávaní zariadenia hlasovej signalizácie požiaru sa postupuje podľa § 13 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. a musí sa vykonať kontrola podľa § 15 ods. 2 písm. d) vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. v rozsahu uvedenom v bode 4 „Obsah jednotlivých kontrol“ usmernenia. Pri funkčnej skúške HSP je potrebné okrem toho zamerať sa na splnenie požiadavky  reálnu zrozumiteľnosť reči. Pri kolaudácii stavby sa predkladajú certifikáty o preukázaní vlastností použitých komponentov podľa STN EN 54-16, STN EN 54-24, STN EN 54-4, prípadne STN EN-54-23, ktoré musia byť vydané notifikovanou osobou a v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011.

Prevádzkovateľ HSP musí zabezpečiť pravidelné kontroly HSP a to denne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa § 15 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. Dennú, mesačnú a štvrťročnú kontrolu alebo ich časti, môže vykonávať len poučený zamestnanec, zaškolený výrobcom HSP alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení HSP. Ročnú kontrolu HSP môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly HSP, táto osoba môže vykonávať aj dennú, mesačnú a štvrťročnú kontrolu.

Obsah jednotlivých kontrol je nasledovný:

- denná kontrola HSP zahŕňa najmä:

- zobrazovanie stavu pokoja, stavu hlasovej signalizácie, stavu signalizácie poruchy, stavu dezaktivácie (ak je táto voliteľná funkcia použitá)

- stavu signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného zdroja elektrickej energie,

- mesačná kontrola HSP zahŕňa najmä:

- kontrolu stavu spojov batérie a jej upevnenia

- kontrolu zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá)

- kontrola HSP raz za tri mesiace zahŕňa najmä:

- kontrolu náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie

- funkčnú skúšku zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá)

- funkčnú skúšku reproduktorov a hlasovej správy

- funkčnú skúšku vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.

- kontrola HSP raz za 12 mesiacov zahŕňa najmä:

- kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájací zdroj

- kontrolu funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb

- kontrolu funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy:

  - ca)	povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia

  - cb)	utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc

  - cc)	jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora

  - cd)	záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky

  - ce)	prepojenia jednotlivých zariadení

- kontrolu zrozumiteľnosti reči (túto kontrolu treba vykonať aj po každej stavebnej alebo interiérovej zmene, ktorá môže mať vplyv na akustické pomery).

Kontroly HSP je možné vykonávať v dňoch kontrol EPS. Záznamy o kontrolách HSP je možné evidovať v prevádzkovom EPS.

Požiadavky na preukázanie hodnôt dosiahnutia komplexného vyskúšania

a)	zariadenie musí byť schopné trvalej prevádzky v pohotovostnom režime bez hlásenia do ozvučovacieho systému.

b) 	zariadenie musí byť schopné min. 30 minútovej prevádzky pri kontinuálnom hlásení do celej budovy za podmienky, že klimatizácia miestnosti, kde je osadená ústredňa  zabezpečí teplotu miestnosti do max. 35° C.

c) 	ozvučovací systém musí zabezpečiť v priestoroch inštalácie reproduktorových sústav akustický tlak v posluchových rovinách ozvučenia:

chodby, haly a iné priestory v = 1600 mm od podlahy

kancelárie v = 1200 mm od podlahy

minimálne 75 dB a maximálne 90 dB merané v krivke A pri budení rozhlasovej ústredne šumovým signálom z externého generátora šumu. Musí sa dosiahnuť na 85% posluchovej plochy.

d) 	nerovnomernosť hladiny akustického tlaku na 85% ozvučovanej plochy v uvedených rovinách v bode c) maximálne v rozmedzí hladín uvedených v bode c)

e) 	zrozumiteľnosť hovorového signálu prenášaného ozvučovacím systémom musí byť minimálne  dobrá.

f) 	zariadenie nesmie prenášať do ozvučenia/reproduktorových sústav rušivé signály počuteľné bežným posluchom. Platí za predpokladu, že budú dodržané STN pre kladenie vedení aj ostatnými dodávateľmi na stavbe. Zvlášť sa to týka súbehov a vzdialeností rozvodov silnoprúdu s vedeniami ozvučenia.

g) 	minimálne 90% ozvučovacích prvkov musí byť schopných prevádzky pri komplexnom vyskúšaní.

h) 	pred ukončením skúšobnej prevádzky, musia byť funkčné všetky komponenty ozvučenia a ozvučovací systém nastavený na parametre uvedené v bode c a d.

Požiadavky na montážnu organizáciu

Montáž zariadenia môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východzia revízia podľa súvisiacich noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia príručku užívateľa, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o spôsobe obsluhy a bežnej údržbe.

Údržba zariadenia

Funkčná schopnosť  HSP sa v zmysle STN EN 60849 bude min. 2x ročne kontrolovať servisnou firmou, kde sa preverí:

- technický stav celého systému evakuačného rozhlasu

- fyzický stav zariadení.

O prehliadke sa urobí zápis. Plánovaná údržba sa bude vykonávať podľa pokynov výrobcu zariadení. O prevádzke evakuačného rozhlasu musí byť vedená písomná dokumentácia v prevádzkovej knihe.

Organizačné opatrenia

Pred uvedením systému do trvalej prevádzky je nutné aby užívateľ spracoval evakuačné smernice v súlade s technickým riešením systému požiarneho rozhlasu a v zmysle platných predpisov HaZZ MV SR. Tieto smernice musia stanoviť postup pri vyhlásení evakuácie prostredníctvom systému požiarneho rozhlasu, evakuáciu osôb, spôsob vyhlásenia evakuácie v pracovnom a po pracovnom čase. V smernici musia byť menované osoby zodpovedné za prevádzku a údržbu zariadenia, a taktiež osoby poverené obsluhou zariadenia rozhlasovej ústredne. Táto smernica musí byť uložená spolu so sprievodnou dokumentáciou predmetného systému. Po ukončení montáže zariadenia, jeho oživení a odskúšaní funkčnosti musí byť vykonaná prvá odborná prehliadka (východisková revízia) elektro zariadenia v zmysle STN 33 2000-6-61, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie zariadenia požiarneho rozhlasu.	Pracovníci, vykonávajúci revízie, musia mať na túto činnosť potrebnú kvalifikáciu a montážna organizácia musí urobiť inštruktáž osôb poverených obsluhou zariadenia pri uvádzaní systému do trvalej prevádzky. Údržbu zariadenia a kontrolu môžu vykonávať len osoby preukázateľne zaškolené podľa STN 34 3100 a musia byť preukázateľne poučení montážnou organizáciou podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.

Majú tieto povinnosti:

- vykonávať prehliadky a údržbu zariadenia podľa pokynov montážnej organizácie

- vykonávať podľa predpísaného spôsobu kontrolu zariadenia

- vykonávať záznamy do prevádzkovej knihy evakuačného rozhlasu o kontrolách, údržbe a opravách zariadenia

Inštalácia musí odpovedať ustanoveniam STN EN 60849, STN 33 2000-4-41, STN 34 2300 a s nimi súvisiacimi normami, montážnym predpisom výrobcu HSP/ER a ostatných prvkov.

Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia zodpovedá za prevádzku a správne využitie systému. Kontroluje činnosť osôb poverených obsluhou a zaisťuje, aby osoby poverené údržbou pracovali podľa predpisov dodaných montážnou a servisnou organizáciou.

Skúšobná prevádzka

Zariadenie pred uvedením do trvalej prevádzky je potrebné podrobiť skúšobnej prevádzke.  V priebehu skúšobnej prevádzky sa vyhodnotí funkčnosť systému a vykoná doregulovanie hlasitosti reproduktorov tak aby bola zabezpečená dostatočná hlasitosť a zrozumiteľnosť hlásení. Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky sa uvedie zariadenie do trvalej prevádzky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Požiadavky na ostatné profesie

Silnoprúd

- ústredňa EPS						 	-	1x AC230V/50Hz káblom CHKE-V-J 3x2.5, samostatne istené

- napájací zdroj EPS					-	1x AC230V/50Hz káblom CHKE-V-J 3x2.5, samostatne istené

- ústredňa HSP  					 	   	-	1x AC230V/50Hz káblom CHKE-V-J 3x2.5, samostatne istené

Napájanie, požiadavky na ostatné profesie

Elektrická požiarna signalizácia (I. stupeň dodávky elektrickej energie v zmysle STN 92 0203)

Hlasová signalizácia požiaru (I. stupeň dodávky elektrickej energie v zmysle STN 92 0203)

Požiadavky na napájanie boli zaslané projektantovi silnoprúdu. Na miesto osadenia ústredne EPS je potrebné priviesť sieťové napätie 230V/50Hz káblom 3Jx2,5 so zachovanou funkčnosťou počas požiaru vedeným zo samostatného 16A ističa z hlavného rozvádzača (voľný vývod 0,5m). Ústredňa bude zemnená na sieť s hodnotou maximálne 15 ohm. Bude použitá ochrana samočinným odpojením napájania. V silovom rozvádzači odporúčame nápis pri napájacom vývode – ističi „EPS – nevypínať!“. Prierez napájacích káblov a veľkosť ističov upresní projektant silnoprúdu podľa miestnych podmienok. Istenie a dimenzovanie prívodov elektrickej energie pre zariadenia EPS musí byť realizované podľa STN 33 2000-4-41 a je predmetom projektu silnoprúdu. Prívod je doporučené chrániť prepäťovou ochranou 3. stupňa. Náhradné napájanie bude zabezpečené vlastným náhradnými akumulátorovými batériami 2x12VDC.

Prepäťovú ochranu typu D na silnoprúdových prívodoch AC230V/50Hz zabezpečuje projekt slaboprúdu. Riešenie prepäťovej ochrany po typ C vrátane je predmetom projektu silnoprúd.

Súbeh a križovanie

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov

| Súbeh izolovaného silnoprúdového rozvodu od | Vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 5 m | nad 5 m |
| telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov | 30 mm | 100 mm |
| signalizačných, riadiacich a iných rozvodov | ako pRi silnoprúdových zariadeniach |  |
| Hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou |  |  |

Bezpečnostné opatrenia

Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí ústrední.

Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D). Pre uzemnenie prepäťových ochrán je požadované priviesť uzemňovací vodič s minimálnym prierezom 6 mm2 – zabezpečí silnoprúd.

Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 90 minút.

V priestoroch CHÚC  a zhromaždovacích priestoroch musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, 225/2012 a celom objekte musia byť káblové prevedené so zníženou horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko horľavých materiálov.

Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

Komplexné skúšky

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržaním a zabezpečením max. prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrotechnické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenia z tohto hľadiska je urobená v zmysle STN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších súvisiacich noriem a predpisov. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrickom zariadení :

Obsluhovať projektované technické zariadenie elektrické môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 20 Poučená osoba, fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade bezpečnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Vykonávať činnosť na projektovanom vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 21 Elektrotechnik.

Vykonávať samostatne činnosť na projektovanom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 22 Samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 24 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov :

Krytie el. predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

Práce vo výškach:

Pri montáži hlásičov resp. káblov vo výške nad 1,5m je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a použiť predpísané ochranné pomôcky, najmä montážne plošiny, lešenia,  istiace  laná, a pod.

Zváranie:

Vo vnútorných i vonkajších priestoroch pri montáži podľa možnosti vylúčiť zváranie. V prípade nutnosti zvárania toto môže byť vykonávané len s písomným súhlasom investora, pričom musí byť zabezpečená prítomnosť pož. hliadky s príslušným vybavením has. technikou. Po skončení zvárania musí byť priestor kontrolovaný podľa prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre daný objekt  min. však 8 hodín !

Montáž v blízkosti el. zariadení:

Montáž EPS, HSP v rozvodniach a v blízkosti el. zariadení VN, VVN robiť len s vedomím a so súhlasom prevádzky. Tieto práce robiť výlučne s  vydaným príkazom „B“ a postupovať  zvlášť opatrne! Bez platného „B“ príkazu nesmú pracovníci mont. firmy vstupovať do priestorov rozvodní! Pri montáži EPS musia byť rozvádzače a zbernice v okolí miesta montáže vypnuté!

Protipožiarne opatrenia

Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady:

Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN 33 2000-5-52:2012-04 a STN 33 20 00-4-43. V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v Riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom PO (napr. do CHÚC je povolená iba inštalácia technológií súvisiacich s prevádzkou CHÚC, bez požiarneho rizika a pod.).

Starostlivosť o životné prostredie

Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené.

Bezpečnostné opatrenia

V celom objekte sú navrhnuté káblové inštalácie v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle príslušnej vyhlášky a noriem.

Pri montáži zariadenia SLP a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

# SKV a CCTV - SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Predmet dokumentácie

Predmetom tejto dokumentácie je návrh slaboprúdových systémov, systém kontroly vstupu SKV pre vybrané priestory objektu. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy:

Slaboprúdové rozvody:

- systém kontroly vstupu SKV

- kamerový systém CCTV.

Podklady:

- stavebné výkresy,

- požiadavky investora,

- konzultácie a koordinácia s hlavným inžinierom projektu.

Zoznam použitých noriem a technických predpisov

| STN EN 61140 | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |
| --- | --- |
| STN 33 2000-1 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície |
| STN 33 2000-4-41 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-4-42 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla |
| STN 33 2000-4-43 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom |
| STN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-482 | Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve |
| STN 33 2000-5-51 | Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá |
| STN 33 2000-5-52 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody |
| STN 33 2000-5-54 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzem. sústavy a ochranné vodiče |
| STN 33 2000-5-56 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezp. technické prostriedky budov |
| STN 33 2000-6 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia |
| STN EN 60038 | Normalizované napätia CENELEC |
| STN 33 2130 | Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody |
| STN 33 2312 | Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich |
| STN 34 1610 | Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach |
| STN 34 3100 | Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách |
| STN 34 2300 | Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení |
| STN 38 2156 | Káblové kanály, šachty, mosty a priestory |
| STN 73 6005 | Priestorová úprava vedení technického vybavenia |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) |
| STN 92 0203 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari |
| STN 92 0204 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu |
| STN 92 0205 | Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok |
| STN EN 50131-1 až 13 | Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy, Časť 1 až 13 |
| TNI 33 4591 | Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie. |
| STN EN 50173-1 až 6 | Informačná technika. Generické káblové systémy, Časť 1 až 6 |
| STN EN 50174-1 až 3 | Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov, Časť 1 až 3 |
| TPT-T6 | Rozvod telekomunikačných sietí v budovách |
| STN 92 1101-1 až 4 | Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1 až 4 |
| STN EN 61293 | Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť |
| STN EN 60445 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov |
| STN EN 60447 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) |
| STN EN 61140 | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |
| STN EN 62676-1 až 5 | Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách, Časť 1 až 5 |

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhl. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sú považované za vyhradené technické zariadenia

Vyhl. č. 94/2004 Z.z., 225/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii

Zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o ochrane pred požiarmi

Vyhl. č. 726/2002 Z.z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Zákon č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o stavebných výrobkoch

Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV SR č. 393/2006 Z.z. - O min. požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

a ďalšie s nimi súvisiace normy, vyhlášky a predpisy platné v dobe realizácie stavby.

Oprávnenie na projektovanie

Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty na základe poverenia k výkonu činnosti SKSI 6929*I4 a osvedčenia výrobcu zariadenia.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia

Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť, bod A, odsek d.

Určenie vonkajších vplyvov

Elektrické zariadenia použité v tomto projekte sa nachádzajú v miestnostiach a priestoroch, v ktorých je určené prostredie písomným dokladom, protokolom vypracovaným odbornou komisiou. Protokoly sú súčasťou projektovej dokumentácie RIEŠI E1.6 ELEKTROINŠTALÁCIA. V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – silnoprúd.

Napäťová sústava

- napájanie systému a pomocných zdrojov – 1/N/PE/AC/50Hz/230V/TN-S

- menovité napätie systému (prenos dát, signalizácia, čítačky) – 12V-24V/DC/PELV/SELV

Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV, PELV

- ochrana elektrickým oddelením

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny a ochrana proti prepätiu

Na základe výpočtu riadenia rizika je potrebné systém kontroly vstupu chrániť pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom a prepäťovými ochranami. Ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom je riešená v časti elektroinštalácia v triede LPL III. Ochrana dátových káblov bude prepäťovými ochranami, ktoré budú umiestené v rozvádzači RACK. Prepäťové ochrany (SPD) stupňa T1,T2,T3 pre napájanie zariadení 230V rieši časť elektroinštalácia. Systém kontroly vstupu je zaradený do kategórie prepätia III. V slaboprúdových zariadeniach pre systém kontroly vstupu sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana s min. stupňom ochrany T1+T2+T3, Uoc=1kV, Isc=0,5kA. Na slaboprúdovom zariadení bude doplnená prídavná ochrana ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41.

Projekt rieši

- návrh slaboprúdových systémov (rozmiestnenie všetkých zariadení a pod.)

- káblové rozvody

Projekt nerieši

- napojenie slaboprúdových zariadení – AC 230V/50Hz z rozvádzača RH, ktorý je riešený v časti ELEKTROINŠTALÁCIA.

# SYSTÉM KONTROLY VSTUPU SKV

Úvod

Systém kontroly vstupu (SKV), zabezpečuje kontrolu prístupu oprávnených osôb do vybraných priestorov a vo vybranom čase. Zabraňuje tak neoprávneným vstupom do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu, poškodenia zdravia alebo prezradenia citlivých informácií. Identifikácia osôb prebieha prostredníctvom identifikačných médií (bezkontaktné karty, prívesky alebo kľúčenky), identifikácia pomocou QR kódov alebo pomocou aplikácie s funkciou Bluetooth.

Projekt skv rieši

- rozmiestnenie zariadení čítačiek kariet, elektrozámkov a pomocných zariadení,

- káblové rozvody PoE, FTP CAT5E.

Projekt SKV nerieši

- napojenie systému kontroly vstupu do LAN/WAN siete (určí správca siete).

Technické riešenie

Pred vybratými dverami v priestoroch objektu budú osadené čítačky prístupového systému NAPR: 2N® Access Unit 2.0 s integrovaným kontrolérom (prístup pomocou karty) a 2N® IP VERSO 2.0 s integrovaným kontrolérom (prístup pomocou QR kódu alebo aplikáciou s funkciou Bluetooth). Projektová dokumentácia rieši systém videovrátnika intercom NAPR: 2N® IP Style + 2N® Indoor Talk (prístup intercom) v zmysle výkresovej dokumentácie. Čítačky budú umiestnené vo výške 1,2m nad končenou úpravou podlahy v povrchovom vyhotovení. Prepoj čítačky a elektro-zámku bude pomocou kábla FTP CAT 5E cez bezpečnostné relé, ktoré bude umiestnené v inštalačnej krabici vo výške 2m. Pre napojenie magnetického kontaktu (pre informatívnu kontrolu otvorenia jednotlivých dverí) bude káblom FTP CAT 5E do inštalačnej krabice. Z inštalačnej krabice sa káblami FTP CAT 5E prepojí priamo čítačka. Do čítačiek, ktoré ovládajú dvere v CHUC bude privedený aj bezpotenciálny signál z EPS, ktorý v prípade požiaru uvoľní zámky. Tieto čítačky budú prepojené na LAN switch káblami FTP CAT 5E v maximálnej dĺžke do 100m do rozvádzača RACK. Prístupový systém NAPR: 2N® Access Unit 2.0 a 2N® IP VERSO 2.0, 2N® IP Style + 2N® Indoor Panely (intercom) bude spravovaný (PC) 2N® ACCESS COMMANDER. Pripojenie systému NAPR:  2N® Access Unit 2.0 do LAN/WAN ((PC) 2N® ACCESS COMMANDER) siete bude z dátového rozvádzača optický káblom single mode 4x 9/125.

IP ČÍTAČKA KARIET S KONTROLÉROM

NAPR:.: 2N ACCESS UNIT 2.0

Rozhranie

Napájanie							12 V ±15 % / 2 A DC alebo PoE

PoE									802.3af (trieda 0 – 12.95 W)

LAN									10/100BASE-TX s Auto-MDIX, svorkovnica nebo koncovka RJ-45

Podporované protokoly 	DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Pasívny spínač					NO/NC kontakt, až 30 V/1 A AC/DC

Aktívny spínací výstup		8 až 12 V DC podľa napájania (PoE: 10 V; adaptér: napájacie napätie mínus 2 V), až 400 mA

Vstupy 2 							(- 30 V až + 30 V DC)

Čítačka RFID kariet

Frekvencia						125kHz a 13.56MHz

125 kHz							EM4100, EM4102 HID Proximity

13.56 MHz						ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, podpora NFC číta UID (CSN) číta PAC ID (karty iCLASS s povoleným SIO)

Mechanické vlastnosti

Rám								Robustní zinkový odliatok s povrchovou úpravou

Prevádzková teplota		-40 °C až 60 °C

Prevádzková vlhkosť	10 % – 95 %

Skladovacia teplota		-40 °C až 70 °C

Hmotnosť						max: 0.8 kg

Úroveň ochrany			IP54

Úroveň odolnosti			IK08

Rozmery

Povrchový inštalační rám 1 modul 107 (W) x 130 (H) x 28 (D) mm

Rám pre zapustenú montáž 1 modul 130 (W) x 153 (H) x 5 (D) mm

Krabice pro zapustenú inštaláciu 1 modul 108 (W) x 131 (H) x 45 (D) mm

Schéma zapojenia:

Principiálna schéma:

IP ČÍTAČKA KARIET S KONTROLÉROM A KAMEROU

NAPR:.: 2N IP VERSO 2.0

Rozhranie

Napájanie: 12 V ±15% / 2 A DC PoE

PoE: PoE 802.3af (Class 0–12,95 W)

LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Doporučená kabeláž: Cat-5e nebo lepší

Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP,

HTTPS, Syslog, ONVIF

Pasívny spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC

Aktívny výstup spínače: 8 až 12 V DC podľa napojenia PoE: 10 V

Čítačka RFID kariet

Voliteľná 125 KHz nebo 13.56 MHz

Podporované karty 125 kHz

Podporované karty v 13,56 MHz NFC

ISO14443A (MIFARE DESFIRE)

PicoPass (HID iClass)

FeliCa

ST SR(IX)

2N®

Mobile Key

Podporované karty v zabezpečené 13,56 MHz NFC

ISO14443A (MIFARE DESFIRE)

PicoPass (HID iClass)

FeliCa

ST SR(IX)

2N®

Mobile Key

HID SE (Seos, iClass SE, MIFARE SE)

Maximálna intenzita magnetického pole 10 m pro 125 kHz verzi: 66 dBµA/m

IP Verso – Bluetooth module

Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy)

Zabezpečení: asymetrické RSA-1024 a symetrické AES-128 šifrovanie

RX citlivosť: až −93 dBm

Rozsah: nastaviteľný (krátky ~ 0.5m, strední ~ 2m, dlhý ~ do 10m)

Spotreba: 20mA at 12V DC

Prevádzková teplota: −40 °C ~ +60 °C

Skladovací teplota: −40 °C ~ +70 °C

Rozmery: 97x105x30mm

Podpora mobilných aplikácii: Android 6 a vyšší, iOS 12 a vyšší

Dotykový displej

Rozlíšenie: 320 px x 214 px H x V

Rozlíšenie slideshow: 214 px x 214 px

Kontrastný pomer: 400

Jas: 350 cd/m2

Pozorovací uhol: 80 ° zo všetkých smerov

Hmotnosť: 280 g

Spotreba min.: 1,36 W

Spotreba max.: 2,40 W

Prevádzková teplota: −20 až 60 °C

Úroveň odolnosti: IK07

I/O modul

Rozmery: 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm Wiegand modul

Rozmery: 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm

Mechanické vlastnosti

Kryt: Robustní zinkový odliatok s povrchovou úpravou

91550XX – Nikl

Materiál – Zamak 410 – Zn95Al4Cu1

Povrchová úprava – Zn/Cu20/Ni25b max. 80 µm

91550XXB – Čierná

Materiál – Zamak 410 – Zn95Al4Cu1

Povrchová úprava – PUR Wet coating 15-25 µm, RAL 9005 Jet black

Prevádzková teplota: −40 °C až 60 °C

Prevádzková relatívna vlhkosť: 10 % – 95 %

Skladovací teplota: −40 °C až 70 °C

Úroveň krytia: IP54

Úroveň odolnosti: IK08

SWITCH

NAPR:.: Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM 650MHz CPU, 64MB, 48x Gbps PoE LAN, 4x 10Gbps SFP+, 2x 40Gbps QSFP+,

Technické parametre

Maximálna prenosová rýchlosť (Gb/s):168 Gb/s

L2:Áno

QoS: Áno

Správa webu: Áno

Stohovateľné: Áno

Počet portov:52

Káblové pripojenia:RJ-45 (Ethernet), SFP

Podporované rýchlosti (Mbps):1000 Mb/s

Počet portov SFP:4

Počet LAN 1000 Mbps:48

Spotreba (W):44 W

# KAMEROVÝ SYSTÉM – CCTV/IP

Úvod

Kamerový systém umožňuje z jedného miesta sledovanie rôznych stavov vo vopred určených priestoroch. Zvyšuje úroveň ochrany objektu, pretože sprostredkúva vizuálne informácie z dôležitých miest objektu v reálnom čase. Súčasne je vykonávaný záznam, ktorý poskytne v prípade potreby spätne informácie o činnosti a pohybe osôb pred snímacími zariadeniami. Záznam je vhodný ako podporný materiál pre proces v prípade nezákonného konania. Okrem priameho sledovania dejov má inštalácia kamier v strážených priestoroch aj psychologický účinok voči osobám s úmyslom nezákonného konania. Súčasťou koncepcie zabezpečenia ochrany objektu je  zariadenie CCTV.

Projekt CCTV rieši

- rozmiestnenie zariadení CCTV (digitálny záznamník NVR, kamery IP),

- káblové rozvody PoE FTP CAT6A s ukončením konektorom RJ 45.

Projekt CCTV nerieši

- napojenie digitálneho záznamníka do globálnej siete objektu.

Technické riešenie

Pre monitorovanie bude v objekte bude použitá farebná technológia pre kamerový systém CCTV/IP.

Kamery budú monitorovať:

–  vonkajšie priestory, chodby a schodiská.

Presné osadenie kamier bude vykonané na základe výkresovej časti. Digitálny záznamník NVR bude osadený v  rozvádzači RACK. Objekt nebude mať stálu službu. Miesta PC klienta budú určené investorom po sieti LAN.

IP FAREBNÁ KAMERA

NAPR: HIKVISION  DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)© 5MPix IP Bullet AcuSense kamera; IR 60m, Audio, Alarm, IP67, IK10

1/2,7" CMOS čip Progressive Scan

Rozlíšenie 5MPix 2592 x 1944@25sn/s,

Varifokálný motorizovaný objektív  2,7 - 13,5mm

Zorné pole: horizontál FOV 103° to 32°, vertikál FOV 73° to 24°, diagonál FOV 142° to 40°

Citlivosť: 0,002 Lux @ (F1.4, AGC ON) B/W: 0Lux pri IR

WDR - kompenzácia proti svetla: 120dB

EXIR prísvit s dosahom 60m

Kompresia H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG

SMART funkcie

Technologie AcuSense - pokročilá analýza odfiltrovanie falošných poplachov a spoľahlivá detekcia osôb a vozidiel

Podporuje lokálny záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 256GB

Audio&Alarm

Krytie IP67+IK10

Nabíjanie: 12 VDC / PoE (802.3af)

Prevádzková teplota -30°C až 60°C

Rozmery O 144 × 333mm

Hmotnosť 1435g

VIDEOZÁZNAMNÍK – NVR

NAPR: HIKVISION DS-96128NI-I16

Napájanie kamier (PoC/PoE) : nie

Vstupný videosignál : IP

Videokanály : 128x IP, celkový dátový tok max. 576 Mb/s

Max. rozlíšenie kamery : 12 Mpix

Kompresný formát : H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Výkon záznamu : 12Mpix/-, 8Mpix/ -, 2Mpix/ -

Video výstupy : 8 nezávislých video-kanálov - 9 portov - 8xHDMI1(4K) + 1xHDMI(4K)/VGA(Full HD) - aktívne súčasne

Audio vstup/výstup : 1/2

Počet pripojení : -, celkovo 512Mb/s

Max. počet HDD : 16

Max. kapacita HDD : 6 TB

USB rozhranie : 2 × USB 2.0, 1x USB 3.0

Sieťové rozhranie : 4x RJ45 10M/100M/1000M

Rozhranie RS485 : -

Poplachový vstup/výstup : 16/8

Prehrávanie kanálov : 16 kanálov 1080p

Zálohovanie : USB Flash, USB HDD

Redundancia záznamu : -

Napájanie : 230VAC

Spotreba : 30W bez HDD

Rozmery : 445 x 470 x 90 mm (2U)

Hmotnosť : 10kg

Prevádzková teplota : 0°C do 50°C

SWITCH

NAPR: HIKVISION DS-3E1526P-SI 24xPoE

Switch 24x PoE porty

1 Gbps + 2x uplink 1 Gbps SFP

dva pracovní režimy: Standard 24x 1 Gbps na 100m a Extended mode až na 300m

celkový výkon PoE 370W(max.30W na 1 port)

management(základní nastavení siete, upgrade po sieti, log udalostí, priamy náhľad live obrazu z kamery, vypnutí/zapnutí PoE portu)

funkcie PoE watchdog(automatický reštart portu, pokiaľ kamera neodpovedá)

network protokol IEEE802.3, 802.3u, 802.3x

prepínací kapacita switche 52 Gbps

prepäťová ochrana do 6kV

pracovní teplota: -10° až 55C°

Napájanie: 230V AC/6,5A

hmotnosť 2,98kg, rozmery 440 x 221 x 44mm.

RACK:

NAPR: LEGRAND LINKEO 42U 19” stojanový rozvádzač

Rozvádzač  s IP 20 - IK 08. Reverzibilné predné dvere z bezpečnostného tvrdeného skla vybavené zámkom. Odnímateľné bočné a zadné steny vybavené zámkami. Automatické uzemnenie všetkých kovových súčastí pomocou ekvipotenciálnych svoriek. 2xhĺbkovo nastaviteľné 19” vertikálne lišty. Vrchné a spodné káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Príprava na osadenie ventilácie na strope a v podlahe. Nivelačné nožičky.

Požiadavky na užívateľa

Užívateľ musí dodržiavať režim stanovený v režimovej štúdií objektu. Užívateľ je zodpovedný za archiváciu záznamov na digitálnych médiách. Užívateľ zabezpečí u servisnej a kontrolnej organizácie periodickú profylaktiku zariadenia.

KÁBLOVÉ ROZVODY

Pre SKV budú použité káble: FTP CAT 5E s požiarnotechnickými vlastnosťami B2ca,s1,d1,a1. Kabeláž bude vedená z rozvádzača RACK-SKV do jednotlivých čítačiek v kovových žľaboch a pri odbočení v ochranných BH rúrkach a pod omietkou v zmysle výkresovej dokumentácie. Káble sa pripoja do SKV switch cez PATCH PANEL. Definitívne umiestnenie čítačiek bude koordinované s ostatnými profesiami na stavbe pri realizácií.  Napájanie čítačiek bude cez PoE. Trasovanie rozvodov je zrejmé z pôdorysov. Kovové káblové trasy (žľaby, rošty a pod.) musia byť pospájané a uzemnené s bodom uzemnenia. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom HILTI s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany. V maximálnej miere je potrebné využívať možnosť skrytej montáže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Požiadavky na ostatné profesie

Silnoprúd

- SKV – napájanie AC/230V/50Hz káblom typu CYKY-J 3x2,5mm2, samostatne istené v RSLP,

- ochrana pre atmosférickou elektrinou v hladine LPL II a ochrana pred prepätím v hladine LPL II (T1+T2+T3) pre napájanie záznamníka NVR.

Prepäťovú ochranu typu T1,T2,T3 na slaboprúdových prívodoch z čítačky zabezpečuje projekt slaboprúdu.

Súbeh a križovanie

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52 - Vzdialenosti pri súbehu vodičov

| Súbeh izolovaného silnoprúdového rozvodu od | Vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 5 m | nad 5 m |
| telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov | 30 mm | 100 mm |
| signalizačných, riadiacich a iných rozvodov | ako pRi silnoprúdových zariadeniach |  |
| Hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou |  |  |

Bezpečnostné opatrenia

Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí ústrední.

Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D).

Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 minút.

V priestoroch CHÚC  a zhromaždovacích priestoroch musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, 225/2012 a celom objekte musia byť káblové prevedené so zníženou horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko horľavých materiálov. Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

Komplexné skúšky

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržaním a zabezpečením max. prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrotechnické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenia z tohto hľadiska je urobená v zmysle STN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších súvisiacich noriem a predpisov. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrickom zariadení :

Obsluhovať projektované technické zariadenie elektrické môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 20 Poučená osoba, fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade bezpečnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Vykonávať činnosť na projektovanom vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 21 Elektrotechnik.

Vykonávať samostatne činnosť na projektovanom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 22 Samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 24 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov :

Krytie el. predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

Práce vo výškach:

Pri montáži zariadení resp. káblov vo výške nad 1,5m je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a použiť predpísané ochranné pomôcky, najmä montážne plošiny, lešenia,  istiace  laná, a pod.

Protipožiarne opatrenia

Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady:

Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN 33 20 00-5-523 a STN 33 20 00-4-43. V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom PO.

Starostlivosť o životné prostredie

Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené.

Bezpečnostné opatrenia

Pri montáži zariadenia SLP a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

# FVE

Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zdroja na streche SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ – RODINA) ktorý sa bude nahádzať na ulice Lekárenská, 900 27 Bernolákovo, parc. č. 2773/6, 2773/90, 2773/114. Napäťová úroveň pripojenia v Odovzdávacom mieste je VN, napäťová úroveň merania dodávky elektriny do Distribučnej sústavy mieste je NN. Rezervovaná kapacita v odbernom mieste je 3x630A, polopriame meranie. Súčasťou projektu sú navrhnuté fotovoltické panely, konštrukcia, meniče, rozvádzače. Projekt ďalej rieši napojenie fotovoltického zariadenia (vyvedenie výkonu) do vnútornej elektroinštalácie objektu a hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len HRM).

ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tejto realizačnej projektovej dokumentácie projekt elektro fotovoltického zariadenia na streche objektu – Lokálny zdroj v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z.v režime ON-GRID. Fotovoltické zariadenie má nominálny výkon 25 kW a celý výkon je vyvedený do rozvádzača R.FVE, resp. RH. Pri prevádzke fotovoltického systému musí byť zabezpečený súlad bezpečnosti zariadenia s prevádzkovými predpismi ZSD a.s.

PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- DC rozvody prepojenia fotovoltických panelov,

- certifikovaný trojfázový striedač napätia DC/AC,

- rozvádzač AC R.FVE (pripojenie a istenie zo striedača AC, meranie vyrobenej elektrickej energie, prepäťová ochrana AC),

- rozvádzač DC R.STR (pripojenie a istenie jednosmernej časti, fotovoltických panelov, prepäťové ochrany DC),

- pripojenie AC rozvádzača R.FVE na hlavný rozvádzač objektu RH.

- bleskozvod - posúdenie existujúceho a vplyv uloženia panelov na streche

- Podklady pre spracovanie projektu

- Požiadavky investora, prehliadka miesta inštalácie,

- podklady výrobcov zariadení,

- Zákon NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike, vyhláška MŽP SR č. 508/2009 Z.z., súvisiace STN EN, IEC Dokumentácia je vyhotovená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov a noriem STN vydaných v dobe vyhotovenia PD.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA

Obnoviteľným zdrojom elektrickej energie v objekte je fotovoltické zariadenie s výkonom panelov 28,6 kWp v režime ON-GRID.

PREHĽAD FVE

Fotovolický systém obsahuje 52 fotovoltických panelov na streche každý s výkonom 550 Wp. FVE obsahuje 4 stringy.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

STRIEDAVÁ STRANA AC:	3/PEN AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-C

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-C-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

JEDNOSMERNÁ STRANA DC:	2/DC 0-1000V/IT

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: 2019

Základná ochrana /ochrana pred priamym dotykom/ v časti DC:

(podľa STN EN 61140 a STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 )

Ochrana živých častí je riešená izoláciou, zábranami a krytmi.

Ochrana pri poruche /ochrana pred nepriamym dotykom/v časti DC:

Ochrana pred nepriamym dotykom bude riešená ochranným pospájaním. Pretože pomer medzi menovitým prúdom FV panela a skratovým prúdom je veľmi malý, nie je možné použiť ochranu samočinným odpojením pri poruche, ktorá spočíva v automatickom odpojení poruchovej časti pretavením alebo vypnutím ochranného prvku pri poruche (pre túto ochranu je potrebné mať vyšší skratový prúd). Nie je teda možné dosiahnuť automatického odpojenia od zdroja napájania v požadovanom čase podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2. Ochranné pospájanie bude riešené v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl.411.3.1.2. Núdzové odpojenie DC časti je zabezpečené DC zariadeniami na rýchle vypnutie na úrovni modulu CE CERTIFIED, ktoré bude prepojené pomocou komunikačného kábla s núdzovým tlačidlom STOP. Použite zariadenie  pre rýchle vypnutie úrovni panela BFS-A2 v zmysle STN 33 2000-7-712 čl. 712.410.102. Istenie DC časti je zabezpečené poistkami. AC odpojenie je možné pomocou HRM miestnym tlačidlom, ktorý navrhujeme pripojiť k centrál stopu budovy.

Základná ochrana /ochrana pred priamym dotykom/ v časti AC:

(podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 a STN EN 61140)

Ochrana živých častí do 1000V za striedačmi je riešená izoláciou a krytmi

Ochrana pri poruche /ochrana pred nepriamym dotykom/ v časti AC:

(podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 )

Ochrana pred nepriamym dotykom (neživých častí do 1000V) je riešená ochranným uzemnením, ochranným pospájaním a samočinným odpojením pri poruche.

Ochranné uzemnenie je riešené v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.1.1., ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41:2019 čl. 411.3.1.2 a samočinné odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4- 41:2007 čl. 411.3.2

STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dodávka el. energie je zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107:

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

Spôsob prevádzky zdroja FVE

Výkon z fotovoltických panelov bude určený na vlastnú spotrebu elektrickej energie. Princíp využitia elektrickej energie spočíva v tom, že spotreba je prioritne uspokojovaná      z fotovoltického zdroja. Pokiaľ výkon FV zdroja nie je postačujúci na pokrytie spotreby, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FV zdroja nadbytok, bude energia smerovať do batérie, smartmeter bude upravovať dodávaný výkon do siete na striedači tak, že je zabezpečené nedodávanie elektriny do distribučnej sústavy.

technické riešenie

Fotovoltické zariadenie sa skladá zo 52 ks fotovoltických panelov na streche objektu každý s výkonom 550 Wp. FVE obsahuje 4 stringy. Na menič 1 je pripojených 4 stringov. Jednotlivé stringy budú prepojené pomocou UV stabilných jednožilových káblov 4mm2 s konektorom MC4 medzi panelmi, medzi panelmi budú zapojené zariadenia RSD (rapid shutdown) pre zníženie napätia v prípade požiaru pod 60V na panel a RSD budú prepojené pomocou UV stabilných jednožilových solárnych káblov 6mm2  do rozvádzača R.STR, ktorý je umiestnený na streche objektu. Z rozvádzača R.STR budú vedené UV stabilné jednožilové solárne káble 6mm2 v smere do meniča FVI-1 ktory bude umiestneny v rozvodne NN na 1NP objektu. Káble mimo konštrukcie uložiť do UV chráničiek DN32, resp káblových žľabov. V interiéri objektu ú technickej miestnosti je navrhnutá technológia: rozvádzač fotovoltiky R.FVE a FVI-1. Z meniča 1 bude vydedený NNK typu CHKE-R-J 5x16mm², dĺžky 3m do rozvádzača R.FVE, kde je istený ističom FA1 s menovitým prúdom 40A nasledovne cez HRM je pripojený do hlavného rozvádzača objektu RH, vývod do RH je istený ističom FA-4 s menovitým prúdom 40A taktiež na výstupe z R.FVE navrhujeme umiestniť prúdový chránič typu B, také zapojenie zabezpečí paralelne pripojenie FVE s distribučnou sieťou. V R.FVE je použitý HRM (hlavné rozpojovacie miesto) priemyselný stýkač s ozn. QF-HRM s menovitým prúdom In=50A, ktorý je ovládaný sieťovou ochranou U-F GUARD, ktorá zaisťuje oddelenia LZFZ od distribučnej siete NN v prípade poruchy na distribučnej sieti NN t.j. ochrany pred nežiaducimi dodávkami elektrickej energie do distribučnej siete NN v prípade poruchy, je systém ochrán navrhnutý a realizovaný tak, aby zabezpečil nasledovné funkcie:

-     Automatické odpojenie LZFZ od zariadení distribučnej siete NN pri strate napätia v distribučnej sieti NN a to už v prípade výpadku jednej fázy je automatické blokovanie proti zapnutiu do doby obnovenia napätia v sieti.

-       Zabezpečiť sieť proti možnosti vzniku prepätí a asymetrickej dodávky.

HRM musí byť vypínané ochranou a po vypnutí (akýmkoľvek povelom, ochranou a i.) sa musí zablokovať jeho zapnutie. Zapnutie HRM musí byť blokované do doby, pokiaľ nie je vo fázach, do ktorých je vyvedený výkon, napätie a frekvencia v rozsahu uvedenom v príslušnej technickej norme a musí byť v súlade s Technickými podmienkami. Opätovné pripojenie Zariadenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy je možné najskôr po uplynutí 300 – 900 sekúnd od obnovenia napätia v Distribučnej sústave.

V rozvádzači R.FVE sú umiestnené svorkovnice: XUL, XA, XS - skúšobné svorkovnice s pozdĺžnym delením a skúšobnými svorkami. Rozvádzač RH je pripojený z rozpojovaco istiavcej skrine SR1 ktorá patri do areálového rozvodu NN, SR-1 je napojená z elektromerového rozvádzača RE.P s polopriamym meraním s hodnotou MRK 3x630A, ktorý je napojený z distribučnej trafostanice TS 0005-030. Do rozvádzača RH je privedený výkon z FVE.

Ochrana pred prepätím

Pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná DC/AC elektroinštalácia a FVE zabezpečená prepäťovými ochranami DC a AC triedy TI v rozvádzači R.FVE a R.STR.

Zaradenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia

Fotovoltické zariadenie - technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s výkonom 25 kW. Elektrické zariadenie je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle § 4 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. , príloha č.1, časť III, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a stanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení - Technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Podľa § 5 odst. 2 tejto vyhlášky, k tejto dokumentácii nie je potrebné úradné osvedčenie, resp. vyjadrenie inšpekčného orgánu. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky a počas nej zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia podľa § č.13 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500, zmena 1/2007 tab.1. Odborné prehliadky alebo skúšky vykonáva pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa § č.24 v lehotách podľa druhu priestoru podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., a vonkajších vplyvov podľa STN 33 1500.Dodávateľ elektroinštalácie je povinný pred začatím prevádzky vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následne vykonávanie pravidelných revízii podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Výpočet parametrov fotovoltických polí v zmysle stn 33 2000-7-712:2022

Výpočet maximálneho napätia na nezaťaženom PV module UOCMAX1

UOCMAX1 = Ku × UOCSTC = 1,14 × 49,9V = 56,88V

Výpočet maximálneho napätia na nezaťaženom reťazci – PV stringu UOCMAX (pre max. počet PV = 12ks)

UOCMAX = PV × UOCMAX1 = 13 × 56,88V = 739,44V

Vyhodnotenie maximálneho napätia PV stringu UOCMAX VS maximálneho vstupného napätia MPPT vstupu Umax = 1000V

UOCMAX < Umax	739,44V < 1000V	-> VYHOVUJE

Výpočet maximálneho skratového prúdu PV modulu ISCMAX

ISCMAX = KI × ISCSTC = 1,25 × 14A = 17,5A	-> do R.STR rozvádzača volím poistku In=20A gPV

Menič: 25kW

Vyhodnotenie maximálneho skratového vstupného prúdu PV stringu ISCMAX VS maximálneho skratového vstupného prúdu MPPT vstupu ImaxSCC = 40A

ISCMAXMPPT < Imax		34,825A < 40A		-> VYHOVUJE	(* prúd sa zdvojnásobí, nakoľko sú na jeden MPPT vstup pripojené 2 stringy)

Vyhodnotenie maximálneho vstupného prúdu PV stringu IMAX VS maximálneho vstupného prúdu vstupu PV meniča (každý MPPT má 2 vstupy) ImaxMPPT = 27A, IMP = 13,11A

Pre MPPT vstup:	IMAXPV < ImaxMPPT	13,11A < 20A	-> VYHOVUJE

Pre MPPT:		IMAXMPPT < ImaxMPPT	26,22A < 30A	-> VYHOVUJE	(* prúd sa zdvojnásobí, nakoľko sú na jeden MPPT vstup pripojené 2 stringy)

Vyhodnotenie maximálneho preťaženia meničov Pmax = 1,5 × 25kW = 375kWp

Max.počet panelov: 52 panelov × 0,55kW = 28,6W < 30kW	-> VYHOVUJE

predikcia výroby fve

INTENZITA SLNEČNÉHO ŽIARENIA V LOKALITE: 1000 W/m²

predikcia výroby fve

Orientácia panelov je na juh, čo značí, že je výroba zameraná na letnú sezónu. Uhol sklonu konštrukcie je 15°.

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Je vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51 v časti  002_Protokol_vplyvy.

hlavné rozpojovacie miesto HRM

Objekt má hlavné rozpojovacie miesto (HRM), ktoré jedným spínacím prvkom (nie sekvenciou) odpínam celú výrobnú časť elektrárne od distribučnej sústavy tak, že vlastná spotreba zostane pod napätím. HRM je dimenzované na menovitú hodnotu vypínaného výkonu. HRM je vypínané ochranou U-F Guard.

Pospájanie elektrických zariadení

Je prevedené podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. Cieľom ochranného pospájania je vyrovnať v blízkosti chránenej časti všetkých dosiahnuteľných vodivých častí na rovnakú úroveň s nulovým potenciálom zeme. Pre FVE je prevedené hlavné a doplnkové pospájanie.

Hlavné pospájanie

Hlavné pospájanie v objekte tvorí základ pre vyrovnanie potenciálu medzi všetkými neživými časťami. Pre FVE sa navrhuje ekvipotenciálna svorkovnica MET. Pre FVE sa prevedie pospájanie na ekvipotenciálnu svorkovnicu MET (prípojnica potenciálového vyrovnania). MET sa umiestni nad R.FVE na stene v budove. Na ekvipotenciálnu svorkovnicu MET sa pripojí:

- AC rozvádzač R.FVE (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 25mm2

- DC rozvádzač R.FVE (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- Striedač (PE svorka) zelenožltým vodičom CYA 6mm2

- hlavný rozvádzač (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 16mm2

*Statické hliníkové konštrukcie a polohovacie konštrukcie pre FV panely sa pripoja k bleskozvodu z každej strany, kde bleskozvod obklopuje konštrukciu, nakoľko nie je možné na stavbe dodržať dostatočnú vzdialenosť „s“.

Vodič PE:

- Nesmie mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však 6mm2. Prierez nemusí byť väčší ako 25mm2, ak je vodič z medi. Ak je vodič z iného kovu, vodič má mať ekvivalentnú vodivosť ako má medený vodič.

- Prevedená je vodičom CYA 6-16mm2 zelenožltej farby.

- Na EP sa pripoja vodičom CYA 6-16mm2 zelenožltej farby kovové konštrukčné časti objektu.

Pospájanie FVE:

- Ochranný vodič PE (prípojnica PE) rozvádzača R.FVE sa pripojí zelenožltým vodičom CYA 16mm2 na ekvipotenciálnu svorkovnicu EP

- K ekvipotenciálnej svorkovnici EP sa pripojí hlavný rozvádzač elektroinštalácie budovy zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- K ekvipotenciálnej  svorkovnici EP sa pripojí SPD rozvádzača R.FVE zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- EP sa pripojí na uzemnenie objektu  CYA25. Uzemnenie na hodnotu Rz<10Ω.

Bezpečnosť pri práci a obsluhe el. zariadenia, montážne práce, údržba a ostatné

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. s odborným elektrotechnickým vzdelaním. Pri obsluhe, údržbe a montáži elektrických zariadení je nutné dodržiavať všetky predpisy pre bezpečnosť pri práci v zmysle STN. V miestach, kde sa elektrické zariadenie vypína a zapína umiestniť bezpečnostné a výstražné tabuľky s textom podľa STN. Pri montážnych prácach používať ochranné a pracovné pomôcky, ktoré musia byť vždy v dobrom stave. Údržba musí zaistiť, aby všetky závady vzniknuté na elektrickom zariadení boli bezodkladne odstránené, alebo vadné elektrické zariadenie bolo až do prevedenia opravy odpojené a bezpečne zaistené proti zapnutiu. Investor musí zaistiť dodávateľovi montážnych prác užívanie vonkajších priestorov a nerušený priebeh montáže prácami a prítomnosťou tretích osôb. Po ukončení montážnych prác pred uvedením elektrických zariadení do trvalej prevádzky prevedie elektrotechnik špecialista východziu odbornú prehliadku so skúškami podľa STN 33 2000-6. Užívateľ (majiteľ) FVE je povinný si zabezpečovať vykonávanie pravidelných odborných prehliadok.

Ochrana pred úrazom el. prúdom je navrhnutá v súlade s STN 33 2000-4-41. Obsluhu prístrojov v rozvádzačoch a všetky údržbárske práce na el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.

V prevádzkových predpisoch musí byť zdôraznené nebezpečenstvo vyplývajúce z charakteru FV zariadenia a to, že i pri odpojenom striedači zo strany DC aj AC je pri slnečnom žiarení i naďalej vyrábaná elektrická energie vo FV paneloch a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Všetky výrobky, ktoré podliehajú povinnému schvaľovaniu a certifikácii v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení, musia byť v zmysle tohto zákona vybavené príslušnými schvaľovacími certifikačnými osvedčeniami.

Podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v platnom znení, nesmie bez týchto dokumentov dôjsť k inštalácii týchto výrobkov a zariadení.

Zákon č. 50/1976 Z.z. sa vzťahuje aj na výrobu rozvádzačov.

Individuálne skúšky a odborné prehliadky a odborné skúšky elektro zariadení

Elektrické zariadenie bude počas výstavby, pred tým, než ho užívateľ uvedie do prevádzky, prehliadnuté, individuálne vyskúšané a bude prevedená odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia).

Individuálne skúšky budú prevedené ako súčasť montáže, pričom budú preskúšané mechanické funkcie jednotlivých zariadení. Počas individuálnych skúšok budú prevádzané i odborné prehliadky a odborné skúšky (východzie revízie) elektro zariadení.

Komplexné vyskúšanie elektrických zariadení

Komplexné vyskúšanie predstavuje overenie, že zmontované zariadenia nevykazujú nedostatky, že z funkčného hľadiska splňujú požiadavky projektu a že sú schopné bezporuchovej prevádzky.

Všetky montážne a údržbárske práce musia byť vykonávané odbornou firmou pri dodržiavaní platných STN a elektrotechnických predpisov. Pred uvedením do prevádzky sa musia vykonať komplexné skúšky a vypracovať odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia). V stanovených lehotách je nutné vykonať periodické revízie elektrického zariadenia.

Postup stavebno-montážnych prác

Pri montáži je nutné postupovať podľa platných noriem a predpisov (STN EN 50 110-1, STN EN 50 110-2). Zvlášť je nutné dodržiavať pokyny výrobcov jednotlivých komponentov. Pred akoukoľvek manipuláciou s FV panelmi, je nutné odpojiť celú vetvu (string) na strane DC i AC. Poistkové odpínače v DC rozvádzači nie je možné používať ako vypínače pri prevádzke - nebezpečenstvo oblúka. Umiestnenie elektrických zariadení a montážne práce musia byť vykonané tak, aby bola zaručená bezpečnosť nielen pri montáži, ale aj pri obsluhe a údržbe zariadení.

Pri vykonávaní stavebno-montážnych prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia nasledovných noriem:

- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

- STN 34 3101 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

- STN 34 3103 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na prístrojoch a rozvádzačoch

Všeobecne

- O postupe prác pri montáži musí byť vedený montážny denník.

- Montáž káblov musí byť vykonaná bez nežiadúceho pnutia.

Výstražné tabuľky a nápisy

Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými zriaďovacími alebo predmetovými normami.

V rozvádzačoch RDC, R.FVE a na viditeľných miestach budú okrem bežných výstražných tabuliek umiestnené aj tabuľky „Pozor spätný prúd“.

Kvalifikácia montážnych pracovníkov a pracovníkov údržby

Osoby poverené obsluhou a údržbou elektrického zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu podľa § 19 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

- § 20 poučená osoba		- obsluha elektrického zariadenia MN, NN v krytí IP 20 a vyšším

- § 21 elektrotechník		- obsluha elektrického zariadenia MN, NN v krytí IP 1x a menším

- obsluha elektrického zariadenia VN

- práce na elektrických zariadeniach

Tieto osoby musia preukázať znalosť miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov, protipožiarnych opatrení, prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a znalosť postupu a spôsobu hlásenia porúch na zverenom zariadení. Všetky práce budú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi dodávateľa pod odborným dohľadom špecialistu na montážne práce. Objednávateľ bude pravidelne vykonávať kontrolu prác vrátane preskúšania, aby sa presvedčil, že práce prebiehajú v súlade s technickou dokumentáciou a predpismi. Svoje prípadné pripomienky bude objednávateľ zapisovať do „Montážneho denníka dodávateľa“.

Kontrola akosti a kompletnosti dodávaného diela bude preukázaná nasledovnými dokladmi a protokolmi:

- zápisy o vizuálnej kontrole, vyskúšanie funkčnosti zariadení,

- revízne správy,

- návod pre obsluhu a údržbu.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (laici)

Osoby používajúce elektrické zariadenia musia byť oboznámené s jeho obsluhou napríklad formou návodu, alebo iným deklarovateľným spôsobom uvedeným v STN 33 1310: Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Bleskozvod

Na streche je navrhnutý pasívny bleskozvod, ktorý pokryje panely na streche za dodržania dostatočnej vzdialenosti „s“.

Údržba FV sústavy

Výmena poškodených prvkov a ich opravy sú individuálne. Pri prevádzke a údržbe je nutné dodržiavať pokyny výrobcu.

Kontrola stavu bezpečnosti elektrického zariadenia

Odborná prehliadka a odborná skúška

Odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia) bude zahájená po ukončení montážnych prác. Táto práca bude vykonaná osobou s príslušným oprávnením - revíznym technikom. Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky bude zistenie, či všetky namontované a zapojené zariadenia sú v súlade s príslušnými predpismi a s príslušnou technickou dokumentáciou. Ďalej bude preverovaná okrem iného kvalita spojenia, úplnosť a správnosť označovania elektrického zariadenia. O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá musí obsahovať príslušné náležitosti v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykoná dodávateľ montážnych prác podľa príslušnej STN a EN. Ďalšia odborná prehliadka a odborná skúška /periodická/ sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a po každej oprave vyvolanej poruchou, alebo poškodením elektrického zariadenia.

Individuálne skúšky

Po vydaní „Správy o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky" a po pripojení napájacieho napätia môžu ihneď začať individuálne skúšky. Po úspešnom vyskúšaní bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný. Protokol o individuálnych skúškach“. Protokol pred skúškami pripraví dodávateľ a nechá ho pripomienkovať a schváliť objednávateľom.

Komplexné skúšky

Dodávateľ je povinný vyskúšať a preveriť všetky zariadenia. Komplexné skúšky musia potvrdiť, že celý systém, ako meracie prístroje, snímače a operátorské pracovisko fungujú tak, ako boli navrhnuté a zamýšľané. Po úspešnom vyskúšaní bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný „Protokol o komplexných skúškach“. Protokol pred skúškami pripraví dodávateľ a nechá ho pripomienkovať a schváliť objednávateľom.

Certifikácia

Všetky výrobky, ktoré podliehajú povinnému schvaľovaniu a certifikácii v zmysle príslušných zákonov musia byť vybavené príslušnými schvaľovacími a certifikačnými protokolmi spracovanými autorizovanou skúšobňou. Bez týchto dokumentov nie je možné previesť inštaláciu týchto výrobkov.

REVÍZIA

Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prvá odborná skúška el. inštalácie. Prevádzkovateľ je potom povinný uskutočňovať pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia si prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový predpis. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia.

ZOSTATKOVÉ NEBEZPEČENSTVA

V zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o doplnení Zákonníka práce je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO-STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky, starnutím, poškodením káblových lávok  (mechanickým, koróznym pôsobením)

- poškodenie a starnutie svietidiel, svetelných zdrojov, ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE

Prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4, zákona 124/2006 a 309/2009 Z.z. a v znení neskorších zmien. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá.

ZÁVER A ZHODNOTENIE

Pretože objekt preberá užívateľ ako celok je potrebné oboznámenie sa s prevádzkovými vlastnosťami elektrického zariadenia. Projektová dokumentácia elektroinštalácie slúži ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

V Bratislave, august – november 2025

Zodpovedný projektant : Ing. Ján Majerník

Vypracoval: Richard Kovalčík a kolektív