Technická dokumentácia POŽIARNÉHO výťahU

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov a miesto stavby: 		SZNZ Bernolákovo

Zákazník:			miestor s.r.o.

Račianská 78

831 02, Bratislava

Časť :                               	Výťahy

Spracovateľ časti:    		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.,
						Karadžičová 8

821 08 Bratislava

Dátum:                                   Marec 2024

OBSAH

EVIDENČNÉ ÚDAJE	3

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI	4

TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY	4

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHU SCHINDLER 6000	5

ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A NORIEM Z HĽADISKA TECHNICKEJ BEZPEČNOSTI	6

Príloha č.1 – Výkresy výťahu Schindler 6000 pre stavebné povolenie

# EVIDENČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia: osobný výťah podľa STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z.

Typové označenie:    	Schindler 6000 VF2000

Nosnosť / počet osôb:     	2000 kg / 26 osôb

Dopravný zdvih:     	3.500 mm

Menovitá rýchlosť: 	1,00 ms-1

Počet staníc / nástupíšť:       	2 / 2 – neprechodný

Riadenie: 	Mikroprocesorové Bionic 5,  jednosmerné zberné 1KA

Druh pohonu: 	trakčný, frekvenčne riadený ACVF

Výrobca: 			          INVENTIO AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil, Švajčiarsko

Spracovateľ časti: 	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava

Umiestnenie:  				SZNZ Bernolákovo

Bernolákovo

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI

Pre realizáciu osobného výťahu bolo navrhnuté riešenie výťahu so strojovňou v šachte typu Schindler 6000, ktoré zabezpečuje umiestnenie konštrukcie a prevedenie základných častí - vodidiel, pohonu a riadiaceho systému priamo vo výťahovej šachte.

Usporiadanie lanovania  2 : 1 s  riadeným strojom umiestneným v hornej časti šachty tvorí s ostatnými komponentami spoľahlivý a výkonný celok. Pojatie kontrolných funkcií riadiacej jednotky, ktorej hlavná skriňa s minimálnymi rozmermi je umiestnená v zárubni dverí na najvyššom podlaží, znižuje nároky na priestor a zabezpečuje nerušené sledovanie funkcií aj počas prevádzky výťahu.

Frekvenčné riadenie elektrického stroja zaručuje presné zastavovanie kabíny výťahu v staniciach. Stroj vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové riešenie bez strojovne. Rozmery v porovnaní s tradičným strojom sú menšie, takže celý stroj je možné pohodlne umiestniť v šachte. Príkon navrhovaného výťahového zariadenia je 14,3kW (nosnosť 630 kg)

Nová mikroprocesorová jednotka typu Bionic 5 s nízkou spotrebou elektrickej energie je decentralizovaná kvôli celkovému zníženiu jej rozmerov a zabezpečuje samodiagnostiku počas celej prevádzky.

Prístup do kabíny a komfort zabezpečujú automatické teleskopické dvere s vlastným riadením a svetlou šírkou 1200 mm.

Osvetlenie kabíny je pomocou úsporných svietidiel osadených v strope. Ovládanie výťahu je zabezpečené cez dotykový alebo tlačidlový ovládací panel.

Produkt spoločnosti Schindler 6000 spĺňa európske smernice pre výťahy a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú platnej legislatíve a  STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlády č. 235/2015 Z.z.

# TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

Stavebná časť riešenia výťahovej šachty bude zhotovená na základe položkového výkazu výmer v zmysle technickej správy a požadovaného vyhotovenia.

Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou novopostaveného objektu. Všetky stavebné parametre výťahovej šachty rešpektujú platnú legislatívu.

Výťahová šachta bude železobetónová s vnútornými pôdorysnými rozmermi 2.250 x 2.800 mm.

Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu.

Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1.200 mm. V priehlbni výťahu musí byť zabezpečené odčerpávanie vody.

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 4.100. (spodná hrana montážného prvku min. 4.100mm)

V hornej časti výťahovej šachty sú umiestnené montážne závesy určené pre montáž výťahu v zmysle výkresovej dokumentácie. Montážne závesy sú súčasťou dodávky výťahu.

Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží.

V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. (min. 1,5% pôdorysnej plochy šachty)

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA POŽIARNO-EVAKUAČNÉHO VÝŤAHU SCHINDLER 6000

Typ	:		SCHINDLER 6000

Počet výťahov	:		2

Nosnosť	:	2000 kg

Dopravná rýchlosť	:	1,00 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	26

Počet staníc	:	2

Počet nástupíšť	:	2 - neprechodný

Dopravný zdvih	:	3.500 mm

Príkon	:	14,3 kW

Riadenie	:	mikroprocesorové Bionic 5

Jednosmerné zberné 1KA v riadení SIMPLEX

Systém riadenia	:	frekvenčne riadený ACVF

Typ šachty	:	betónová / murovaná

Rozmer šachty	:	2.250 x 2.800 mm

Horný prejazd	:	4.100 mm

Priehlbeň	:	1.200 mm

Rozmer kabíny	:	1.650 x 2.400 mm

Výška kabíny	:	2 139 mm

Kabínové dvere	:	1200 x 2 100 mm automatické teleskopické

Šachtové dvere	:	1200 x 2 100 mm automatické teleskopické

Požiarna odolnosť – podľa projektu PO

Ovládacie prvky	:	tlačítkové / dotykové

Požiarne riadenie	:	BR2 (STN EN 81-72 )

Strojovňa	:	vo výťahovej šachte

Napájanie	:	3 x 400 V / 50 Hz

Rozvádzač	:	umiestnený v najvyššej stanici

v zárubni dverí

Výťah je kompletné vybavený ako požiarno-evakuačný výťah v súlade s normami STN EN 81-72 a 81-73

# ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A NORIEM Z HĽADISKA TECHNICKEJ BEZPEČNOSTI

- STN EN 81-20/50 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy

- Vyhláška 59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 484/1990 Z.z. a vyhlášky 147/2013 Z.z.

- Nariadenie vlády SR 235/2015 Z.z. – ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z.z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2008 Z.z.

- Vyhláška 124/2006 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

- Vyhláška 508/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Vyhláška 532/2002 Z.z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- STN EN 81-28 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

- STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov, časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 34 1610 - Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá

- STN EN 60439-1+A1/2005 (35 7107) - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

- STN EN 12016 – Elektromagnetická kompatibilita. Odolnosť

- STN EN 12015 – Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výrobkov pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie

Alojz Fiala

Schindler výťahy a eskalátory, a.s.

PRÍLOHA

 Výkres výťahu SCHINDLER 6000