opis predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Zabezpečenie vykonávania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok, (ďalej len „OP/OS/OÚS“), vyhradených technických zariadení – plynových, (ďalej len VTZ – plynových) v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti                na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré           sa považujú za vyhradené technické zariadenia, (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), pre krajské Centrum podpory Nitra, vrátane objektov odboru hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomiky MV SR na 48 mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej dohody.

- Zabezpečenie Opakovanej úradnej skúšky VTZ - plynových v zmysle § 12 vyhlášky         č. 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou je vrátane:

-	v termínoch:

-	podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

-	v lehote určenou opakovanou úradnou skúškou;

-	na žiadosť prevádzkovateľa (Objednávateľa);

-	vypísania žiadosti na overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou;

-	prípravy potrebnej sprievodnej technickej dokumentácie;

-	dopravy na miesto plnenia;

-	vyhotovenia certifikátu o vykonaní opakovanej úradnej skúšky (vystavené v 2 exemplároch.

Poskytovateľ, pokiaľ sám je oprávnenou právnickou osobou, disponuje platným oprávnením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie služieb podľa bodu A tohto opisu predmetu zákazky (Opakované úradne skúšky VTZ), a to počas celej doby trvania Rámcovej dohody. Ak Poskytovateľ sám nie je oprávnenou právnickou osobou, musí zabezpečiť vykonávanie služieb podľa bodu A prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je oprávnenou právnickou osobou.

- Zabezpečenie Odbornej skúšky VTZ - plynových v zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem a vrátane:

-	zabezpečenie odbornej skúšky v termínoch:

-	podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

-	na žiadosť prevádzkovateľa (Objednávateľa)

-	pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky,

-	kontroly technickej dokumentácie plynového zriadenia v mieste výkonu;

-	kontroly vykonania poslednej OP a OS podľa predpísaných termínov;

-	kontroly zariadenia - vybavenia meracími, kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami, vytýčenia a označenia bezpečnostného pásma podľa požiadaviek skúšok na zariadení;

-	merania stavu ovzdušia – výskytu CO, resp. únik plynu;

-	kontroly záznamov o kontrolách plynového zariadenia;

-	kontroly a premerania spaľovacích pomerov;

-	funkčnej skúšky prevádzkových termostatov;

-	funkčnej skúšky snímača plameňa;

-	kontroly tesnosti plynových armatúr, (od hlavného uzáveru plynu po horák);

-	preskúšania funkčnosti a ovládateľnosti uzáverov;

-	kontroly vetracích otvorov;

-	kontroly obsluhy;

-	kontroly armatúr;

-	vyhotovenia správy o vykonaní odbornej skúšky (vystavená v 2 exemplároch – elektronicky ...).

Poskytovateľ disponuje platným oprávnením podľa §15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na vykonávanie služieb podľa bodu B tohto opisu predmetu zákazky (Odborné skúšky VTZ), a to počas celej doby trvania Rámcovej dohody v súlade s podmienkami účasti verejného obstarávania.

- Zabezpečenie Odbornej prehliadky VTZ - plynových v zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem a vrátane:

-	zabezpečenie odbornej prehliadky v termínoch:

-	podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

-	na žiadosť prevádzkovateľa (Objednávateľa)

-	kontroly stavu zariadenia, (uzávery, manometre, príslušenstvo horákov, manostaty, termostaty, priezory horákov a kotlov...);

-   kontrola prevádzkyschopnosti blokovacieho zariadenia na základe signálov z detektorov a snímačov úniku CH₄ a CO;

-	vizuálnej kontroly plameňa, kontroly tesnosti spojov plynových rád a plynových armatúr;

-	kontroly dokumentácie a platných kontrol OP a OS – elektrozariadení kotolne, komín – dymovod, rozvod plynu - plynovod, regulačná stanica plynu, tlakové zariadenia, miestny prevádzkový poriadok, prevádzkový denník – záznamy obsluhy o vykonaných kontrolách;

-	spôsobilosti obsluhy – doklad, kuričský preukaz, (preukaz na obsluhu VTZ), kontroly pracovných pomôcok a technické zabezpečenie;

-	vybavenia kotolne, kontrola vetrania kotolne, označenie kotolne, RSP, plynového potrubia, uzáverov, manometrov, teplomerov;

-	vyhotovenia správy o vykonaní odbornej prehliadky (vystavená v 2 exemplároch – elektronicky ...).

Poskytovateľ disponuje platným oprávnením podľa §15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie služieb podľa bodu C tohto opisu predmetu zákazky (Odborné prehliadky VTZ), a to počas celej doby trvania Rámcovej dohody v súlade s podmienkami účasti verejného obstarávania.

OP/OS/OÚS vybraných VTZ - plynových sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej obsluhy kotolní a ostatných plynových zariadení, správcu objektu, resp. pracovníka centra podpory ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok VTZ - plynových, o termíne a čase bude Poskytovateľom informovaný správca príslušného objektu a príslušný technik BOZP a PO Objednávateľa, v rámci svojej pôsobnosti.

Požiadavky na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok VTZ - plynových vrátane ich umiestnenia, typového označenia a počtov v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú úspešnému uchádzačovi/Poskytovateľovi predkladané v Objednávkach na konkrétne požadované Služby v súlade s Rámcovou dohodou na predmet zákazky.

Po ukončení prác Poskytovateľ dodá:

- správy o odborných prehliadkach, odborných skúškach búdu doručené elektronicky na USB nosiči;

- certifikáty a osvedčenia z  opakovaných úradných skúšok – všetko v dvoch vyhotoveniach v papierovej forme.