Príloha A – Opis diela

Základný rozsah diela a jeho členenie

Súčasný stav

Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) Bratislava Východ zahŕňa zdroje tepla: Tepláreň východ (TpV), PPC Energy, Výhrevňa Juh (VhJ), Výmenníková stanica SLOVNAFT a Spaľovňa OLO, ktoré zabezpečujú výrobu a dodávku tepla vo forme horúcej vody do siete SCZT Bratislava Východ, ako aj technologickú dodávku tepla pre priemyselného odberateľa vo forme pary . Horúcovodná (HV) SCZT Bratislava Východ zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) prevažnej časti objektov bytovo-komunálnej sféry, administratívnych, školských, zdravotných, kultúrnych, športových a iných objektov v správe odberateľských organizácií v severnej, východnej a strednej oblasti mesta Bratislavy – v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov.

V TpV sú inštalované dva vysokotlakové parné kotly K5 a K6, každý s výkonom 68 MWt, ktoré dodávajú paru pre turbogenerátor TG1 s výkonom 20 MWe. Pre priemyselného odberateľa tepla je para redukovaná na redukčnej stanici na tlak 1,2 MPa a dodávaná odberateľovi Austrotherm, s. r. o. V prípade výpadku alebo pri odstávke turbíny TG1 je para redukovaná z výstupného tlaku na kotloch 9 MPa na tlak 4 MPa a následne na redukčnej stanici na tlak 0,3 MPa a dodávaná do základných výmenníkov systém para/voda na Novej výmenníkovej stanici pre potreby dodávky tepla do HV SCZT Bratislava Východ.

V TpV je inštalovaný aj nízkotlaký parný kotol K3 s výkonom 12,5 MW, pre dodávku pary pre priemyselného odberateľa Austrotherm, s. r. o., na dodávku tepla zo zdroja v rámci sekundárných rozvodov, prípadne pre potreby HV v CZT východ.

Výrobu elektriny zabezpečuje turbogenerátor TG1 a táto výroba je naviazaná na odber tepla. To znamená, že TpV vyrobí len toľko elektriny, koľko jej umožňuje aktuálna potreba tepelného výkonu v HV SCZT Bratislava Východ na základe ekonomického a hospodárneho radenia zdrojov tepla v tejto sústave.

Na konci vykurovacej sezóny v tzv. prechodnom období a v letných mesiacoch TpV nevyrába elektrinu, čo je spôsobené tým, že potreba tepelného výkonu v SCZT Bratislava Východ je nižšia, než je výkon TpV pri prevádzke TG1 na minimálny výkon 3 MWe.

Požadovaný stav

V TpV budú osadené 3 kogeneračné jednotky (KGJ) zložené z plynových motorov a súvisiacej technológie so súčtovým menovitým elektrickým výkonom do 24,498 MWe a menovitým tepelným výkonom približne 22 MWt, čo umožní celoročnú prevádzku zdroja so zvýšenou energetickou efektívnosťou a účinnosťou kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pri zníženej tvorbe NOx, CO a CO2, čím sa zároveň vytvorí väčší priestor pre odber tepla z obnoviteľného zdroja energie (OZE) zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s., prevádzkujúcej zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), čo pri prevádzke kotlov K5 (r. v. 1996) a K6 (r. v. 1997) a zastaralého turbogenerátora TG1 (r. v. 1957) počas letných mesiacov nebolo možné vzhľadom k ich minimálnym tepelným výkonom a potrebám tepla v HV SCZT Bratislava Východ. Dielo má umožniť objednávateľovi poskytovanie podporných služieb (PpS) pre prevádzku prenosovej sústavy a zvýšenie účinnosti pri náhradnej výrobe pre odberateľov objednávateľa a pri výpadkoch a odstávkach dodávok tepla od spoločnosti PPC Energy, a.s. v letných mesiacoch.

Účelom realizácie diela je teda nahradenie zastaralej technológie, zníženie produkovaných emisií pri KVET a zvýšenie efektívnosti a účinnosti pri ich výrobe.

Dielo ako celok musí spĺňať požiadavky najlepšej dostupnej technológie (BAT).

Základný opis diela

Dielo zahŕňa všetky dodávky, práce a služby potrebné k zhotoveniu diela ako funkčného celku zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla – plynových motorov a súvisiacej technológie potrebných na korektnú, spoľahlivú, bezpečnú a k životnému prostrediu šetrnú prevádzku novo inštalovaných zariadení, ktorá bude v súlade s právnou úpravou, všetko v rozsahu:

- projektové a inžinierske práce,

- technologické dodávky,

- doprava z výrobného závodu do miesta stavby v zmysle INCOTERMS 2020 – DPU,

- stavebné a búracie práce,

- dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení, montáž,

- odskúšanie a uvedenie do prevádzky, certifikácia kogeneračnej jednotky KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3 na PpS,

- meranie garantovaných parametrov,

- zaškolenie zamestnancov objednávateľa na prevádzku a pre výkon údržby podľa prílohy D k zmluve o dielo,

- výkon servisu KGJ v rozsahu údržby od uvedenia plynových motorov do prevádzky, do odprevádzkovania 30 000 motohodín (Mth) vrátane pre každý plynový motor zvlášť.

Opis technického riešenia

Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Nové Mesto, ulica Turbínová 3.

Nadmorská výška v mieste realizácie: 130 - 135 m n. m.

Nový zdroj: Nové kogeneračné jednotky a súvisiace zariadenia musia byť zhotoviteľom navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky aktuálnej legislatívy, hlavne požiadavky zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/2326 z 30. novembra 2021, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia [oznámené pod číslom C(2021) 8580].

Plynové motory (PM) sú súčasťou celého systému, ktorý nazývame kogeneračná jednotka (KGJ) a budú zabezpečovať produkciu elektriny a tepla podľa potrieb objednávateľa s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie PpS a potreby dodávky do horúcovodnej a elektrizačnej sústavy, a to v režime vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET). Nové plynové motory budú využívať infraštruktúru existujúcej TpV.

Každá kogeneračná jednotka bude obsahovať aj nasledovné zariadenia:

- vlastný pomalobežný preplňovaný plynový motor s elektro-iskrovým zapaľovaním v predkomôrke, pracujúci v Ottovom cykle s chudobnou zmesou, ktorý sa vyznačuje vysokým kompresným pomerom, nízkou rýchlosťou piestov, z čoho vyplýva vysoká životnosť a spoľahlivosť PM

- chladiaci systém PM

- kogeneračné moduly obsahujúce tepelné výmenníky pre využitie tepla z chladenia PM

- systém odvodu, čistenia spalín, chladenia spalín v spalinových výmenníkoch

- systém štartovacieho vzduchu

- systém prívodu paliva – zemného plynu (ZP)

- mazací systém PM vrátane uskladnenia oleja a stáčania oleja

- systém plniaceho – spaľovacieho vzduchu s filtráciou

- systém vetrania strojovne PM

- generátor s potrebným príslušenstvom pre budenie, reguláciu napätia a pod.

Každá KGJ má svoj riadiaci systém, ktorý bude prepojený s nadradeným riadiacim systémom (NRS) prevádzky TpV.

Nové KGJ a súvisiace zariadenia budú umiestnené v novopostavených objektoch strojovní, ktoré budú situované juhovýchodne v areáli TpV za koľajami.

Objekt bude pozostávať z 3 ks strojovní motorov a strojovne výmenníkov priestorovo aj protihlukovo navzájom oddelené. Vstup do strojovne motorov bude z juhovýchodnej strany po novovybudovanej prístupovej ceste. Pri pohľade od prístupovej cesty naľavo od strojovne motorov bude umiestnená VN, NN rozvodňa, za ňou bude kompresorová stanica. Strojovňa motorov je jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 38,925 x 24,64 m. Jednotlivé KGJ budú umiestnené v samostatných sekciách oddelených protihlukovou izoláciou. Obvodové steny aj strop budú železobetónovej konštrukcie s obložením vnútorným akustickým a vonkajším sendvičovým panelom. Samostatné sekcie (kóje) budú pôdorysnej šírky a osovo v zmysle DSP SO 05 Strojovňa motorov. Vstup do jednotlivých sekcií bude zabezpečený z exteriéru dvojkrídlovými otváracími protihlukovými vrátami 2,4 m x 2,4 m umiestnenými na východnej fasáde s protihlukovou predsieňou vnútornej šírky 2,12 m a ďalšími protihlukovými dvojkrídlovými otváracími vrátami 2,4 m x 2,4 m kvôli eliminácii hluku.

V prípade poruchy väčšieho rozsahu PM alebo generátora, pri nutnosti výmeny, bude čelná stena všetkých strojovni navrhnutá tak, aby sa dala celá demontovať od podlahy až po železobetónový nosník s dolnou hranou na +5,15 m. Demontovateľná stena bude z akustických tvárnic.

Vstup pre obsluhu bude aj z priestoru strojovne výmenníkov, ktorá je umiestnená za strojovňami motorov a tvorí jeden objekt aj vrátane prístavku pre močovinu a výmenníkovú stanicu vlastnej spotreby. Strojovňa výmenníkov je tiež jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 24,79 x 19,1 m. Prístavok pre močovinu bude s rozmermi 13,3 x 6,72 m, kde budú umiestnené 2 ks vertikálnych dvojplášťových nádrží objemu 2x 25 m3 s príslušenstvom. Za strojovňou výmenníkov je tiež umiestnený prístavok pre výmenníkovú stanicu vlastnej spotreby s rozmermi 4,67 x 4,66 m, kde bude umiestnená výmenníková stanica vlastnej spotreby pre vykurovanie priestorov PM a predohrev PM.

Strojovňa výmenníkov a strojovne motorov budú prepojené na úrovni ±0,00 m aj z plošiny +3,00 m.

Pri pohľade od hlavných vrát sú KGJ umiestnené od ľavej steny osovo 3 330 mm, generátorom otočeným k vrátam. Za vrátami je voľný priestor asi 8 m – tento priestor je určený na servisné účely PM aj generátora. Popod tento priestor prechádza podzemný priechodzí elektrorozvodný kanál prepájajúci jednotlivé sekcie strojovne a spájajúci stanovište transformátorov s káblovým priestorom rozvodne a PM, v ktorom sú umiestnené silové káble. V každej sekcii strojovne bude nainštalovaný diaľkovo ovládaný mostový žeriav s nosnosťou 3,2 t pre servisné účely KGJ. Na ľavej strane pri stene bude umiestnená riadiaca skriňa pre lokálne ovládanie KGJ. Popri ľavej stene bude umiestnený aj plynový rad s regulátorom tlaku a plynomerom. Za KGJ sú umiestnené 4 ks doskových výmenníkov pre chladenie jednotlivých chladiacich okruhov PM, obehové čerpadlá oleja a chladiacej kvapaliny, olejový filter a jednotka predohrevu oleja, tiež výmenník predohrevu oleja vykurovacou vodou. Na pravej strane bude umiestnený 3 m3 vzdušník, 3 MPa štartovacieho vzduchu, ktorý je dodávaný kompresormi umiestnenými v kompresorovej stanici. Okolo PM bude oceľová plošina na úrovni +2,7 m/+3,0 m pre servisné účely PM s prístupovými schodmi od hlavných dverí na ±0,00 m. Na tejto plošine budú umiestnené: jednotka el. vyhrievania bloku motora (chladiacej kvapaliny plášťa) s cirkulačným čerpadlom, výmenník vyhrievania bloku motora vykurovacou vodou, jednotka prevetrávania spalinovodu, expanzné nádoby pre LT a HT chladiaci okruh, trojcestné regulačne ventily a skrine el. rozvádzačov. Z plošiny +2,7 m/+3,0 m je vstup aj do strojovne výmenníkov na plošinu +3,0 m a plošinu +4,40 m, kde sú umiestnené SCR (Selektívna katalytická redukcia). Obslužná plošina +2,7 m/+3,0 m je požadovaná na zaťaženie 5 kN/m2. Ponad plošinu vo výške +5,44 m (dolná hrana) je vedené potrubie spalín do strojovne výmenníkov. Ponad potrubie spalín je vedené potrubie spaľovacieho vzduchu vo výške +7,985 m (dolná hrana). Hneď za prestupom potrubia zo strojovne výmenníkov je umiestnená v potrubí klapka umožňujúca prisávanie spaľovacieho vzduchu zo strojovne motorov v zimnom období. Prisávanie vzduchu bude cez filter podľa požiadaviek výrobcu motora. Za zmiešavacou komorou je v potrubí nasávacieho vzduchu umiestnený ohrievač vzduchu ohrievaný vodou z LT chladiaceho okruhu. Nasávanie spaľovacieho vzduchu v letnom období bude cez nasávacie otvory a filtre umiestnené v bočných stenách strojovne výmenníkov 1 x z pravej strany a 2 x z ľavej strany. Prístup k nasávacím otvorom aj z vonkajšej strany aj k nasávacím filtrom bude pomocou oceľových plošín a rebríkov z plošiny +4,40 m.

Základné technické parametre plynového motora

Počet plynových motorov (PM)		3

Počet valcov		16 - 20

Otáčky motora		750 - 1 000 ot./min

Menovitý tepelný výkon		8 MWt ±1,5 MWt

Menovitý elektrický výkon (štítkový)		8,166 MWe (tri plynové motory spolu 		24,498 MWe)

Maximálny elektrický výkon s trvalým preťažením		9 - 11 MWe

Palivo		zemný plyn naftový, kvalitatívne parametre SPP - distribúcia, a.s.

PM musia umožňovať spaľovať zmes zemného plynu s prímesou vodíka najmenej 15 % objemových pri zachovaní emisných limitov.

Maximálna teplota spalín na výstupe z motora	480 °C

Účinnosť tepelná v celom pracovnom rozsahu KGJ		minimálne 42 %

Každý motor bude vybavený synchrónnym generátorom s nasledujúcimi parametrami

Menovitý činný výkon		8 - 8,166 MWe

Maximálny činný výkon		9 – 11 MWe

Nominálne napätie		11 kV

Frekvencia		50 Hz

Počet fáz		3

Účinník		0,8

Účinnosť generátora pri menovitom  % výkone		minimálne 98 %

Garantovaná elektrická účinnosť pri menovitom výkone		minimálne 45 %

Garantovaná elektrická účinnosť pri maximálnom výkone		minimálne 48 %

Sústrojenstvo musí spĺňať minimálne požiadavky na kvalitu elektrickej energie podľa triedy G3 v zmysle ISO 8528-5:2022. Splnenie limitov pre dynamický pokles a dobu ustálenia napätia a frekvencie musí byť preukázané počas FAT skúšky pri skokovej zmene záťaže o 25 %, 50 % a 100 %.

Mmenovitý súčet štítkových elektrických výkonov troch KGJ musí byť do 24,498 MWe. Požadovaný menovitý elektrický výkon musí byť uvedený v technickom liste každého motora. Zároveň môže štítok obsahovať maximálny dosiahnuteľný výkon rovnako aj technický list každého plynového motora.

Maximálna rezervovaná kapacita je podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. definovaná nasledovne: „Celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je štítkový (menovitý) údaj zariadenia na výrobu elektriny uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny, ktorého hodnota je uvedená výrobcom zariadenia na výrobu elektriny na štítku zariadenia na výrobu elektriny a v dokumentácii zariadenia (technickom liste) na výrobu elektriny vydanej výrobcom zariadenia na výrobu elektriny“, ktoré sú účinné od 01. októbra 2024.

Podmienkou vydania súhlasného stanoviska spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pre pripojenie nových zariadení do distribučnej sústavy je dodržanie pripojovacích podmienok prevádzkovateľa distribučnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. s maximálnou rezervovanou kapacitou vo výške 24,498 MWe. V rámci vydania súhlasu existujúce zariadenia na výrobu elektriny budú odpojené a nahradené novými zariadeniami na výrobu elektriny, pričom nesmie byť prekročená súčasná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia do distribučnej sústavy.

Hodnota menovitého inštalovaného výkonu vo výške 24,498 MWe bola stanovená z dôvodu, že nové zariadenie na výrobu elektriny (KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3) bude pripojené do existujúcej elektrickej siete Teplárne východ R8402, kde sú pripojené existujúce zariadenia objednávateľa na výrobu elektriny (TG1 a TG4 – turbíny s generátormi).

Počet a výkonová rada kogeneračných jednotiek je na základe optimálneho využitia výkonu pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla počas roka. Počas vykurovacieho obdobia budú v prevádzke všetky KGJ. V mimovykurovacom období bude jedna KGJ v prevádzke pre potreby tepelnej siete so sekundárnou reguláciou PpS (aFRR±) a dve KGJ budú poskytovať PpS terciárnej regulácie výkonu (mFRR±).

Doba prevádzky

Plynové motory budú prevádzkované podľa potreby dodávky tepla pre SCZT Bratislava Východ. Uvažovaná celoročná prevádzka plynových motorov bude podľa tabuľky č. 1 nižšie, kde sú uvedené teoretické predpokladané prevádzkové hodiny podľa odberového diagramu tepla. Disponibilná doba prevádzky 8 400 h/rok je stanovená zvlášť pre plynový motor 1, pre plynový motor 2 a plynový motor 3 a je to čistá doba prevádzky PM po vykonanej servisnej údržbe motora za rok. Teoretická maximálna doba prevádzky je 8 760 h/rok.

Tabuľka č. 1 Predpokladaná doba prevádzky podľa záťažového diagramu SCZT Bratislava Východ

| Teoretická max. doba prevádzky podľa záťažového diagramu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sept | okt | nov | dec | ∑ |
|  | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h/rok |
| PM 1 | 734 | 672 | 733 | 650 | 350 | 100 | 100 | 600 | 640 | 667 | 720 | 734 | 6700 |
| PM 2 | 744 | 662 | 743 | 650 | 350 | 100 | 100 | 600 | 647 | 650 | 710 | 744 | 6700 |
| PM 3 | 734 | 672 | 733 | 650 | 350 | 100 | 100 | 600 | 640 | 667 | 720 | 734 | 6700 |

Prevádzkové režimy

- KGJ + dodávka do SCZT

  - Pri tomto režime budú  KGJ dodávať všetko využiteľné teplo do SCZT cez výstupný rozdeľovač v budove Novej výmenníkovej stanice

- KGJ nabíjanie  akumulátora + dodávka do SCZT

  - Pri tomto režime bude časť využiteľného tepla odvádzaná do akumulátora tepelnej energie a zvyšok do SCZT cez výstupný rozdeľovač v budove Novej výmenníkovej stanice

- KGJ + vybíjanie akumulátora + dodávka do SCZT

  - Pri tomto režime bude využiteľné teplo z KGJ spoločne s teplom z akumulátora dodávané do SCZT (reguláciu prietoku bude regulovať regulačný ventil RV 1 v budove NVS podľa potreby dodávaného tepla do SCZT pri maximálnom prietoku cez KGJ)

- KGJ + K 5, K 6 + nabíjanie akumulátora + dodávka do SCZT

  - Pri tomto režime bude časť využiteľného tepla odvádzaná do akumulátora a zvyšok spolu z teplom z kotlov K5 a K6 bude odvádzaný cez výstupný rozdeľovač v budove NVS do SCZT ( prietok obehovej vody bude vedený cez základné výmenníky a jeho reguláciu zabezpečí regulačný ventil RV 1 podľa potreby dodávaného tepla do SCZT pri maximálnom prietoku cez KGJ)

- KGJ + K5, K6 + vybíjanie akumulátor + dodávka do SCZT

  - Pri tomto režime bude využiteľné teplo z KGJ spoločne s teplom z akumulátora a teplom z kotlov K5 a K6 dodávané do SCZT (reguláciu prietoku bude regulovať regulačný ventil RV 1 v budove NVS podľa potreby dodávaného tepla do SCZT pri maximálnom prietoku cez KGJ)

- KGJ + nabíjanie akumulátora  bez dodávky do SCZT

  - Pri tomto režime bude časť využiteľného tepla z KGJ odvádzaná do akumulátora a časť odvedená cez bypass spalinového výmenníka do komína a do chladiča  (LT) umiestnenej na streche

- KGJ bez dodávky tepla do SCZT

  - Pri tomto režime bude teplo z KGJ odvádzané cez bypass spalinového výmenníka do komína a do chladiča (LT) umiestnenej na streche

Všetky uvedené režimy požadujeme naprogramovať v rámci riadiaceho systému KGJ, tak aby bolo možné v jednotlivých prevádzkových režimoch prípravu potrubných trás a prípravu zariadení a samotný nábeh zariadenia vykonávať v automatickom režime za pomoci sekvencií a funkčných skupín.

Technické parametre diela

Dodané a inštalované hlavné zariadenia musia byť nové, vyrobené maximálne jeden (1) rok pred inštaláciou zariadenia na pozíciu. Dodané zariadenia musia spĺňať požadované technické parametre a vlastnosti zadané objednávateľom. Požadované parametre PM budú v zmysle podkladovej dokumentácie (DSP). Technické parametre a vlastnosti musia byť minimálne na úrovni zadanej objednávateľom alebo lepšie.

Všeobecné záväzné technické parametre a minimálne technické požiadavky na hlavné zariadenia

Objednávateľ uvádza minimálne technické požiadavky na dielo. Zhotoviteľ uvedie splnenie požiadaviek na technické parametre diela v prílohe B k zmluve o dielo (Technická špecifikácia diela).

Referenčné podmienky sú stanovené pre návrh diela podľa ISO 3046-1:2002:

- Teplota vonkajšieho vzduchu			25 °C

- Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu		30 %

- Tlak vonkajšieho vzduchu				100 000 Pa

- Teplota chladiacej vody				25 °C

Parametre jestvujúcich tepelných zdrojov TpV

Parametre HV rozvodu

- konštrukčný tlak a teplota				2,5 MPa, PN 25/180 °C

- prevádzkový max tlak a teplota			1,9 MPa/130 °C

- bežný prevádzkový tlakový spád zima		1,2/0,6 MPa, ∆ p = 0,6 MPa

- bežný prevádzkový tlakový spád leto		0,9/0,55 MPa, ∆ p = 0,25 - 0,35 MPa

- doplňovanie statického tlaku zima/leto		0,6 - 0,63 MPa/0,55 - 0,58 MPa

- tepelný spád zima					115/60 °C

- tepelný spád leto					75/50 °C

- objem vody v tepelnom rozvode			15 000 m3

- ročný priemer hodinových strát sieťovej vody	8 m3

Pre vyvedenie tepelného výkonu 3 PM (KGJ) s menovitým tepelným výkonom cca 3x 8 MWt pri teplote výstupnej horúcej vody nominálne 90 °C a teplote vratnej vody nominálne 60 °C (∆t nominálne 30 °C) je potrebný prietok HV asi 740 t/h čo zabezpečia cirkulačné / obehové čerpadlá, priemer potrubia objednávateľ požaduje 2x DN 350. Maximálna teplota výstupnej horúcej vody z KGJ bude cca 95 °C (∆t maximálne 40 °C, 95/55 °C). Vyvedenie tepelného výkonu z KGJ musí byť navrhnuté tak aby zhotoviteľ vedel vyviesť maximálny tepelný výkon zo všetkých 3 KGJ súčasne pri ∆t 30 °C.

Parametre média v primárnom tepelnom rozvode SCZT Bratislava Východ

pH			9,6 - 9,8

Obsah O2		max.50 µg/l

Obsah P2O5		max. 15mg/l

Alkalita p		max. 0,2 mmol/l

Alkalita m		max. 0,4 mmol/l

Ako referenčný údaj výhrevnosti ZP pre účely vypracovania ponuky a následne najmä pre vymedzenie prípadných odchýlok v zložení ZP pre účely vykonávania garančných skúšok bude použitá hodnota výhrevnosti za mesiac december 2025 uvedená na webovom sídle spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/informacie/zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor/, t. j. hodnota 9,860 kWh/m3.

Prietočné množstvo HV cez výmenníky KGJ bude regulované na konštantu nastavenú výstupnú teplotu HV pri rôznych výkonoch motora.  Prietok bude  regulovaný regulačným ventilom a cirkuláciu cez výmenníky KGJ budú zabezpečovať existujúce obehové čerpadlá TpV. Pre každú KGJ budú nainštalovane 2 čerpadlá so spôsobom práce (1 + 1).

Predpokladané parametre cirkulačných čerpadiel KGJ:

Q nom =240 - 285 m3/h,

Y=290 – 420 kPa

Pel = 37 - 50 kW

Výkon obehových čerpadiel KGJ bude potrebné presne navrhnúť v Realizačnom projekte (RP)DRS podľa tlakových strát zvoleného PM, výmenníkov chladenia, spalinových výmennikov , dĺžky potrubia, vrátane napojení a trasy potrubia realizovanej počas výstavby Akumulácie tepla. Tlak v mieste pripojenia Akumulácie tepla na horúcovod t.j. pripojovacie body HEX 21 a HEX 22 sa pohybuje v rozsahu 0,605 MPa až 1,165 MPa  (viď výkres v DRS Akumulácia tepelnej energie v závode Bratislava, prevádzka tepláreň východ názov výkresu: P&ID schéma zapojenia-Napojenie akumulátora – číslo výkresu: MHTH–AKU–422404-E-PS42-2.001_03).

Pri maximálnom prietoku HV do siete (2 200 t/h) a pri menovitom výkone KGJ bude cez KGJ pretekať 740 t/h a novým bypassom DN 500 bude pretekať asi 1 400 t/h. Prietok bypassom bude regulovaný novou regulačnou klapkou s el. pohonom na základe merania prietoku bypassom.

Pozn.: Pri navrhovaní technologických zariadení je potrebné rešpektovať aktuálne pripojovacie podmienky v závode Bratislava u objednávateľa.

Parametre Výmenníkovej stanice vlastnej spotreby

Primár – horúca voda (HV)

Médium				horúca voda

Tepelný výkon				Q = 760 kW

Tepelný spád				max. ∆t = 115/60 °C (nominálne 90/60 °C)

Tepelný spád leto			∆t = 75/50 °C

Maximálny prevádzkový pretlak	pprev = 1,9 MPa

Konštrukčný pretlak sústavy		pkon = 2,5 MPa, PN 25

Bežný prevádzkový tlakový spád	1,2/0,605 MPa

Konštrukčný pretlak sústavy		post = 550 - 630 kPa

Sekundár – teplá voda

Tepelný spád				max. ∆t = 90/70 °C(maximálne 95/70 °C)

Tepelný spád leto			∆t = 70/50 °C

Nominálny prevádzkový pretlak		pprev = 0,3 MPa

Minimálny prevádzkový pretlak		pmin. = 0,15 MPa

Maximálny prevádzkový pretlak	pmax = 0,45 MPa

Konštrukčný pretlak sústavy		pkon = 0,6 MPa, PN 6

Tlaková strata rozvodu			∆p = 50 kPa

Maximálna teplota zo zdroja		tmax = 95 °C

Výstupný rozdeľovač DN 100 s tromi vetvami

Vetva č. 1: prenášaný výkon		20 kWt pre UV denných miestností (pracuje v zime)

Vetva č. 2: prenášaný výkon		400 kWt teplo teplovzdušné jednotky (pracuje v zime)

keď funguje predohrev motora, nie je potrebné dokurovať

Vetva č. 3: prenášaný výkon		300 kWt teplo pre predohrev motorov (pracuje celoročne)

V ten istý čas sa buď vykuruje strojovňa motorov, alebo robí predohrev motora, nie naraz obe.

Primárny okruh

Na vstupe do Výmenníkovej stanice vlastnej spotreby (OST) budú na potrubí osadene hlavné uzatváracie armatúry, spätná klapka, filter, regulátor diferenčného tlak, merač spotreby tepla. V primárnom okruhu ohrevu bude osadený dvojcestný regulačný ventil s pneumatickým pohonom a 1 ks výmenník tepla. Regulačný ventil bude riadený na základe výstupnej teploty vody z výmenníka – teploty sekundáru na zvolenú hodnotu. Ďalej budú v okruhu osadené odvzdušňovacie, vypúšťacie armatúry a miestne meracie prístroje (teplota, tlak).

Požiadavky na VÚ KVET

Dielo musí spĺňať požadované hodnoty účinnosti pre VÚ KVET.

KGJ musia dosahovať celkovú účinnosť VÚ KVET pri nižšie uvedených elektrických výkonoch a hraničných teplotách obehovej vody SCZT na vstupe do KGJ a výstupe z KGJ (rozdiel teplôt min. 20 °C):

Tabuľka č. 2: Požadované hodnoty VÚ KVET

| El. výkon KGJ | VÚ KVET [%] | pri T HV výstup KGJ [°C] | pri T HV vstup do KGJ [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Menovitý | ≥ 87 | ≥ 80 | ≤ 60 |
| Maximálny | ≥ 90 | ≥ 80 | ≤ 60 |

Emisie

Kogeneračná strojovňa bude obsahovať tri KGJ vybavené denitrifikáciou spalín s použitím močoviny. Vzhľadom na technológiu PM sú spaliny vyvedené samostatnými oceľovými komínmi.

Na výstupe z motorov PM 1, PM 2 a PM 3 je požadovaná taká hodnota emisií, aby každé kogeneračné zariadenie zvlášť, teda KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3 s technológiou spalinových výmenníkov spĺňalo hodnotu emisií podľa tabuľky č. 3 nižšie pri štandardných stavových podmienkach v celom pracovnom rozsahu: suchom plyne pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa a O2 ref. 15 % objemu.

Tabuľka č. 3: Emisné limity

| Emisie ovzdušia | Emisný limit (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOx | ≤ 67,5 |
| CO | ≤ 90 |
| NH3 | ≤ 9 |
| formaldehyd | ≤ 13,5 |
| CH4 | ≤ 450 |

V rámci diela je požadované aby zhotoviteľ zabezpečil spracovanie a prenos údajov z AMS systému na web portál objednávateľa, na ktorom je objednávateľ povinný zverejňovať údaje o emisiách vo forme protokolov.

Spaliny

Hodnota množstva a teploty spalín tepelného výkonu motora musí umožniť technológii spalinových výmenníkov dosiahnuť menovité požadované výstupné parametre horúcej vody z KGJ podľa DSP.

Podporné služby

Motory musia byť takej kvality, aby boli schopné bezpečnej, spoľahlivej prevádzky bez enormného opotrebenia v režime poskytovania PpS so zabezpečením:

- primárnej regulácie výkonu (FCR),

- sekundárnej regulácie výkonu (aFRR±),

- terciárnej regulácie výkonu (mFRR±)

Certifikácia diela na schopnosť poskytovať PpS

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí certifikáciu diela na PpS a taktiež zabezpečí všetky merania a protokoly potrebné na podanie žiadosti o certifikáciu diela na poskytovanie PpS a všetky náklady spojené na úspešnú certifikáciu diela zhotoviteľom.

Súčasťou dodávky sú aj technické prostriedky a softvérové úpravy pre zabezpečenie komunikácie s prevádzkovateľom prenosovej sústavy potrebnej pre poskytovanie PpS, a to pre všetky kombinácie nových aj jestvujúcich zariadení objednávateľa schopných poskytovať PpS.Každý jednotlivý motor musí byť schopný poskytovať kladnú manuálnu rezervu na obnovenie frekvencie (mFRR+) z kľudového pohotovostného stavu. Po prijatí povelu na aktiváciu, musí motor dosiahnuť svoj maximálny elektrický výkon v časovom limite, ktorý definujú aktuálne Technické podmienky SEPS. Na zabezpečenie tejto pohotovosti musia byť motory vybavené zariadením na ohrev prevádzkových kvapalín tak, aby bola garantovaná schopnosť nábehu na maximálny certifikovaný výkon v súlade s prevádzkovým poriadkom prenosovej sústavy aj pri teplote vratnej vody horúcovodu menej ako 55 °C a dlhodobom odfázovaní .

TASDR – terminál automatického systému diaľkového riadenia

Zhotoviteľ zabezpečí komunikačný prepoj (buď priamymi, alebo zbernicovými rozhraniami v redundantnom zapojení) medzi riadiacim systémom KGJ a terminálom diaľkovej regulácie výkonu zo SEPS, a.s. Prepoj musí byť zabezpečený tak aby prechádzala len nevyhnutná komunikácia. Tak isto zhotoviteľ zabezpečí hardvér (HW) a softvér (SW) potrebný k tejto činnosti, vrátane dodania terminálu TASDR.

Dispozičné usporiadanie

Základné usporiadanie celkov PM, generátora a pomocných modulov (generátor, PM, spalinové výmenníky) je dané v podkladovej dokumentácii (DSP). Objednávateľ požaduje dodržať základné dispozičné usporiadanie celkov podľa DSP. V prípade ponuky technológie s odlišnými dispozičnými vlastnosťami alebo rozmermi, ako sú uvedené v DSP, zhotoviteľ spracuje DRS pre osadenie konkrétnej technológie na základe konkrétnych dispozičných vlastností a rozmerov ponúkanej technológie.

Vyvedenie elektrického výkonu

Pre vyvedenie výkonu KGJ do nadradenej sústavy vlastnej spotreby (22 kV) sa použijú výkonové transformátory. Pre vyvedenie výkonu z generátora plynového motora (MG) 1 – transformátor T30 – 12 MVA, 22/11 kV. Pre vyvedenie výkonu z MG 2 a MG 3 – transformátor T31 – 24 MVA, 22/11 kV. Transformátory budú umiestnené na novovybudovanom krytom stanovišti v blízkosti strojovne motorov, ktoré je predmetom SO 08.

Pre vyvedenie výkonu KGJ do nadradenej sústavy ZSD (22 kV) sa použije distribučná linka V545 s prenosovou kapacitou MRK 24,498 MW. Táto bude vybavená elektronickým obmedzovačom výkonu so spätnou väzbou na plánovanú trojicu zdrojov, čo zaručí že v ktoromkoľvek okamihu nebude výkon dodávaný do distribučnej siete ZSD vyšší než zadefinovaná hodnota MRK. Toto riešenie je výhodné z dôvodu možného zvýšenia výkonu prevádzkovaných jednotiek pri odstávke niektorého zo zdrojov. Za týmto účelom zhotoviteľ doplní existujúce meracie okruhy prúdu 3 ks MPTP AS 24/180 D/5  1000//1/1/1A;30/30/15VA;5P/5P/0,5 a napätia  3 ks MPTN TJP6 22000/√3//100/√3/100/3 V;50/50VA potrebnými snímačmi, prevodníkmi a spätnú väzbu zapojiť do nadradeného regulátora pre všetky KGJ, ktorý v prípade dosiahnutia MRK obmedzí výkon najviac zaťaženej jednotky, resp. pri nižšom výkone umožní zaťažiť jednotku do výšky jej maximálneho výkonu.

1. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE T30

Inštalovaný bude trojfázový, regulačný, olejový transformátor s nasledovnými parametrami:

- menovitý prevod				22 ±8x 2 %/11 kV

- menovitá frekvencia				50 Hz

- menovitý výkon				12 MVA (ONAF)

- chladenie					ONAN/ONAF

- zapojenie			 		YNd1

- napätie nakrátko				8,45 %

- straty nakrátko				70 kW

- celková hmotnosť				23,4 t

- hmotnosť oleja				5,5 t

- orientačné rozmery (dĺžka x šírka x výška)	4 750 x 2 800 x 3 600 mm

- priechodky olej - vzduch			pre všetky vývody, povrchová dráha 31 mm/kV

- izolačné podložky medzi kolieskami a nádobou

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE T31

Inštalovaný bude trojfázový, regulačný, olejový transformátor s nasledovnými parametrami:

- menovitý prevod				22 ±8x 2 %/11 kV

- menovitá frekvencia				50Hz

- menovitý výkon				24 MVA (ONAF)

- chladenie					ONAN/ONAF

- zapojenie			 		YNd1

- napätie nakrátko				8,45 %

- straty nakrátko				83 kW

- celková hmotnosť				40,2 t

- hmotnosť oleja				7,4 t

- orientačné rozmery (dĺžka x šírka x výška)	cca 5 550 x 2 800 x 3 600 mm

- priechodky olej - vzduch			pre všetky vývody, povrchová dráha 31 mm/kV

- izolačné podložky medzi kolieskami a nádobou

Súčasťou dodávky (zostavy) transformátorov bude aj kompletná zostava prepínača odbočiek transformátora vrátane skrine pohonu prepínača odbočiek a súvisiaceho príslušenstva (zapínacie obvody, signalizačné obvody, ovládacie obvody, elektrická kabeláž do ovládacej skrine prepínača odbočiek, ktorá je súčasťou transformátora a je umiestnená na transformátore).

Transformátory budú vybavené automatickým regulátorom napätia, ktorý bude regulovať napätie na primárnej strane 22 kV. Regulátor bude umiestnený v príslušnej kobke AJA T30 aT31.

Regulátory budú pripojené na meracie transformátory, ktoré sú riešené v príslušných prevádzkových súboroch (PS).

Ochrany pre T30 budú riešené nasledovne:

- Nadprúdová ochrana F11 bude integrovaná do riadiaceho a ochranného terminálu rekonštruovanej skrine rozvádzača AJA, pole č. 15 – úpravy v poli AJA15 – predmet dielčieho prevádzkového súboru (DPS) 15.4,

- Rozdielová ochrana transformátora F30 bude integrovaná do ochranného terminálu umiestneného v ovládacej skrini rozvádzača BKA, pole č. 1.

Ochrany pre T31 budú riešené nasledovne:

- Nadprúdová ochrana F11 bude integrovaná do riadiaceho a ochranného terminálu rekonštruovanej skrine rozvádzača AJA, pole č. 16 – úpravy v poli AJA16 – predmet DPS 15.4,

- Rozdielová ochrana transformátora F30 bude integrovaná do ochranného terminálu umiestneného v ovládacej skrini rozvádzača BKA, pole č. 11.

Meranie elektrických veličín bude v prevedení najmenej v rozsahu normy STN 33 3265 Elektrotechnické predpisy - Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. Ďalej budú merané prúdy a napätia na hlavných napájacích bodoch jednotlivých skríň. Merané hodnoty budú prenášané do nadradeného riadiaceho systému (NRS) časti Elektro.

Spotreba elektrickej energie

Technologická vlastná spotreba KGJ:

Pi=610 kW β=0,85 Pp=518 kW

Napájanie vlastnej spotreby akumulácie:

Pi=417 kW β=0,85 Pp=355 kW

Elektroinštalácia:

Pi=55 kW  β=0,7  Pp=38,5 kW

Celkový inštalovaný príkon spotrebičov - Pi = 1082 kW

Celkové výpočtové zaťaženie  - Pp = 912 kW

Parametre pre jeden blok KGJ

Cirkulačné čerpadlá pre KGJ

- mechanické upchávky,

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode ≥ 82 %, pri teplote čerpanej kvapaliny 55 °C,

- celková účinnosť sústroja pri nominálnom výkone (čerpadlo + FM+ motor) ≥ 75 % , podľa normy STN ISO 9906:2012 trieda presnosti U1,

- regulácia čerpadla zmenou otáčok prostredníctvom frekvenčného meniča (FM),

- teleso čerpadla pre tlakovú úroveň PN 25,

- bez potreby prehrievania,

- bez potreby chladenia ložísk vodou,

- materiál špirály čerpadla ocelo liatina,

- obežné koleso - materiál nerez,

- hriadeľ – trieda materiálu 15,

- prvá generálna oprava (GO) po odprevádzkovaní 60 000 hodín, resp. po 10 rokoch prevádzky (podľa toho, čo nastane skôr),

- aktívny diagram závislosti prietoku, tlaku, spotreby a účinnosti čerpadla v závislosti od zmeny otáčok,

- prevádzkové parametre budú preukázané pred expedíciou z výrobného závodu na skúšobni za účasti objednávateľa,

- čerpadlá navrhnúť v zmysle noriem  API.

Parametre pre návrh cirkulačných čerpadiel pre KGJ

Čerpaná kvapalina

- sieťová voda

- teplota prečerpávanej vody				max. 70 °C

- regulácia – zmenou otáčok prostredníctvom FM

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode min.	η ≥ 82 %

- počet kusov (pre jedno kogeneračné zariadenie)	2

- pohon elektromotora riadený frekvenčným meničom, napájacie napätie 400 V AC.

Cirkulačné čerpadlá LT okruhu

- mechanické upchávky,

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode ≥ 82 %, pri teplote čerpanej kvapaliny 55 °C,

- regulácia čerpadla zmenou otáčok prostredníctvom FM,

- teleso čerpadla pre tlakovú úroveň zodpovedajúcu prevádzkovému tlaku v hydraulickom okruhu min. však PN 16,

- bez potreby prehrievania,

- bez potreby chladenia ložísk vodou,

- prvá GO po od prevádzkovaní 60 000 Mth, resp. po 10 rokoch prevádzky (čo nastane skôr),

- aktívny diagram závislosti prietoku, tlaku, spotreby a účinnosti čerpadla v závislosti od zmeny otáčok,

- prevádzkové parametre budú preukázané pred expedíciou z výrobného závodu na skúšobni za účasti objednávateľa,

- pohon elektromotora riadený frekvenčným meničom, napájacie napätie 400 V AC.

Parametre pre návrh cirkulačných čerpadiel LT okruhu pre KGJ

Čerpaná kvapalina

- etylénglykol						35 %

- teplota prečerpávanej vody				max. 55 °C

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode min.	η ≥ 82 %

- počet kusov (pre jedno kogeneračné zariadenie)	podľa riešenia zhotoviteľa (t. j. zhotoviteľ sa v uvedenom rozsahu môže odchýliť od podkladovej dokumentácie)

Cirkulačné čerpadlá HT okruhu

- mechanické upchávky,

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode ≥ 82 %, pri teplote čerpanej kvapaliny 55 °C,

- regulácia čerpadla zmenou otáčok prostredníctvom FM,

- teleso čerpadla pre tlakovú úroveň zodpovedajúcu prevádzkovému tlaku v hydraulickom okruhu min. však PN 16,

- bez potreby prehrievania,

- bez potreby chladenia ložísk vodou,

- prvá GO po odprevádzkovaní 60 000 Mth, resp. po 10 rokoch prevádzky (čo nastane skôr),

- aktívny diagram závislosti prietoku, tlaku, spotreby a účinnosti čerpadla v závislosti od zmeny otáčok,

- prevádzkové parametre budú preukázané pred expedíciou z výrobného závodu na skúšobni za účasti objednávateľa,

- pohon elektromotora riadený frekvenčným meničom, napájacie napätie 400 V AC.

Parametre pre návrh cirkulačných čerpadiel HT okruhu pre KGJ

Čerpaná kvapalina:

- etylénglykol						35 %

- teplota prečerpávanej vody				max. 90 °C

- regulácia – zmenou otáčok prostredníctvom FM

- hydraulická účinnosť v návrhovom bode min	.	η ≥ 82 %

- počet kusov (pre jedno kogeneračné zariadenie)	podľa riešenia zhotoviteľa

- pohon elektromotora riadený frekvenčným meničom, napájacie napätie 400 V AC.

Obehové čerpadlo OČ104 na NVS pre vyvedenie tepelného výkonu

Nové obehové čerpadlo bude tvoriť adekvátnu zálohu pre OČ 102. Bude schopné spoločnej prevádzky s OČ 102 a s OČ 105 tak, aby bola pokrytá potrebná pracovná oblasť. Nové obehové čerpadlo bude zabezpečovať vyvedenie tepelného výkonu z KGJ do HV sústavy CZT východ, zároveň bude slúžiť, ako záloha pre jestvujúce obehové čerpadlá riadené FM (OČ 102 a OČ 105).

Pôvodné čerpadlo OČ 104 bude zdemontované. Požaduje sa nové statické posúdenie základu pre dodávaný typ čerpadla s motorom a následne sa vykonajú potrebné statické a stavebné úpravy základu čerpadla.

Tiež sa zrealizujú potrebné úpravy na potrubných trasách výtlaku a sánia.

Motor má byť cez regulačný systém MaR ovládaný pomocou FM. Napájaný by mal byť priamo z VN (5kV) bez transformátora. Frekvenčný menič má byť napojený na existujúci riadiaci systém pomocou redundantnej zbernice profinet. Zároveň bude pripojený aj cez HW IO moduly, ktoré budú slúžiť na základné ovládanie a monitorovanie FM v prípade nedostupnosti siete profinet.

Projektová príprava:

Aj pre časť OČ 104 zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu realizácie stavby vo vyššej miere podrobnosti (to znamená statické výpočty, posúdenie zaťaženia na stropné dosky elektrokolektora, pevnostný výpočet, hydraulický výpočet, zvarová dokumentácia a pod.) a po montáži dokumentáciu skutočnej realizácie stavby v zmysle cenníka UNICA (vrátane častí stavebná, strojná, prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, riadiaci systém)

Predpokladaný popis rozsahu potrebných úprav pre nové OČ 104

stavebná časť:

- vybúranie stávajúceho betónového základu OČ104

- vyhotovenie nového betónového základu

- osadenie nového základového rámu sústrojenstva

- zálievky a nátery

- oceľová konštrukcia pre zavesenie potrubia

- nové otvory s výplňami

- prívod vzduchu pre frekvenčný menič (FM) a odvod vzduchu  z FM (v prípade potreby zhotoviteľ dodá klimatizačnú jednotku, aby teplota pri FM neprekročila 40°C

technologická časť:

- dodávka nového čerpadla

- dodávka nového motora

- dodávky a úpravy napojenia potrubných trás, výmena armatúr sánia a výtlaku, na výtlaku armatúra s pohonom (čerpadlo bude včlenené do existujúcej potrubnej sústavy)

elektro PRS časť:

- rekonštrukcia VN vývodu

- nový FM

- nové silové VN/NN rozvody

- nové napojenie servopohonu armatúry na výtlaku

- napojenie spínacích obvodov zariadení elektro na RS

ASR časť:

- úprava HW riadiaceho systému

- úprava riadiaceho a vizualizačného softvéru na jestvujúcom operátorskom pracovisku NVS

- dopojenie súboru meracích prístrojov do RS NVS,

- napojenie FM na RS

Požiadavky na nové OČ 104

Hydraulické parametre

Prietok							Q=360l/s,

Výtlačná výška						H=112m

Účinnosť čerpadla:					Eta garantovaná: ≥ 83%

médium: 						obehová voda

teplota média:						70 °C

p sanie prevádzkový:					0,45 – 0,7 MPa

dif. tlak sanie - výtlak:				 	0,05 – 0,65 MPa – bežná prevádzka

chladenie ložísk						bez potreby chladenia vodou

požiadavka na paralelnú prevádzka s OČ 101, 102, 105

regulácia: otáčková cez FM napájaný priamo z VN 5kV

navrhnúť v zmysle noriem API

požadovaná trieda presnosti 1U podľa STN ISO 9906:2012

Zadané požadované hydraulické parametre nového obehového čerpadla OČ 104 sú len orientačné a požaduje sa posúdenie a návrh od projektanta dodávateľskej organizácie v rámci predkladania DRS.

Výmenníky všeobecné podmienky

Poznámka:

Objednávateľ požaduje, aby pri výmenníkoch bola meraná tlaková diferencia vstupného a výstupného tlaku.

Doskový výmenník tepla:

krycie dosky						nehrdzavejúca oceľ 316

kanálové dosky						nehrdzavejúca oceľ 316

skladaný výmenník

materiál tesnenia pre výmenníky voda/voda, ETG	EPDM na prevádzkovú teplotu média 150 °C

materiál tesnenia pre výmenníky voda, ETG/olej	PTFE na prevádzkovú teplotu média 150 °C

pripojenie						nehrdzavejúca oceľ 316

Výmenník chladenia oleja č. 3

- počet kusov						podľa riešenia zhotoviteľa

- médium						voda HV/motorový olej

- prevedenie výmenníka				doskový, skladaný

- max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média

Výmenník chladenia oleja č. 4

- počet kusov						podľa riešenia zhotoviteľa

- médium						etylénglykol/motorový olej

- prevedenie výmenníka				doskový, skladaný

- max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média

Výmenník chladenia motora č. 1

- počet kusov						podľa riešenia zhotoviteľa

- médium						demi voda/voda chladenia motora

- prevedenie výmenníka				doskový, skladaný

- max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média

Výmenník chladenia motora č. 2:

- počet kusov						podľa riešenia zhotoviteľa

- médium						voda chladenia motora/etylénglykol

- prevedenie výmenníka				doskový, skladaný

- max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média

Výmenníky vlastnej spotreby:

- Počet kusov:						1 ks

- Médium: 						teplá voda/teplá voda

- Prevedenie výmenníka: 				doskový

- Spájkovaný

- max. diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média pri max. projektovanom výkone okruhu vlastnej spotreby

Spalinové výmenníky

Výmenníky sa budú vypúšťať po vychladnutí do zberného potrubia, ktoré bude napojené v zmysle DSP

Zadávacie údaje pre návrh spalinových výmenníkov

Výmenníky tepla objednávateľ požaduje rúrkové, dvojstupňové, navzájom prepojené. Pre každý motor je požadovaná minimálne jedna dvojica výmenníkov tepla. Spaliny v každom výmenníku prechádzajú cez rúrkový systém a obehová voda horúcovodného okruhu prechádza cez plášť. Na čelách výmenníkov budú odnímateľné poklopy na umožnenie čistenia vnútorného povrchu rúrok.

V celom pracovnom rozsahu KGJ nesmie výstupná teplota spalín za posledným výmenníkom tepla byť vyššia ako 75 °C za podmienok že bude využité všetko teplo do HV okruhu z okruhu chladenia oleja, z okruhu chladenia plášťa motora a z predohrevu nasávaného vzduchu a teplota HV na vstupe do KGJ je v rozsahu od 50 °C do 60 °C.

1. stupeň HT (High temperature)

- počet kusov pre jednu KGJ				1

- tepelný výkon pre KGJ				musí byť navrhnutý na maximálny výkon KGJ

Strana rúrok

- vstupná teplota					392 °C

- max. prevádzková teplota				500 °C

- materiál						oceľ

Strana plášťa

- max. prac. tlak					2 MPa, PN 25

- výstupná teplota nom.				90 °C

- max. prevádzková teplota				110 °C

- max. prevádzkový tlak				2 MPa

- materiál						oceľ

2. stupeň LT (Low temperature)

- počet kusov pre jednu KGJ				1

- tepelný výkon pre KGJ				musí byť navrhnutý na maximálny výkon KGJ

Strana rúrok

- materiál						nehrdzavejúca oceľ

Strana plášťa

- max. pracovný tlak					2 MPa, PN 25

- vstupná teplota					53 - 54 °C

- max. prevádzková teplota				110 °C

- max. prevádzkový tlak				2 MPa

- materiál						oceľ

Výmenníky budú dodané vrátane príslušenstva a prvkov zabezpečenia výmenníka na max. teplotu a tlak.

Chladiče

Suchý chladič pre LT chladiaci okruh

Počet chladičov						podľa riešenia zhotoviteľa

Typ chladičov						Suchý chladič typu V

Tepelný spád						44/52 °C pri vonkajšej teplote vzduchu 35 °C

Dostatočný chladiaci výkon pri vonkajšej teplote	35 °C

Chladiaca kvapalina	35 % etlylénglykol

Tlaková strata pri max. prietoku			75 kPa

Suché chladiče pre HT chladiaci okruh

Počet chladičov						podľa riešenia zhotoviteľa

Typ chladičov						Suchý chladič typu V

Tepelný spád						85/65 °C pri vonkajšej teplote vzduchu 35 °C

Dostatočný chladiaci výkon pri vonkajšej teplote	35 °C

Chladiaca kvapalina	35 % etlylénglykol

Tlaková strata pri max. prietoku			67 kPa

LT chladič vzduchu

Tepelný spád						55/45 °C

Dostatočný chladiaci výkon pri vonkajšej teplote	35 °C

Chladiaca kvapalina	35 % etlylénglykol

HT chladič vzduchu

Tepelný spád						85/65 °C

Dostatočný chladiaci výkon pri vonkajšej teplote	35 °C

Chladiaca kvapalina	demi voda

Armatúry

Poznámka

Objednávateľ vymedzuje použitie guľových kohútov pre médium voda maximálne do DN.

Zhotoviteľ je povinný navrhnúť a zrealizovať obtok uzatváracej/regulačnej armatúry DN ≥ 100 v súlade s odporúčaniami STN EN 13941-1+A1 a STN EN 12828+A1.

Objednávateľ ďalej požaduje aby pri filtroch a sitách bola meraná tlaková diferencia vstupného a výstupného tlaku.

Uzatváracie armatúry s ručným pohonom

- pre HV okruh PN 25,

- pre LT, HT okruh PN 16,

- max. prevádzkový tlak 1,5 MPa,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- PN 16,

- menovitá teplota 100 °C,

- uzatváracie klapky, pripojenie prírubové , tlaková rada min. PN 16/I, klapky musia byť certifikované podľa PED 97/23/EC, klapky musia mať certifikát SIL (Safety Integrity Level), požaduje sa jednoduchá vymeniteľnosť tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom => nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek izoláciou,

- pripojenie na príruby podľa STN EN 1092-1,

- ručné ovládanie,

- prevádzkové prostredie -25 °C ÷ +80 °C,

- požaduje sa štíhly disk pre zabezpečenie nízkej tlakovej straty,

- materiál telesa armatúr z ocele,

- klapky s trojitou excentricitou, uzatváranie na moment bez trenia medzi tesniacimi plochami, obojstranne tesné podľa normy EN 12 266 – 1. stupeň tesnosti A,

- klapka tesní kov na kov, pričom sedlo je Stellite – tvrdokov,

- jednoducho vymeniteľný tesniaci krúžok z nerezovej ocele,

- materiál vretena, hriadeľa a telesa disku nerezová oceľ, certifikáty podľa normy EN 10 204 na materiál a obojstrannú tesnosť,

- klapka musí mať ochranu ložísk (grafitovými krúžkami), aby bolo zabránené prieniku nečistôt do priestoru upchávky,

- klapka musí mať systém zabezpečenia proti vystreleniu hriadeľa tlakom média – Blow Out Prevention.

Regulačné ventily

- PN 25,

- menovitá teplota 100 °C,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- Budú vybavené vysielačom polohy 4-20mA

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160,

- prenos sily zo servopohonu na vreteno ventila priamočiaro lineárne bez použitia pákového prevodu.

Uzatváracie armatúry s pohonom

- pre HV okruh PN 25,

- všetky ostatné armatúry PN 16,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- menovitá teplota 100 °C,

- uzatváracie klapky, pripojenie prírubové , tlaková rada min. PN 16/I, klapky musia byť certifikované podľa PED 97/23/EC, klapky musia mať certifikát SIL (Safety Integrity Level), požaduje sa jednoduchá vymeniteľnosť tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom => nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek izoláciou,

- pripojenie na príruby podľa STN EN 1092-1,

- elektrické s možnosťou ručného ovládania,

- prevádzkové prostredie -25 až +80 °C,

- budú vybavené sadou momentových spínačov a  sadou koncových spínačov polôhpožaduje sa štíhly disk pre zabezpečenie nízkej tlakovej straty,

- materiál telesa armatúr z ocele,

- klapky s trojitou excentricitou, uzatváranie na moment bez trenia medzi tesniacimi plochami, obojstranne tesné podľa normy EN 12 266 – 1. stupeň tesnosti A,

- klapka tesní kov na kov, pričom sedlo je Stellite – tvrdokov,

- jednoducho vymeniteľný tesniaci krúžok z nerezovej ocele,

- materiál vretena, hriadeľa a telesa disku nerezová oceľ, certifikáty podľa normy EN 10 204 na materiál a obojstrannú tesnosť,

- klapka musí mať ochranu ložísk (grafitovými krúžkami), aby bolo zabránené prieniku nečistôt do priestoru upchávky,

- klapka musí mať systém zabezpečenia proti vystreleniu hriadeľa tlakom média – Blow Out Prevention.

Filtre pre horúcovodný rozvod

- menovité parametre			menovitá teplota 150 °C, konštrukčný tlak PN 25

- musia umožniť čistenie a odstavenie filtra počas prevádzky bez obmedzenia dodávky tepla

Spätné klapky

- pre HV okruh PN 25,

- pre LT, HT okruh PN 16,

- menovitá teplota 100 °C,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- prírubové prevedenie,

- pripojenie na príruby podľa STN EN 1092-1.

Komíny

- Počet kusov						3

- Dvojplášťový

- Dlhodobá schopnosť pracovať aj s teplotou spalín	480 °C

- Konštrukčná (výpočtová) teplota komína		500 °C

- Výška komína					60 m

- Počet pracovných hodín				8 760 h/rok

- Max. tlaková strata komína aj s tlmičom hluku	350 Pa

- Životnosť komínov					20 rokov

- Materiál vložky komína				nehrdzavejúca oceľ (nerez)

- Zabudovaný tlmič hluku v komíne			áno

Spalinovod vrátane komína musí umožniť prevádzku pri teplote spalín nad 450 °C, a zároveň komín musí byť odolný voči spalinám pri akomkoľvek prevádzkovom stave.

Materiál spalinovodu: od motora po spalinové výmenníky: materiál odolný do teploty 500 °C.

Materiál musí byť odolný voči veľmi rýchlej zmene teploty zo studeného stavu -10 °C na 480 °C.

Materiál spalinovodu: od výmenníkov po komín: materiál odolný proti korózii kondenzátu v spalinách, a zároveň odolný do teploty 500 °C, musí byť odolný voči veľmi rýchlej zmene teploty zo studeného stavu -10 °C na 480 °C.

Vyzrážaný kondenzát v potrubí spalín bude zberaný v zberači. Zberné potrubie opatrené uzatváracím kohútom bude spojené s odvodom kondenzátu z výmenníkov tepla a napojené na neutralizačnú nádobu.

Spalinové cesty

- Spalinový okruh PN 2,5;

- Konštrukčná teplota 500 °C;

- Max. prevádzková teplota 480 °C;

- prírubové prevedenie.

Príruby a odberné miesta pre meracie skupiny

Dodávka a inštalácia odberných miest a prírub na spalinových cestách v zmysle platných technických noriem pre diskontinuálne meranie na účely overovania údajov o dodržaní určeného emisného limitu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Kompresory

- Počet kusov					2

- Počet stupňov				2

- Tlak vzduchu				podľa štartovacieho tlaku vzduchu pre motor

- Prevedenie					piestový

Pneumatické pohony

Pneumatické pohony budú vyhotovené na vysokú rýchlosť a presnosť ovládania a budú podľa funkcie vybavené kartou spätnej väzby (4 - 20 mA) a kartou koncových polôh. Pri výpadku vzduchu by sa mal pohon správať podľa špecifikácie napr. zatvorené/otvorené. Pneumatické pohony musia umožňovať aj mechanické ovládanie.

Nová Regulačná stanica plynu pre Plynové motory

- Vstupný tlak: prevádzkový			3,1 ±0,1 MPa (garantovaný SPP-D 2,3 - 3,0 MPa)

- Výstupný tlak pre Plynové motory (PM)	700 kPa

- Qcelkom					7 000 Nm3/h

Transformátory T30, T31

Transformátory musia spĺňať podmienky podľa nariadenia Komisie (EU) č. 548/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenie transformátorov T30, T31 do prevádzky musia byť splnené podmienky distribučnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

VN výkonový vypínač

Výkonový vypínač na vyvedenie elektrického výkonu pre T30 a T31 bude umiestnený v novovybudovanej rozvodni BKA.

Elektrické pohony NN

Elektrické pohony musia byť v kategórii IE4; platí pre pohony od 75 do 200 kW.

Elektrické pohony od 0,1 do 70 kW budú dodané v kategórii IE3.

Elektrické pohony nad 200 kW budú dodané v kategórii IE3.

FM

Účinnosť min. 97,8 % (bez chladiaceho ventilátora)

Displej: slovenský jazyk alebo český jazyk.

Frekvenčný menič musí spĺňať minimálny počet predprogramovaných ochranných funkcií voči poruchám:

- Nadprúd

- DC prepätie

- DC podpätie

- Teplota meniča

- Skrat na výstupe meniča

- Strata vstupnej fázy

- Zvýšenie výstupnej frekvencie

- Interná porucha

- Prevádzkové limity

- Automatický reset

- Sledovanie premenných – menič sleduje, či sú zvolené premenné v rámci definovaných limitov

- Zamknutie parametrov

- Automatický štart FM do pohotovostného stavu po výpadku napätia

Vlastná spotreba elektriny

Sumárna vlastná spotreba elektriny dodaných zariadení (bez stávajúcich obehových čerpadiel a núdzového chladenia) diela ako celku je požadovaná na čo najnižšiu vlastnú spotrebu diela. Spotrebiče budú v rámci realizácie projektovej dokumentáciu priebežne odsúhlasované objednávateľom.

Konštrukčný materiál

Kvalita materiálu a tesnení pre tlakové nádoby, potrubia atď. musí tiež spĺňať požiadavky príslušných slovenských a európskych technických noriem. Šedá liatina sa neumožňuje.

Izolácie

Zhotoviteľ pri návrhu izolácie musí rešpektovať popri ekonomickom hľadisku aj nasledujúce požiadavky:

- zariadenia a potrubné rozvody s max. prevádzkovou teplotou väčšou ako 50 °C budú opatrené ochrannou izoláciou (alebo iným vybavením) proti popáleniu obsluhy; tam, kde je to potrebné, budú zariadenia a potrubné rozvody opatrené izoláciou proti tepelným stratám,

- potrubie pred izolovaním budú opatrené základným náterom pre vysokú teplotu,

- pre potrubia s dimenziou nižšou ako DN 65 izolácie budú realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou a obalom z hliníkovej fólie, pokiaľ nie je určené inak,

- pre potrubia od dimenzie DN 65 vrátane a viac izolácie budú realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou a obalom z pozinkovaného plechu,

- pre potrubia v exteriéri pre všetky dimenzie použiť klasickú izoláciu minerálnou vlnou a obalom z pozinkovaného plechu,

- pre armatúry, filtre, spätné klapky budú použité snímateľné izolačné púzdra z technických tkanín.

Nátery

Náterový systém musí zodpovedať STN EN ISO 12944. Vonkajšie nátery musia odolávať vonkajším atmosférickým vplyvom. Železné materiály budú chránené dvomi základnými a dvomi konečnými nátermi.

Hluk

Meranie a hodnotenie hluku vo vonkajšom prostredí sa musí vykonať pred oknom najbližšej obytnej miestnosti bytu v bytovom dome, prípadne aj na hranici pozemku najbližšieho rodinného domu.

Podmienky merania a hodnotenia hluku všeobecne upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na elektrické systémy, rozvodne

Všeobecne

Zariadenia rozvodní musia byť vybavené vetraním a chladením.

Dodávané elektrické zariadenia a spotrebiče musia byť navrhnuté, vyrobené a nainštalované tak, aby sa zabezpečila prevádzka spĺňajúca všetky požiadavky, pri ktorej je neprerušená podpora primárneho hľadiska, a taktiež musí zabezpečiť možnosť kontroly a údržby.

Všetky zariadenia musia byť vhodné ku klimatickým podmienkam vyskytujúcim sa na stavbe/diele a musia byť schopné vyhovujúcej prevádzky pri všetkých trvalých a prechodných podmienkach vrátane náhlych zmien tepla, napätia a prúdu, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky, a okrem nich treba počítať aj so skratom či poruchami systému.

Zariadenia rozvodní a elektrické zariadenia technológie musia byť pripojené na uzemňovaciu sieť.

DRS musí obsahovať najmä základnú jednopólovú schému so zapojením hlavných elektrospotrebičov, zapojovacie a ovládacie schémy, svorkovnicové schémy, výpočty skratových pomerov, parametrizáciu ochrán (s uvedením výkonu spotrebiča).

Kabeláž

Navrhnuté káble musia vyhovovať požiadavkám stanoveným technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné (STN, IEC a EN).

Prierez napájacích káblov je požadovaný s ohľadom na nasledujúce podmienky:

- maximálne dovolené oteplenie vodiča,

- menovité zaťaženie v závislosti na ukladaní a zoskupovaní káblov,

- skratové pomery, pokles napätia počas normálnej prevádzky a nábehu.

Káble pre špeciálne požiadavky (napr. pre priame uloženie do zeme, extrémne klimatické podmienky, požiadavky na vysoký ohyb, požiarnu odolnosť atď.) budú vyhotovené v zhode s týmito požiadavkami.

Skúšky FAT (Factory acceptance test)

Zhotoviteľ zabezpečí u výrobcov zariadení preberaciu skúšku za účasti objednávateľa pre nasledovné zariadenia:

- transformátor T30, T31

- transformátor T33

- motory a generátory KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3

- riadiaci a informačný systém

Zhotoviteľ je povinný zaslať detailný program FAT skúšky minimálne 4 týždne pred jej začatím na schválenie.

Príslušné náklady spojené s FAT sú zahrnuté do jednotkovej ceny príslušného zariadenia príslušných ponukových výkazoch výmer.

Požiadavka na kamerový systém

Objednávateľ požaduje vybudovanie kamerového systému pre objekt kogeneračného zdroja (KGZ). V priestore KGZ bude umiestnených dostatočný počet kamier, ktoré budú umiestnené takým spôsobom, aby bol pokrytý priestor a technológia KGZ. Presné umiestnenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa.

Objednávateľ požaduje použitie IP kamier. Tieto digitálne kamery umožňujú vysoké rozlíšenie obrazu, prenos cez sieťové pripojenie (Ethernet) a funkciu zmeny polohy snímania (natáčania) kamier. Sú flexibilné a ľahko integrovateľné do existujúcej infraštruktúry objednávateľa.

Všetky kamery musia podporovať šifrovaný prenos údajov.

Online sledovanie kamier je požadované na velíne DTS, kde zhotoviteľ vybuduje zobrazovacie zariadenie aj s možnosťou prehrávania záznamu. K online prenosu a k záznamom musia mať prístup aj majstri a technici prevádzky TpV. Objednávateľ požaduje pätnásťdňovú históriu uloženú na sieťovom nahrávacom zariadení (NVR), s automatickým premazávaním najstarších záznamov, ktoré dodá zhotoviteľ.

Parametre kamery:

- IP kamera s rozlíšením 5 Mpx

- Infračervený dosvit min 50 metrov

- POE

- Obrazové funkcie ako WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC

- Krytie IP 67

- Integrovane funkcie (IVS, People counting, Face detection)

Parametre NVR:

- IP sieťový 64 kanálový

- záznam / živý obraz / prehrávanie v 4K

- podporované formáty H.264 /H.265 / MLPEG

- záznam max. do 1024 Mbps

- maximálne rozlíšenie 32 Mpx na kameru

- podpora ONVIF, podpora IP PTZ

- videoanalytické funkcie

- úložisko min 2x 12TB

- Raid 0 / 1 / 5 / 6 / 10 (podpora HDD Hot-swap).

Kamery a NVR musia byť integrovateľné do Integračného bezpečnostného systému (IBS) MHTH. Súčasťou integrácie je aj dodanie príslušných licencií.

Kamerový systém je potrebné realizovať podľa nasledovnej architektúry:

Schéma požadovanej architektúry kamerového systému

Požiadavka na systém kontroly vstupov (SKV)

Objednávateľ požaduje vybudovanie SKV, ktorý umožní riadenie vstupov do objektu kogeneračného zdroja. Požadujeme vybudovanie SKV na všetky vstupy do objektu.

Rozsah SKV:

- elektrický alebo elektromagnetický zámok,

- čítačka ID kariet,

- riadiaca jednotka,

- kabeláž.

SKV musí byť integrovaný do prístupového systému MHTH (aktuálne RON Software).

Systém značenia

Objednávateľ požaduje, aby všetky súčasti, prvky a systémy boli označené podľa KKS (Kódový klasifikačný systém). KKS je štandardizovaný systém kódov, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať a klasifikovať rôzne prvky v projektoch. Pri tvorbe KKS kódov je potrebné vychádzať z jestvujúceho zavedeného kódového značenia závodu a v súlade so štruktúrou KKS uvedenej v prílohe M k zmluve o dielo.

Označenie formou KKS, nerezové štítky a identifikačné QR kódy sú dôležité pre jednoznačnú identifikáciu a klasifikáciu prvkov v projektoch.

Okrem KKS označenia objednávateľ požaduje, aby všetky prvky boli označené nerezovými štítkami. Tieto štítky musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a byť extrémne odolné voči korózii a oxidácii. Musia obsahovať informácie ako názov prvku, KKS kód a ďalšie relevantné údaje.

Pre ďalšiu jednoznačnú identifikáciu a rýchly prístup k informáciám objednávateľ požaduje pridať identifikačné QR kódy.  QR kódy budú obsahovať len typové označenie (KKS) z projektu.

Pri vytváraní projektových plánov a výkresov je potrebné zahrnúť KKS kódy pre každý prvok a systém. Tieto kódy by mali byť jasne viditeľné na výkresoch, schémach a iných dokumentoch.

Požiadavky RIS elektro pre R22kV

Riadiace systémy tejto časti budú navrhnuté a realizované podľa požiadaviek, koncepcie a architektúry uvedenej v DSP.

Existujúci RIS Sicam 230 a jeho súčasti sú morálne zastaralé a bez podpory výrobcu. Pred integráciou diela KGZ do systému RIS elektro, je potrebné vykonať modernizáciu  stávajúceho systému formou upgradu na najnovšiu verziu poskytovanú výrobcom. Je požadované aby serverové časti systému boli virtualizované. Virtualizáciu poskytne objednávateľ na základe minimálnych technických požiadaviek výrobcu systému, ktoré zhotoviteľ poskytne v DRS. RIS elektro bude z pôvodnej jednej operátorskej stanice rozšírený na dve rovnocenne operátorské pracoviska. Pracoviska budú dvoj -monitorové  s usporiadaním v línii a na pripojenie k virtuálnym staniciam budú využívať tenkých klientov.

Požiadavky na monitory operátorského pracoviska:

- Uhlopriečka minimálne 24“

- Rozlíšenie 1920 x 1200

- Bez rámové prevedenie monitorov

- Antireflexný povrch

- Technológie na potlačenie modrého svetla a blikania

- Pozorovacie uhly min 178°

- Certifikovaný na nepretržitú prevádzku

Požiadavky na automatizované systémy riadenia a kontroly prevádzky

Riadiace systémy budú navrhnuté a realizované podľa zvolenej koncepcie a architektúry uvedenej v DSP.

Zároveň musia vykazovať vysokú dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, no zároveň je ekonomický a nákladovo efektívny a umožňuje prevádzke pracovať s vysokou účinnosťou pri nepretržitej prevádzke a maximálnej produkcii počas projektovanej životnosti. Systém musí byť robustný na všetkých úrovniach a vhodný pre priemyselné aplikácie s nízkou mierou zlyhania komponentov. Systém musí umožňovať bezproblémovú a hospodárnu integráciu s NRS závodu Bratislava. Systém poskytne štandardizované riešenia pre digitálnu integráciu pomocných systémov, ako sú riadiace centrá motorov (MCC), pohony, vysielače, snímače, atď. Integrácia bude prebiehať prostredníctvom dvoch nových redundantných CPU a s komunikačnými kartami kompatibilnými s existujúcim NRS. Nové CPU musia byť vybavené funkcionalitou safety.

Riadiace systémy musia splniť podmienky škálovateľnosti pomocou jedinej platformy so škálovateľnou integrovanou alebo oddelenou bezpečnosťou procesov vrátane bezpečnostnej matice pre inžinierstvo a prevádzku. Musí byť zabezpečený vysoký výkon a kapacita regulátora so štandardnými, bezpečnými a SIL bezpečnostnými vstupmi/výstupmi (I/O), voliteľnou redundanciou na všetkých úrovniach vrátane vstupov a výstupov.  Úspešný uchádzač na základe ním ponúkanej aplikácie projektu vypracuje analýzu rizík, ktorou sa určí potreba SIL a jej príslušnej úrovne pre identifikované riziká pre bezpečnosť a prevádzkovanie zariadenia. Ak z analýzy rizík nebude vyplývať potreba úrovne SIL, SIL sa nebude vyžadovať. Náklady na vypracovanie a integráciu výsledkov analýzy rizík uchádzači zohľadnia vo svojich cenových ponukách; úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zároveň objednávateľovi výsledky analýzy rizík preukáže. Výsledky analýzy rizík zhotoviteľ zohľadní pri tvorbe DRS.

Koncepcia bezpečnosti musí byť navrhnutá integrovane a pokrývať hardvér, firmvér a aplikačné systémy pre životný cyklus systému automatizácie procesov. Vďaka dostupnosti pokročilých inžinierskych nástrojov bude systémová automatizácia procesov založená na konfigurácii, a nie na vývoji špeciálneho softvérového kódu.

Správa aktív musí byť podporovaná monitorovaním výkonnosti procesov hlavných zariadení, ako sú čerpadlá, motory, výmenníky tepla atď.

Systém musí byť navrhnutý pre maximálny ergonomický komfort operátora s pokročilými technológiami riadenia alarmov, ktoré podporujú zníženie alarmov a pracovného zaťaženia operátora štruktúrovaným a bezpečným spôsobom. Grafické rozhranie musí poskytovať situačné povedomie a podporu pri rozhodovaní.

Riadiaci systém musí byť od výrobcu s dostatočnými skúsenosťami v príslušnej oblasti použitia. Zhotoviteľ musí preukázať dostupnú podporu pre plánovanú životnosť, ako aj pre budúce rozšírenia a modernizácie.

Systém má výrazne prispieť k maximálnej priepustnosti, dostupnosti a kvalite, a zároveň minimalizovať náklady na prevádzku a údržbu, spotrebu energie a surovín, emisie a bezpečnostné riziká.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mal objednávateľ pre zhotoviteľom dodávaný hardvér a softvér, ktorý je súčasťou diela, k dispozícii otvorený a zverejnený cenník hardvéru a systémového softvéru a balíkov aplikácií, ktoré je možné zakúpiť v dobre podporovanej sieti distribútorov. Musí byť umožnené, že rozšírenia, zmeny alebo úpravy budú vykonávať vyškolený zamestnanci objednávateľa alebo externé spoločnosti, ktoré majú potrebné zručnosti a certifikáciu.

Základné požiadavky na technickú úroveň riadiacich systémov vychádzajú zo súčasných trendov integrovaného riadenia technologických procesov, musia spĺňať vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť a zohľadňovať náročnosť technológie koncového užívateľa.

Dodávané riadiace systémy musia byť schopné vykonávať všetky funkcie popísané v DSP a v tejto prílohe vrátane regulačného a bezpečnostného ovládania.

Požadovaná je redundantná architektúra priemyselnej zbernice, ktorá musí umožňovať viacnásobné chyby bez prerušenia. Redundancia I/O nesmie závisieť od redundancie CPU. Musí byť možné vytvoriť dve procesné premenné (tagy) pod rovnakým názvom a použiť integrované redundantné funkcie (bez nového programovania). Musí byť tiež možné pripojiť redundantné procesné premenné (tagy) na rôznych I/O rackoch. IO moduly budú podporovať komunikáciu s poľovou technikou prostredníctvom protokolu HART.

Dostupnosť systému musí poskytovať vysokú spoľahlivosť zariadenia. Vysoká spoľahlivosť musí byť preukázateľná na základe v praxi overených návrhov za podobných podmienok prostredia.

Spoľahlivosť musí byť preukázateľná pre:

- Hardvér, firmvér a softvérové komponenty

- Komunikačné komponenty

- I/O komponenty

- Periférne zariadenia (operačné systémy, panely)

- Pomocné komponenty (systémové hodiny atď.)

V prípade, že to aplikácia riadiaceho systému uchádzača umožní, je možnosť využitia existujúcej inžinierskej stanice.

Aby sa skrátila doba abnormálneho vypnutia, údržba musí byť založená na jednoduchej výmene chybného zariadenia, ktoré ako chybné označil samotný systém. Systém musí obsahovať samodiagnostické prostriedky podporujúce identifikáciu chybného zariadenia jednoduchými alarmami pre operátorov.

Systém musí mať certifikáciu, aby spĺňal relevantnú bezpečnosť v súlade s platnými národnými a medzinárodnými normami, ako sú požiadavky:

- IEC 61508 (do SIL 3) funkčná bezpečnosť pre priemysel

- IEC 61511 / ANSI / ISA-84 pre spracovateľský priemysel

- IEC 62061 / IEC 60204-1 / ISO 13849-1 pre strojársky priemysel

Systém riadenia procesu musí byť taký, aby zlyhanie ktoréhokoľvek komponentu systému malo minimálny vplyv na proces. Komponenty musia mať preukázanú vysokú integritu.

Systém riadenia procesu musí byť navrhnutý na 99,44 % dostupnosť zahrnutím vstavanej redundancie pre hardvér aj softvér. Patria sem napríklad redundantné riadiace procesory, redundantné I/O karty a redundantné napájacie zdroje s automatickým prepnutím pri zistení poruchy.

Dostupnosť riadiaceho systému je počítaná podľa nasledovného vzorca:

Ts – obdobie, počas ktorého má byť systém dostupný. Do tohto obdobia sa nezapočítavajú plánované odstávky.

Tn – obdobie, počas ktorého pre samostatný závod, resp. samostatnú prevádzku objednávateľ nemohol systém využívať z dôvodu jeho poruchy vrátane poruchy jeho komponentov.

Doby a obdobia sa počítajú na celé (aj začaté) minúty a dostupnosť sa vyjadrí v percentách zaokrúhlene na dve desatinne miesta.

Do doby nedostupnosti riadiaceho systému Tn sa nezapočítava doba od vzniku danej poruchy do začatia prác na odstránení poruchy v prípade, že objednávateľ neumožnil zhotoviteľovi bezodkladne po požiadaní previesť odstránenie poruchy na riadiacom systéme.

Do doby nedostupnosti sa taktiež nezapočítava doba nedostupnosti, ktorá bola preukázateľne spôsobená infraštruktúrou alebo systémom, ktorá nie je predmetom diela. Dôkazné bremeno je v takomto prípade na strane zhotoviteľa.

Nedostupnosť sa bude vyhodnocovať každoročne v zmysle zmluvy o dielo.

Ak systém nebude za ktorékoľvek vyhodnocovaných období spĺňať podmienky dostupnosti, musí zhotoviteľ, v rámci záruky a bez nároku na finančnú odmenu, navrhnúť a zrealizovať nápravné opatrenie.Systém musí podporovať možnosť vykonávať nasledujúce zmeny online bez prerušenia prevádzky:

- Zmena parametrov I/O

- Pridanie alebo odstránenie I/O modulu

- Pridanie alebo odstránenie Profinet

- Pridanie alebo odstránenie prevádzkového zariadenia Profinet

- Pridanie nových pripojení do priemyselných ethernetových sietí

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ definoval plán záloh a údržby pre HW a SW zariadenia.

V rámci diela bude vybudovaná nová backbonová optická kostrová kruhová sieť. V rámci diela bude vybudovaný prepoj medzi strojovňou KGZ a strojovňou akumulácie tepla (AN) (cca 50 m), strojovňou KGZ a serverovňou K5K6 (cca 150 m), schematicky zobrazené nasledovne:

Vysvetlenie:

- 2xSM48 znamená 2 optické káble, pričom každý z nich bude mať 48 vlákien – single mode

- Vlákna budú ukončené konektorom SC

- Ukončenie bude v strojovni KGZ, na AN, v serverovni K5,6 v optických vaniach.

- Čiernou farbou sú zobrazené jestvujúce optické siete

- Červenou farbou sú zobrazené požadované optické siete

Zhotoviteľ dodá všetky prvky novej sieťovej infraštruktury tak, aby bolo zabezpečené pripojenie na jestvujúcu inftraštruktúru objenávateľa.

Súčasťou dodávky je aj 1 nové operátorské pracovisko (OP) a integrácia s existujúcimi OP Siemens Simatic PCS7 s aktuálnom verziou integrovanou v závode (existujúca verzia 9.1), ktoré bude umiestnené na príslušnom velíne podľa určenia objednávateľa. Koncepcia OP bude dodržaná podľa DSP a štandardov objednávateľa.

OP musí byť vybavené tenkým klientom s pripojenými 4 monitormi s nasledujúcimi minimálnymi parametrami:

- Uhlopriečka minimálne 24“

- Rozlíšenie 1920 x 1200

- Bez rámové prevedenie monitorov

- Antireflexný povrch

- Technológie na potlačenie modrého svetla a blikania

- Pozorovacie uhly min 178°

- Certifikovaný na nepretržitú prevádzku

Pracovná stanica s viacerými monitormi musí umožňovať používateľom konfigurovateľné rozloženie. Rozhraniu operátora musí byť umožnené vyhradiť jeden alebo viacero monitorov.

Objednávateľ požaduje aj integráciu do existujúceho dispečerského OP (Siemens Simatic PCS7 s aktuálnom verziou integrovanou v závode (existujúca verzia 9.1)) vytvorením nových zobrazení na pracovisku dispečingu, možnosti posielať požadované parametre (výkon, prietok, teplota, regulácia) na jednotlivé zariadenia a sledovanie ich základných parametrov.

Displeje HMI vrátane dynamických prvkov používaných na reprezentáciu funkčných blokov (ako sú ventily a regulátory PID) sa musia generovať automaticky z konfigurácie regulátora za pomoci štandardných funkcií a knižníc systému. Tak isto je požadovaná nezávislá funkčnosť HMI panelu od dostupnosti serverovej časti aplikácie. Na umiestnenie dynamických prvkov na displeje alebo ich prepojenie s konfiguráciou riadiacej jednotky nie je potrebné žiadne manuálne inžinierstvo.

Používateľské rozhranie musí podporovať automatické vytváranie statických obrázkov procesov.

Všetky displeje a grafiky, ktoré zobrazujú údaje v reálnom čase, sa automaticky aktualizujú, keď je displej alebo grafika na obrazovke. Aktualizácie si nevyžadujú iniciáciu operátora.

Operátori musia mať jednoduchý prístup k špecifickým displejom a grafike stlačením vyhradených funkčných kláves alebo prehľadových tlačidiel, výberom z hierarchického zoznamu displejov v adresároch alebo ponukách alebo výberom z abecedného zoznamu všetkých displejov.

Musí byť možné prechádzať medzi súvisiacimi zobrazeniami a grafikou s rôznymi úrovňami podrobností alebo s rovnakou úrovňou podrobností s maximálne dvoma činnosťami operátora.

Systém poskytne prehľad o stave poplachu vo všetkých oblastiach, do ktorých má operátor prístup, bez ohľadu na to, ktorá grafika je zobrazená.

Rozhranie operátora musí poskytovať prepínanie medzi rôznymi jazykovými mutáciami, pričom slovenský jazyk je predvolený.

Predmetom je aj návrh a realizácia adresového (IP) priestoru a topológie siete, ktorá bude vychádzať z DSP v spolupráci s objednávateľom s ohľadom na štandardy objednávateľa popísanými v prílohe I k zmluve o dielo.

Požadované je pripojenie nového riadiaceho systému do existujúcej procesnej siete objednávateľa v závode Bratislava.

Okrem požiadaviek definovaných v DSP bude systém schopný poskytnúť online (v reálnom čase) údaje o prevádzke zariadenia, a to hlavne:

- okamžitý tepelný výkon na výstupe z motorov,

- okamžitý elektrický výkon na svorkách generátora,

- okamžitú produkciu NOx a COx na výstupe spalín z motorov,

- okamžitú spotrebu paliva,

- elektrickú účinnosť motora,

- tepelnú účinnosť motora,

- celkovú účinnosť.

Zhotoviteľ je zodpovedný za integráciu lokálneho RIS (LRS) do NRS diela. Je povinný spolupracovať s objednávateľom pred integráciou do NRS a predstaviť riešenie realizácie, ako je grafické zobrazenie, zobrazovanie varovaní, porúch, grafov a samotné ovládanie dodávanej technológie. Komunikácia medzi lokálnym RS a NRS bude prebiehať cez novú redundantnú CPU s funkciou safety, ktorú zabezpečí zhotoviteľ a bude kompatibilná s jestvujúcim NRS. NRS v čase realizácie môže byť v inej verzii ako počas obstarávania a zhotoviteľ je povinný toto zohľadniť pri realizácii diela. Verziu NRS je povinný konzultovať s  objednávateľom.

V rámci diela môžu byť používané len produkty, ktoré sú riadne licencované na daný účel. Licenčný model musí byť riadne zdokumentovaný. Zhotoviteľ je povinný dodať všetky licencie nutné na správnu funkcionalitu a udržateľnosť dodávaného systému. Všetky dodávané licencie vrátane „maintenance“ a „support“ na základe zmlúv s výrobcom produktu musia patriť objednávateľovi. Pri odovzdávaní diela a ani po jeho odovzdaní nesmie v rámci dodávaného systému zostať žiadny HW a SW, ktorý by nebol správne licencovaný a vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

Pri dodávke licencií od tretích strán je nutné, aby poskytovaný „maintenance“ a „support“ bol vykonávaný na základe neobmedzeného priameho kontaktu medzi objednávateľom a treťou stranou (výrobcom alebo jeho oficiálnym distribútorom) bez nutnosti sprostredkovania kontaktu prostredníctvom zhotoviteľa.

Licencie MS Windows pre virtuálne servery a klientov sú zabezpečované objednávateľom. V prípade fyzických serverov a klientskych staníc príslušné licencie dodáva zhotoviteľ v rámci dodávky systému. Požadované verzie OS na báze MS Windows a ich licenčný model podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa.

Zhotoviteľ musí v súčinnosti s objednávateľom vypracovať plány obnovy z havárií systému, ktoré budú definovať, kedy nastala havária systému, a upravovať postup v takomto prípade.

Všetky DRP/ARP (Disaster/Application Recovery Plans) musia obsahovať nasledovné témy, ku ktorým musí zhotoviteľ pripraviť vstupy:

- krátky opis aplikácií/služby systému;

- opis architektúry systému aplikácie/služby, napr.:

- fyzická lokalita systémových komponentov,

- názov servera,

- názov databázy, inštancia databázy,

- inštancia middleware,

- rozhrania s ostatnými aplikáciami alebo systémami,

- fyzická lokalita zálohovania údajov alebo inštalačných médií a

- čísla servisných zmlúv;

- kontaktné informácie na zhotoviteľa vrátane jeho prípadných zástupcov;

- dopad havárie systému na technologický proces;

- havarijný plán: informácie o havárii systému a aktivácii tímu zodpovedného za reakciu pri havárii;

- detailný postup pri obnove aplikácie/služby.

Pre dodávaný systém objednávateľ požaduje RTO (Recovery Time Objective) 12 hodín a RPO (Recovery Point Objective) 24 hodín.

Zhotoviteľ musí dodať v rámci projektu aj komplexné testovacie scenáre spolu s návodom na testovanie systému. Takto sa zabezpečí možnosť overenia funkcionality systému po havárií rovnako ako aj pri zmenách na systéme.

Validácia navrhnutých DRP/ARP je vykonávaná a dokumentovaná objednávateľom v súčinnosti so zhotoviteľom tak, aby bola overená ich vykonateľnosť v rámci požadovaných RTO/RPO.

Pri validácii DRP/ARP bude overená aj kompletnosť dodaných testovacích scenárov.

Úspešná validácia vykonateľnosti DRP/ARP spolu s úspešným testom funkčnosti je nutná podmienka na odovzdanie systému do prevádzky.

Minimálne jedenkrát za rok počas obdobia piatich rokov od odovzdania diela bez vád a nedorobkov musí prebehnúť skúška, či je zabezpečené, že systémy OT sa dajú efektívne obnoviť. Testy budú vykonávať zodpovední zamestnanci objednávateľa. V rámci záruky bude zhotoviteľ počas týchto testov poskytovať súčinnosť a supervíziu. V prípade odhalenia nedostatkov počas pravidelného testu počas trvania záruky bude zhotoviteľ povinný vykonať nápravné opatrenia tak, aby nedostatky boli odstránené. Validácia odstránenia nedostatkov sa potvrdí opätovným vykonaním testu. Odhalené nedostatky počas testov sa klasifikujú ako porucha P3 so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami (bližšie v článku 6  ods. 6.18  a článku 16 ods. 16.20  zmluvy o dielo).

Za plánovanie a dokumentáciu testov zodpovedá objednávateľ. Za kompletnosť a dodanie vykonateľnej postupnosti krokov zodpovedá zhotoviteľ.

Akákoľvek komunikácia smerom von zo siete a akákoľvek komunikácia smerom do siete objednávateľa je implicitne zakázaná.

Vzdialený prístup do siete objednávateľa je možný len v súvislosti s plnením povinností zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo, najmä počas plynutia záručnej doby, pokiaľ je takýto prístup nevyhnutný na plnenie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa. Spôsob a zabezpečenie takejto komunikácie určuje objednávateľ.

Všeobecný popis riadiaceho systému strojovne plynových motorov

Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky zabezpečuje prevádzkovanie nového technologického zariadenia (strojovne plynových motorov a nadväzujúcich prevádzok, ako aj riadenie a monitorovanie VN, NN a DC rozvodní a ochrán) ako celku s možnosťou ovládania všetkých častí z príslušného operátorského pracoviska obsluhou. Ďalej tento systém musí zabezpečiť bezpečné automatické prevádzkovanie technológie, a tiež registráciu a archiváciu všetkých prevádzkových dát do existujúceho Historian serveru (HS) na báze Siemens SIMATIC PCS7.

Všetky časti technologického zariadenia (plynové motory s generátorom a pomocné zariadenia) budú vybavené vlastným lokálnym riadiacim systémom (LRS), ktorý bude komunikačne prepojený s nadradeným riadiacim systémom používaným v závode Bratislava [Siemens SIMATIC PCS7 (NRS)], do ktorého bude aj integrovaný. LRS bude posielať všetky procesné dáta, alarmy, eventy, a zároveň umožňovať vzdialené riadenie z NRS. LRS budú vybavené HMI (Human-Machine Interface) rozhraním inštalovaným v rozvádzačoch určených pre jednotlivé systémy KGJ (RIS plynového motora, RIS generátora, nadradený RIS KGJ). Prihlasovanie obsluhy na HMI LRS bude prebiehať pomocou existujúcich doménových účtov, ktoré budú overované voči doménovému radiču.

Integrácia do NRS závodu Bratislava zahŕňa:

- možnosť monitorovania dodávanej technológie z určeného operátorského pracoviska NRS,

- možnosť riadenia dodávanej technológie z určeného operátorského pracoviska NRS,

- historizáciu určených procesných dát do existujúceho HS,

- historizáciu alarmov a eventov do existujúceho HS,

- dostupnosť dát cez existujúci Information server PCS7 (IS),

- grafické zobrazenie dostupné v aplikácii Datamonitor PCS7 (DM), ktoré bude 1:1 s operátorským pracoviskom.

Integrácia do NRS, HS, IS a DM je súčasťou diela a je zodpovednosťou zhotoviteľa. Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť. Integrácia musí byť vykonaná pomocou štandardných nástrojov a knižníc poskytovaných výrobcom NRS. Integrácia nesmie negatívne ovplyvniť výkon NRS a súčasťou dodávky sú všetky potrebné prostriedky vrátane HW, SW a licencií.

NRS bude realizovať programové ochranné, blokačné a signalizačné funkcie pre združené programové ochrany celého kogeneračného zdroja (KGZ) vrátane pridruženej technológie a periférnych zariadení. Keďže slúži ako ochranný systém, bude obsahovať tiež centrálnu procesorovú jednotku v redundantnom prevedení a IO moduly na úrovni funkčnej bezpečnosti SIL (určenie úrovne SIL, je popísané vyššie).

Ďalej NRS bude agregovať údaje zo všetkých KGJ, monitorovať a riadiť základné elektrické a tepelné údaje, realizovať všetky ochranné systémy pre združené programové ochrany celej KGJ vrátane pridruženej technológie a periférnych zariadení. Bude monitorovať, vyhodnocovať a prerozdeľovať elektrické a tepelné výkony podľa stavov jednotlivých KGJ a celého KGZ.

V zmysle požiadaviek a štandardov kybernetickej bezpečnosti objednávateľa bude súčasťou dodávky inštalácia softvérového nástroja na servisné a diagnostické účely a pre všetky potrebné úlohy s platnou licenciou počas celého životného cyklu systému na všetky konfiguračné, programovacie a diagnostické nástroje. Táto inštalácia bude vykonaná na PC určenom objednávateľom. Súčasťou dodávky bude aj softvér pre údržbu, diagnostiku, konfiguráciu a testovanie poľovej techniky vrátane licencie. Inštaláciu a konfiguráciu softvéru a nakomunikovanie poľovej techniky dodanej v rámci projektu, vrátane funkčných skúšok, vykoná zhotoviteľ na PC určenom objednávateľom.  Zhotoviteľ špecifikuje minimálne požiadavky na PC.

Všetky časti systému riadenia prevádzky musia byť vykonané tak, aby bol zabezpečený automatický nábeh, prevádzka a odstavovanie dodávaných funkčných celkov s možnosťou plynulých prechodov prevádzky z hlavného na záložné zariadene a naopak. Záložné zariadenie musí nabiehať automaticky bez zásahu operátora, jeho stav musí byť monitorovaný a testovaný.

Pre spracovanie dôležitých okruhov ochrán, blokád popr. havarijného odstavenia je potrebné uvažovať s lokálnym redundantným riadiacim systémom, ktorý bude mať redundantné napájanie pre každú CPU a všetky I/O moduly.

Hlavné časti systému kontroly a riadenia, ktoré musí zhotoviteľ zabezpečiť:

- on-line vyhodnocovanie energetickej účinnosti pre potreby preukazovania VÚ KVET,

- dodávka všetkých meracích okruhov potrebných pre riadenie nových technológií vrátane všetkých súvisiacich a kompletačných zariadení, ako sú návarky, objímky, protipríruby, odberové ventily, kondenzačné nádoby, oddeľovacie nádoby, impulzné potrubie, napájacie zdroje, prevodníky na unifikovaný signál 4 - 20 mA atď. vrátane meracích zariadení pre zabudovanie do potrubí vrátane prívodov a odpadov pomocných médií, všetky jemné armatúry inštalované na plynových potrubiach, horákoch, RSP musia byt v prevedení EX,

- dodávku všetkých regulačných pohonov a regulačných ventilov vrátane všetkých pomocných zariadení, ako sú zdroje pre napájanie regulačných pohonov a pod.,

- dodávku všetkých kompletačných zariadení pre garančné a overovacie merania,

- dodávku vnútornej kabeláže spojujúcej jednotlivé komponenty NRS vrátane ranžírovacieho rozvádzača, pokiaľ to systém bude vyžadovať, vrátane nosných a podperných konštrukcií upevňovacieho materiálu,

- dodávku montážneho materiálu k dodávaným zariadeniam vrátane združovacích krabíc (pokiaľ budú použité), káblových trás, náterových a izolačných hmôt vrátane materiálu potrebného pre zaistenie káblových trás a prestupov proti požiaru,

- dodávku systémového a aplikačného programového vybavenia riadiaceho systému,

- dodávku uzemnenia všetkých nových i rekonštruovaných zariadení,

- dodávku meraní pre bilancie prevádzky novo dodaného zariadenia,

- dodávka overených meračov pre garančné meranie,

- dodávka HW a vytvorenie komunikačných rozhraní pre komunikáciu s jestvujúcimi IT a OT systémami objednávateľa a vzdialenou správou pre výrobcu KGJ pre diagnostické a servisné účely, s podmienkou minimálnej životnosti 5 rokov od odovzdania diela,

- dodávka dielov prvotného vybavenia NRS v rozsahu potrebnom pre vykonania servisných zásahov podľa potreby (z každého typu spínacieho prvku relé, stýkač, I/O modul, poistky, ostatné podľa elektro výzbroje súčastí NRS),

- monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie (EPS), stavy jednotlivých požiarnych hlásičov budú zobrazené v dozorni na operátorskom pracovisku, pričom je potrebné vykonať analýzu súčasného systému EPS a dodať nový EPS, a zároveň integrovať signalizáciu do NRS,

- dodávku a inštaláciu odberných miest a prírub na spalinových cestách v zmysle platných technických noriem pre diskontinuálne meranie na účely overovania údajov o dodržaní určeného emisného limitu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Súčasťou je aj realizácia nového automatizovaného systému riadenia pre ohrev zemného plynu v RSP. Celý chod kotlov pre predohrev plynu bude plne automatický, vyhotovený v automatickom záskoku. Zapnutím hlavného vypínača bude zariadenie (pri dodržaní technologických podmienok) pripravené k činnosti a po nastavení žiadaných hodnôt bude funkčné.

Pre meranie spotreby tepla na ohrev plynu a doplňovania bude použitý samostatne typovo schválený prietokomer, kalorimetrické počítadlo a párované snímače teploty.

Pre MaR prvky poľa dodávané ako súčasť technologických zariadení (plynové motory a generátory) platia štandardné technické požiadavky uvedené v technických normách, resp. iných predpisoch, ktoré definujú technické požiadavky, pokiaľ v zmluve a jej prílohách nie je uvedené inak.

Ostatné zariadenia a technológie KGJ budú vybavené MaR prístrojmi a regulačnými armatúrami podľa uvedených minimálnych technických požiadaviek. Zhotoviteľ pri dodaní uvedených zariadení vezme do úvahy štandardy a zvyklosti objednávateľa a čo najlepšiu dostupnosť servisných stredísk. Pripojenie snímačov tlaku bude prevedené trojcestným manometrickým ventilom M 20 x 1,5.

Minimálne technické požiadavky pre poľovú techniku

Všetky prístroje musia spĺňať požiadavky na inštaláciu v zmysle protokolu o určení vonkajších vplyvov. Poľová technika bude podporovať HART pre účely údržby, diagnostiky, konfigurácie a testovania pomocou maintenance station.

Uzatvárací servopohon

- Napájacie napätie motora 230, resp. 400 V AC,

- Elektrické ovládanie motora pomocou reverzných stýkačov alebo tyristorov,

- SMART prevedenie,

- Konektorové pripojenie – požadované (pripojenie vodiča na konektor skrutkovým spojom),

- Možnosť svorkovnicového pripojenia,

- Tepelná ochrana elektromotora,

- Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu,

- Vypínacia sila prestaviteľná od 50 % do 100 %,

- Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách,

- Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu,

- Signál. relé konc. polohy OTV., 250 V AC/1 A,

- Signál. relé konc. polohy ZATV., 250 V AC/1 A,

- Signál. relé MIESTO-DIALKA, 250 V AC/1 A,

- Signál. READY, 250 V AC/1 A,

- Min. 2x voľne programovateľné relé, 250 V AC/1 A,

- Ovládanie napätím 24 V DC – pohonu (pre Otvor/Stop/Zatvor),

- Modul miestneho ovládania s ovládacími tlačidlami a displejom na servopohone,

- Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou modulu miestneho ovládania, s ovládacími tlačidlami a displejom, menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- Parametrizácia pomocou PC, výrobcom dodávaného parametrizačného a servisného SW podporovaného OS Windows, voľne dostupného pre užívateľa,

- Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu),

- Pomocné výstupné napätie 24 V DC, pre napájanie ovládacích vstupov,

- Výstup chybových hlásení so zobrazením chybového kódu na displeji,

- Mechanický ukazovateľ polohy,

- Ručné ovládanie (ručné ovládacie koleso), pri chode servopohonu sa nesmie otáčať,

- Teplota okolia od -25 do +55 °C,

- Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu zo zvoleného rozsahu,

- Ručné ovládanie vstup výstup 1 : 1,

- Parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie,

- Kontrola sledu fáz,

- Možnosť aplikácie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovládania,

- Kontinuálne snímanie momentu,

- LCD displej s výstupmi v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- Zobrazenie historických dát,

- Stupeň krytia IP 67,

- Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Regulačný servopohon

- SMART prevedenie,

- Napájacie napätie 1x 230, resp. 3x 400 V AC,

- Elektrické ovládanie motora pomocou reverzných stýkačov alebo tyristorov,

- Konektorové pripojenie – požadované (pripojenie vodiča na konektor skrutkovým spojom),

- Možnosť svorkovnicového pripojenia,

- Tepelná ochrana elektromotora,

- Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu,

- Vypínací moment digitálne prestaviteľný od 50 % do 100 %,

- Blokovanie momentu v koncových polohách,

- Blokovanie momentu pri rozbehu,

- Signál. relé konc. polohy OTV, 250 V AC/1 A,

- Signál. relé konc. polohy ZATV, 250 V AC/1 A,

- Signál. relé MIESTO-DIALKA, 250 V AC/1 A,

- Signál. READY, 250 V AC/1 A,

- Min. 2 voľne programovateľné výstupy, 250 V AC/1 A,

- Min. 2 voľne programovateľné vstupy, -

- Modul miestneho ovládania s ovládacími tlačidlami a displejom na servopohone,

- Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou modulu miestneho ovládania s ovládacími tlačidlami a displejom, menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- Možnosť aplikácie oddeleného prevedenia modulu miestneho ovládania,

- Ovládanie signálom 0/4 - 20 mA, galvanicky oddelené,

- Možnosť ovládania napätím 24 V DC,

- Možnosť ovládania impulzom,

- Taktovací režim chodu,

- Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu),

- Pomocné výstupné napätie 24 V DC, 100 mA pre napájanie ovládacích vstupov a vysielača,

- Výstup chybových hlásení,

- Vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky,

- Ukazovateľ polohy,

- Komunikačné rozhranie pre servisné účely,

- Program pre parametrizáciu pomocou PC, výrobcom dodávaného parametrizačného a servisného SW podporovaného operačného systému, voľne dostupného pre užívateľa,

- Mechanické koncové dorazy,

- Mechanické pripojenie prírubové podľa ISO 5211,

- Ručné ovládanie (ručné ovládacie koleso), pri chode servopohonu sa nesmie otáčať,

- Ručné ovládanie vstup výstup 1 : 1,

- Parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie,

- Kontrola sledu fáz,

- Kontinuálne snímanie momentu,

- Kontinuálne snímanie polohy a nastavenie koncových polôh,

- Vysielač polohy s výstupom 4 - 20 mA, galvanicky oddelený,

- Regulátor polohy pre vstupný signál 4 - 20 mA,

- LCD displej s výstupmi v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- Zobrazenie historických dát (min. 52 posledných údajov),

- Teplota okolia od -25 do +55 °C; stupeň krytia IP 67,

- Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Meracie okruhy pracovných meradiel

Meracie okruhy pre meranie prietokov kvapalín budú riešené príložnými ultrazvukovými meraniami prietoku.

Pre meranie množstva prietoku plynu budú použité vírové prietokomery (budú spĺňať kritéria bilančného meradla).

Pre každé KGJ bude inštalovaný merač prietoku plynu.

Vírový prietokomer

- montáž do potrubia,

- 1x impulzný výstup,

- 1x prúdový výstup 4 - 20 mA,

- napájanie 24 V DC,

- integrovaným počítadlom pretečeného objemu, pretečenej hmoty, miestnym displejom, meradlo bude umožňovať nastavenia pomocou výrobcom dodávaného parametrizačného a servisného SW podporovaného OS Windows, pomocou tlačidiel elektroniky a HART, menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- meradlo bude mať vymeniteľný snímač vysoko odolný proti vibráciám (min. 1 g), teplotným šokom (min. 150 °C/s), vodným rázom (vodné kladivo),

- vysoká opakovateľnosť (±0,2 %), max. nameraná chyba objemový prietok (kvapalina): ±0,75 %, objemový tok (plyn): ±1,00 %, hmotnostný prietok (teplotná kompenzácia): max. ±1,5 %,

- pre aplikáciu PARA nad 200 °C bude meradlo vybavené vysokoteplotným snímačom,

- pre aplikácie bilančných meraní musí mať platný certifikát schválenia typu,

- na meradle bude neodnímateľný štítok obsahujúci min. výrobcu, výrobné číslo, typ, technické a metrologické vlastnosti meradla, meradlo bude vybavené integrovaným snímačom teploty a vstupom pre tlakomer na výpočet tepla a meranie energie,

- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Snímač teploty s prevodníkom

- priemyselný teplomer, merací odpor = Pt 100, 4-vodič, alebo termočlánok ukončený v hlavici na keramickej svorkovnici,

- vymeniteľná meracia vložka, trieda presnosti B podľa STN EN 60751, 2 podľa STN EN 60584-1,

- návarok: materiál a rozmer podľa vlastností aplikácie a parametrov meraného média, jímka materiál a rozmer podľa vlastností aplikácie a parametrov meraného média, tesnenia,

- pre aplikácie bilančných meraní musí mať certifikát schválenia typu,

- meranie teploty termoelektrickým snímačom budú realizované priemyselným teplomerom s vymeniteľnou meracou vložkou – dvojitým termočlánkom typ „K“ PtRh-Pt, alebo dvojitým termočlánkom typ „J“ Fe-CuNi s kovovou alebo keramickou ochrannou trubkou, izolovanými a oddelenými meracími spojmi, materiál a rozmer podľa vlastností aplikácie a parametrov meraného média,

- galvanicky oddelený prevodník do hlavice, napájanie 24 V DC, 2 vodič, výstup 4 - 20 mA, presnosť min. 0,05 %, elektrický izolační odpor: min. 100 MΩ podľa STN EN 60751 pri teplote (25 ±10) °C, max. 80 % relatívnej vlhkosti,

- možnosť užívateľského nastavenia a kontroly pomocou HART,

- menu primárne v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Snímač tlaku – prevodník tlaku

- priemyselný tlakomer digitálny prevodník tlaku,

- pre aplikácie bilančných meraní musí mať platný certifikát schválenia typu,

- vstup tlak, výstup 4 - 20 mA, napájanie 24 V DC, 2 vodič, presnosť min. ±0,15 %,

- možnosť užívateľského nastavenia pomocou tlačidiel elektroniky, displeja a HART protokolu, menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- prestaviteľnosť TD 100:1,

- chyba merania menšia ako ±1 %, dlhodobá stabilita lepšia ako 0,05 % a 0,125 % na 5 rokov,

- SIL2 certifikát podľa IEC 61508 a IEC 61511, procesné pripojenie M 20 x 1,5,

- kondenzačná slučka zahnutá alebo stočená, s nátrubkovou prípojkou a k privareniu + trojcestný ventil – materiál a rozmer podľa vlastností a parametrov meraného média – procesné pripojenie M 20 x 1,5, tesnenia, konzola na upevnenie tlakomera, spojovací materiál,

- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Snímač tlakovej diferencie

- priemyselný digitálny prevodník diferenčného tlaku na meranie prietoku (objemový prietok alebo hmotnostný prietok), v kombinácii s clonou, Pitotovou trubicou, dýzou atď., meranie hladiny, objemu a hmoty tekutín, vstup diferenčný tlak, výstup 4 - 20 mA, napájanie 24 V DC,

- 2-vodič, presnosť min. ±0,075 %, možnosť užívateľského nastavenia pomocou tlačidiel elektroniky, displeja a HART protokolu, menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

- prestaviteľnosť TD 100 : 1,

- prevádzkový tlak: do 420 bar,

- teplota okolia -20 až +85 °C,

- krytie IP 67,

- inteligentné monitorovanie celkového stavu a poruchy, SIL2 certifikovaného podľa IEC61508,

- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Snímač výšky hladiny

- meradlo výšky hladiny – radar,

- procesné pripojenie prírubové,

- pre teplotu média -40 až +200 °C,

- tlak -1 až 40 bar, teplota okolia -40 až +80 °C,

- presnosť min. ±5 mm,

- napájanie 24 V DC 2-vodič,

- výstup 4 - 20 mA HART,

- meradlo bude obsahovať: hlavicu elektroniky s miestnym displejom a tlačidlami pre možnosť užívateľského nastavenia pomocou tlačidiel elektroniky, svorkovnicu pre pripojenie kábla, prechodku, meradlo bude umožňovať kontrolu a užívateľskú konfiguráciu pomocou HART protokolu s menu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, na meradle bude neodnímateľný štítok obsahujúci min. výrobcu, výrobné číslo, typ, technické a metrologické vlastnosti meradla,

- návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Meranie prietoku a spotreby zemného plynu

Pre meranie prietoku a spotreby zemného plynu do KGJ budú požité meradlá pre každý plynový motor zvlášť. Meradlo bude spĺňať štatút určeného meradla a musí mať platný certifikát schválenia typu.

Pri meraní zemného plynu sa použije prepočítavač pretečeného množstva zemného plynu, ktorý slúži na prepočet objemu zemného plynu meraného pri prevádzkových podmienkach (tlak, teplota, kompresibilita a i.) na referenčné podmienky. Prepočítavač musí mať platný certifikát schválenia typu. Prepočítavač bude okrem iného vybavený výstupom pre prenos údajov do RS (okamžitý prietok, tlak, teplota plynu, číselníky pretečeného množstva a pod.).

Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Meranie bude vyvedené do nadradeného riadiaceho systému závodu Bratislava. Tabuľka s minimálnymi kvalitatívnymi a technickými požiadavkami objednávateľa na dielo pre vyplnenie tabuľky v prílohe B k zmluve o dielo

Objednávateľ uvádza prehľad minimálnych technických požiadaviek spolu s umiestnením hlavných výrobkov podľa orientačného výpisu dodávok a prác. Sledované parametre zhotoviteľ ako uchádzač viditeľne zvýrazní v príslušnom katalógovom liste, certifikáte alebo inom potvrdení výrobcu, ktoré priloží k návrhu prílohy B k zmluve o dielo. Pre výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe B zhotoviteľ viditeľne zvýrazní v príslušnom katalógovom liste, certifikáte alebo inom potvrdení výrobcu pri predložení návrhu materiálu podľa Zmluvy o dielo.

Tabuľka č. 4 Hlavné zariadenia

| Pol. | Druh | Položka v súbore podkladovej dokumentácie „Orientačný výpis dodávok a prác“ | Sledovaný parameter | Minimálna technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavné zariadenia |  |  |  |
|  | KGJ (1, 2 a 3) | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 1 | Menovitý elektrický výkon | 8,166 MWe |
|  |  |  | Menovitý tepelný výkon | 8 MWt ±1,5 MWt |
|  |  |  | Elektrická účinnosť pri menovitom výkone | ≥ 45 % |
|  |  |  | Tepelná účinnosť | ≥ 42 % |
|  |  |  | Maximálny elektrický výkon | 9 – 11 MWe |
|  |  |  | Elektrická účinnosť pri maximálnom výkone | ≥ 48 % |
|  | Cirkulačné čerpadlá pre KGJ 1 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 8 | Teleso čerpadla – tlaková rada | PN 25 |
|  |  |  | Prevádzkový čas do prvej GO | 60 000 h |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť čerpadla | ≥ 82 % |
|  |  |  | Regulácia čerpadla | FM |
|  |  |  | Upchávka hriadeľ čerpadla | Mechanická |
|  |  |  | Čerpaná kvapalina | Sieťová voda |
|  | Cirkulačné čerpadlá pre KGJ 2 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 8 | Teleso čerpadla – tlaková rada | PN 25 |
|  |  |  | Prevádzkový čas do prvej GO | 60 000 h |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť čerpadla | ≥ 82 % |
|  |  |  | Regulácia čerpadla | FM |
|  |  |  | Upchávka hriadeľ čerpadla | Mechanická |
|  |  |  | Čerpaná kvapalina | Sieťová voda |
|  | Cirkulačné čerpadlá pre KGJ 3 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 8 | Teleso čerpadla – tlaková rada | PN 25 |
|  |  |  | Prevádzkový čas do prvej GO | 60 000 h |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť čerpadla | ≥ 82 % |
|  |  |  | Regulácia čerpadla | FM |
|  |  |  | Upchávka hriadeľ čerpadla | Mechanická |
|  |  |  | Čerpaná kvapalina | Sieťová voda |
|  | Cirkulačné čerpadlá HT okruhu | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 10 | Teleso čerpadla – tlaková rada | PN 16 |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť čerpadla | ≥ 82 % |
|  |  |  | Prevádzkový čas do prvej GO | 60 000 h |
|  |  |  | Regulácia čerpadla | FM |
|  |  |  | Upchávka hriadeľ čerpadla | Mechanická |
|  |  |  | Čerpaná kvapalina | ETG |
|  | Cirkulačné čerpadlá LT okruhu | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 9 | Teleso čerpadla – tlaková rada | PN 16 |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť čerpadla | ≥ 82 % |
|  |  |  | Prevádzkový čas do prvej GO | 60 000 h |
|  |  |  | Regulácia čerpadla | FM |
|  |  |  | Upchávka hriadeľ čerpadla | Mechanická |
|  |  |  | Čerpaná kvapalina | ETG |
|  | Všetky uzatváracie klapky s ručným pohonom – okruh HV | Hárok: Armatury rucne Por. č.: 1 | Menovitý tlak pre klapky | PN 25 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | Excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
|  |  |  | Pohon | ručná prevodovka |
|  | Všetky uzatváracie klapky s pohonom – okruh HV | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 2,3 | Menovitý tlak pre klapky | PN 25 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | Excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
|  |  |  | Pohon | Elektrický/pneumatický |
|  | Všetky uzatváracie klapky s ručným pohonom – okruh chladiacej vody a ETG | Hárok: Armatury rucne Por. č.: 17, 22, 25 | Menovitý tlak pre klapky | PN 16 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | Excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
|  |  |  | Pohon | ručná prevodovka |
|  | Všetky uzatváracie klapky s pohonom – okruh chladiacej vody a ETG | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 7 | Menovitý tlak pre klapky | PN 16 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | Excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
|  |  |  | Pohon | Elektrický/pneumatický |
|  | Výmenník chladenia oleja č. 3 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 6 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | PTFE |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Výmenník chladenia oleja č. 4 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 7 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | PTFE |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Výmenník (LT) spalinový | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 26 | Prevedenie | rúrkový |
|  |  |  | PN vodnej strany | 25 |
|  |  |  | Max. teplota vody | 110 °C |
|  |  |  | Max. teplota spalín | 500 °C |
|  | Výmenník (HT) spalinový | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 25 | Prevedenie | rúrkový |
|  |  |  | PN vodnej strany | 25 |
|  |  |  | Max. teplota vody | 110 °C |
|  |  |  | Max. teplota spalín | 500 °C |
|  | Výmenník chladenia motora č. 1 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 4 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | EPDM |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Výmenník chladenia motora č. 2 | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 5 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | EPDM |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Výmenník vyhrievania bloku motora | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 20 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | EPDM |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Výmenník predohrevu oleja | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 21 | Prevedenie | doskový, skladaný |
|  |  |  | Materiál tesnenia | EPDM |
|  |  |  | Materiál kanálových dosiek | nehrdzavejúca oceľ 316 |
|  |  |  | Tepelná odolnosť tesnenia | 150 °C |
|  | Suchý chladič pre LT | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 13 | Typ | V |
|  |  |  | Materiál chladiča a rúrok | Nerez |
|  | Suché chladiče pre HT | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 14 | Typ | V |
|  |  |  | Materiál chladiča a rúrok | Nerez |
|  | Vzdušník prístrojového vzduchu | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 42 | Menovitý tlak | PN 10 |
|  |  |  | Prevedenie | Obojstranne žiarovo pozinkovaný |
|  | Vzdušník spúšťacieho vzduchu | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 43 | Menovitý tlak | PN40 |
|  |  |  | Prevedenie | Obojstranne galvanicky pozinkovaný |
|  | Kompresory spúšťacieho vzduchu | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 41 | Prevedenie | 2 stupňový piestový |
|  | Regulačný ventil prietoku HV cez PM | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 1 | DN | 200 |
|  |  |  | PN | 25 |
|  |  |  | Teplota | 130 °C |
|  |  |  | Prúdenie | priame |
|  |  |  | Pripojenie | prírubové |
|  |  |  | Médium | voda |
|  | Regulačný ventil HT chladiaci okruh | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 4 | DN | 125 |
|  |  |  | PN | 16 |
|  |  |  | Teplota | 100 °C |
|  |  |  | Prúdenie | trojcestný |
|  |  |  | Pripojenie | prírubový |
|  |  |  | Médium | voda |
|  | Regulačný ventil LT chladiaci okruh | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 5 | DN | 100 |
|  |  |  | PN | 16 |
|  |  |  | Teplota | 100 °C |
|  |  |  | Prúdenie | trojcestný |
|  |  |  | Pripojenie | Prírubový |
|  |  |  | Médium | ETG |
|  | Regulačný ventil LT chladiaci okruh | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 6 | DN | 100 |
|  |  |  | PN | 16 |
|  |  |  | Teplota | 100 °C |
|  |  |  | Prúdenie | trojcestný |
|  |  |  | Pripojenie | prírubový |
|  |  |  | Médium | ETG |
|  | Regulačný ventil olejového hospodárstva | Hárok: Armatury s pohonom Por. č.: 11 | DN | 150 |
|  |  |  | PN | 16 |
|  |  |  | Teplota | 100 °C |
|  |  |  | Prúdenie | Trojcestný |
|  |  |  | Pripojenie | Prírubový |
|  |  |  | Médium | olej |
|  | ELEKTROČASŤ a MaR |  |  |  |
|  | Generátor pre KGJ (1, 2 a 3) | Hárok: PS 01-08 Tech. zariadenia Por. č.: 1 | Menovitý činný výkon | 8,0 až 8,1666 MWe |
|  |  |  | Maximálny činný výkon | 9 až 11 MWe |
|  |  |  | Účinnosť pri 100 % výkon. | min. 98 % |
|  |  |  | cos Ⴔ (fí) | 0,8 |
|  |  |  | Nominálne napätie | 11 kV |
|  |  |  | Počet fáz | 3 fázy |
|  |  |  | Frekvencia | 50 Hz |
|  | Transformátor T30 | Hárok: DPS 15.3 Por. č.: 9 | Menovitý výkon | 12 MVA |
|  |  |  | Zapojenie | Yd1 |
|  |  |  | Menovitý prevod | 22/11 kV |
|  |  |  | Spôsob chladenia | Olejový |
|  |  |  | Materiál vinutia | Meď |
|  | Transformátor T31 | Hárok: DPS 15.3 Por. č.: 10 | Menovitý výkon | 24 MVA |
|  |  |  | Zapojenie | Yd1 |
|  |  |  | Menovitý prevod | 22/11 kV |
|  |  |  | Spôsob chladenia | Olejový |
|  |  |  | Materiál vinutia | Meď |
|  | Transformátor T33 | Hárok: DPS 15.5 Por. č.: 1 | Menovitý výkon | 1,6 MVA |
|  |  |  | Zapojenie | Dyn1 |
|  |  |  | Menovitý prevod | 11/0,4 kV |
|  |  |  | Spôsob chladenia | Suchý, epoxidový |
|  |  |  | Materiál vinutia | Meď |

Doprava, skúšky, uvedenie do prevádzky, oboznámenie personálu, odovzdanie diela

Doprava z výrobného závodu

Doprava z výrobného závodu do miesta stavby v zmysle INCOTERMS 2020 – DPU.

Koordinácia stavby

Koordinácia realizácie diela bude naviazaná na dodávku motorov a príslušenstva motorov, transformátora a stavebnej časti. Koordinácia realizácie stavby musí byť bezpodmienečne naviazaná aj na prevádzkový režim objednávateľa a realizovaná v spolupráci s objednávateľom, nakoľko realizačné práce budú prebiehať za plnej prevádzky aj v priestoroch stávajúcej technológie, kde dochádza k obslužnej činnosti pracovníkmi obsluhy.

Odskúšanie a uvedenie do prevádzky

- vypracovanie projektu, harmonogram (HMG) uvádzania do prevádzky,

- vypracovanie plánu skúšok pred uvedením zariadenia do prevádzky,

- zaškolenie pracovníkov obsluhy objednávateľa na prevádzku zariadenia,

- vypracovanie prevádzkového predpisu pre obsluhu zariadenia,

- vykonanie FAT testov riadiaceho systému, sekvenčného ovládania a riadenia za účasti objednávateľa,

- vykonanie individuálnych skúšok u zariadení ako čerpadlá, kompresory na skúšobniach u výrobcu,

- vykonanie individuálnych skúšok všetkých zariadení, technologických celkov po zabudovaní na stavbe pred spustením technológie, prehliadok na základe DRS, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok,

- vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 240 hodín (na základe projektovej dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania).

Individuálne skúšky

Individuálne skúšky jednotlivých strojov a zariadení v rozsahu dodávky

Individuálne skúšky elektročasti a MaR s vyhotovením protokolov

Skúšky v rámci riadiaceho systému

Príprava na komplexné vyskúšanie

Nastavovanie jednotlivých regulačných obvodov, blokád a signalizácie

Uvedenie regulačných obvodov do prevádzky

Vykonanie školenia pracovníkov obsluhy a údržby

Komplexné vyskúšanie (KV)

Uvedenie plynového motora do prevádzky bude vykonané podľa projektu pre uvádzanie do prevádzky.

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 240 hodín. Pri prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení a ustálení prevádzky skúšaných zariadení.

Garančné skúšky (GS)

Zhotoviteľ zodpovedá, že na každom zvlášť dodanom plynovom motore s generátorom KGJ1, plynovom motore s generátorom KGJ2 a plynovom motore s generátorom KGJ3 musí byť preukázaná funkčnosť a dosiahnutie garantovaných parametrov uvádzaných výrobcom motorov.

Zhotoviteľ zodpovedá, že na každej KGJ musí byť preukázaná funkčnosť a dosiahnutie garantovaných parametrov uvádzaných v prílohe C k zmluve o dielo.

Objednávateľ požaduje garantovať okrem parametrov uvedených v prílohe C zároveň aj tieto parametre:

- Celková účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla pri menovitom elektrickom výkone bude minimálne 87 % (pri teplote výstupnej horúcej vody minimálne 80 °C a teplote vratnej vody maximálne 60 °C).

- Celková účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla pri maximálnom elektrickom výkone bude minimálne 90 % (pri teplote výstupnej horúcej vody minimálne 80 °C a teplote vratnej vody maximálne 60 °C).

- Dielo bude schopné dodávať teplo vo forme horúcej vody s požadovanými teplotami s toleranciou maximálne +/-5 °C, a to aj v režime poskytovania podporných služieb.

- Každý jednotlivý motor musí byť schopný poskytovať kladnú manuálnu rezervu na obnovenie frekvencie (mFRR+) z kľudového pohotovostného stavu. Po prijatí povelu na aktiváciu, musí motor dosiahnuť svoj maximálny elektrický výkon v časovom limite, ktorý definujú aktuálne Technické podmienky SEPS. Na zabezpečenie tejto pohotovosti musia byť motory vybavené zariadením na ohrev prevádzkových kvapalín tak, aby bola garantovaná schopnosť nábehu na maximálny certifikovaný výkon v súlade s prevádzkovým poriadkom prenosovej sústavy aj pri teplote vratnej vody horúcovodu menej ako 55 °C a dlhodobom odfázovaní .

- Garantovaná hodnota rozdielu teplôt u výmenníkov voda/voda vstupného média na teplej strane a výstupného média na studenej strane najviac 5 °C.

- Dielo bude schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -25 °C do +40 °C.

- Vlastná spotreba elektriny (bez obehových čerpadiel a núdzového chladenia) diela ako celku neprevýši 1 MW.

Objednávateľ zabezpečí odber elektrického výkonu v celom rozsahu dodávaného elektrického výkonu z KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3.

Objednávateľ zabezpečí odber tepelného výkonu do horúcovodnej siete v celom rozsahu dodávaného tepelného výkonu z KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3.

Objednávateľ zabezpečí stanovený prietok vody podľa DSP, resp. DRS v horúcovodnej sústave.

Teplota vody na vstupe do KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3 bude 50 ÷ 60 °C.

Celková účinnosť KGJ budú stanovená nepriamou metódou podľa STN EN 12953-11 a STN EN 12952-15 (metóda strát).

Všetky merania, korekcie na referenčné podmienky a vyhodnotenie neistôt merania budú vykonané v súlade s STN EN 12953-11 a STN EN 12952-15

Všetky meracie prístroje pre určenie účinnosti nepriamou metódou musia mať platnú kalibráciu v akreditovanom kalibračnom laboratóriu, všetky ostatné meracie prístroje musia byť kalibrované a spĺňať triedy presnosti podľa ISO 15550:2016

Emisné limity NOx budú stanovené podľa STN EN 10849, emisné limity CO budú stanovené podľa STN EN 15058, emisné limity NH3, CH4 a formaldehydu budú stanovené podľa STN P CN/TS 17337.

Ostatné merania garantovaných parametrov budú vykonané v súlade normou STN EN 12952.

Zhotoviteľ predloží v rámci ponuky oficiálne prehlásenie výrobcu motora, že zariadenie je konštrukčne navrhnuté a schopné bezpečnej a trvalej prevádzky na zmes zemného plynu s prímesou 15 % obj. vodíka pri zachovaní emisných limitov, a že pri budúcom prechode na 15 % obj. prímes vodíka zo zemným plynom nebude vyžadovaná výmena hlavných komponentov motora a spalinových ciest.

Prevádzka pod dozorom zhotoviteľa

Pred zahájením prevádzky pod dozorom zhotoviteľa musí byť vykonané komplexné vyskúšanie diela, musia byť zhotoviteľom zaškolení zamestnanci objednávateľa pre obsluhu všetkých inštalovaných zariadení diela a zamestnanci objednávateľa pre údržbu v zmysle prílohy D k zmluve o dielo.

Prevádzka pod dozorom zhotoviteľa v trvaní 1 000 Mth pre každú KGJ začína plynúť od podpisu protokolu o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania. Po zahájení prevádzky pod dozorom zhotoviteľa bude pri obsluhe objednávateľa prítomný supervízor zhotoviteľa. Prevádzka pod dozorom zhotoviteľa bude ukončená po odprevádzkovaní 1 000 Mth na každej KGJ maximálne po dobu 3 mesiacov.

Emisné skúšky

Po uvedení do prevádzky, nastavení regulácií bude vykonané jednorazové protokolárne meranie plynných emisií (emisné skúšky), ktoré bude využité na prípadnú optimalizáciu regulačných obvodov spaľovania.

Projektové a inžinierske činnosti

Spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu k dielu (DRS), bude vychádzať z dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane ponukového výkazu výmer, orientačného výpisu dodávok a prác, podmienok vyplývajúcich so stavebného povolenia a parametrov motorov. Nevyhnutná je koordinácia spracovania DRS s výrobcom, resp. dodávateľom technológie plynových motorov. Záväzné je základné dispozičné riešenie (generátor, motor, spalinové výmenníky), body napojenia technologickej časti na existujúcu technológiu uvedené v DSP. Technické špecifikácie jednotlivých technologických zariadení uvedené v DSP sú orientačné. Presná špecifikácia a parametre technológií, ktoré sú predmetom diela, budú navzájom prispôsobené podľa prvkov dodanej technológie. Dispozície vyvedenia výkonu, vzájomného napojenia technológií budú zohľadňovať rozmerovú a technickú dispozíciu dodanej technológie.

Nepripúšťajú sa

- zmeny dispozičného usporiadania existujúcej technológie nad rozsah DSP,

- požiadavky na zvyšovanie energetickej náročnosti existujúcej technológie z dôvodov prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela; tým nie je dotknutý nárast celkovej energetickej náročnosti technológie objednávateľa z dôvodu spotreby nových zariadení realizovaných v rámci diela,

- požiadavky, ktoré by viedli k zhoršeniu technických parametrov, funkčnosti SCZT oproti stavu pred realizáciou diela, ktoré by vyplynuli z realizácie diela a prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela.

Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu regulačnej stanice plynu (RSP)

Zhotoviteľ je povinný po dokončení diela odovzdať objednávateľovi dokumenty potrebné k úspešnému spusteniu zariadení, prevádzky pod dozorom a kolaudácii diela

- aktualizovaný prevádzkový predpis rozšírený o novú technológiu na ohrev plynu vrátane výkresových schém,

- aktualizovaný prevádzkový poriadok o novú technológiu v RSP,

- pracovný postup pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok pre nové regulačné rady s rozvodom plynu,

- pracovný postup pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok pre plynové spotrebiče,

- aktualizovaný prevádzkový denník rozšírený o sledované dáta novej technológie v RSP,

- aktualizovaný prevádzkový predpis rozšírený o novú technológiu elektro.

Požiadavky na projektovú dokumentáciu DRS časť SKR

DRS pre SKR bude o. i. obsahovať a riešiť:

- technickú správu,

- technický popis projektu,

- súpis podkladov, podľa ktorých bola dokumentácia vypracovaná,

- všeobecné poznámky k dokumentácii,

- popis technologického zariadenia a zvolenej koncepcie,

- technické riešenie,

- popis RIS, polohopis RIS, typy a schémy komunikácie rôznych RIS a PLC,

- výkresovú dokumentáciu dátového prepojenia jednotlivých prvkov RIS s podrobnou špecifikáciou použitých prvkov,

- hardvérový a softvérový IO list (predlohu dodá objednávateľ),

- detailný popis regulačných slučiek,

- zoznamy premenných pre komunikáciu RIS a PLC,

- popis meracích, regulačných, ovládacích a signalizačných obvodov,

- systém značenia okruhov,

- zoznam všetkých pripojených zariadení s ich IP adresou,

- zoznam meracích miest, systém značenia obvodov,

- zoznam ochrán a výstrah,

- zoznam obvodov signalizačných, ovládacích,

- zoznam elektrospotrebičov,

- zoznam armatúr,

- zoznam technologických zariadení,

- zoznam káblov,

- označenie káblov,

- káblové rozvody a združovanie káblov,

- výkresová dokumentácia trasovania káblov (dispozícia),

- zoznam elektroinštalačného materiálu a montážneho materiálu nosných konštrukcií,

- technicko-obchodná špecifikácia prvkov MaR,

- technologické schémy (P&ID Piping and Instrumentation Drawing) s implementovaným KKS značením (v elektronickej verzii dokumentu bude možné vyhladávať podľa KKS kódu),

- výpočty meraní prietokov,

- výpočty odvodu tepla pre dodávané rozvádzače,

- datasheety pre analytické merania, meranie prietoku, meranie tlaku a dif. tlaku, meranie teploty, meranie hladiny,

- sprievodnú technickú dokumentáciu prvkov SKR (návody, technické listy, certifikáty a pod.),

- výkresovú dokumentáciu spôsobu procesného pripojenia meradiel k strojnotechnologickej časti – hookupy,

- výkresovú dokumentáciu – schémy el. zapojenia silových (NN) obvodov na svorkovnice rozvádzačov, označenie svorkovníc,

- výkresovú dokumentáciu – schémy el. zapojenia meracích, signalizačných a ovládacích obvodov na svorkovnice rozvádzačov RIS, označenie svorkovníc,

- algoritmy riadenia (blokové schémy, vývojový diagram),

- CAE maticu blokád a ochrán,

- popis algoritmov a sekvencií s popisom inštrukcií v krokoch a prechodových podmienkach,

- protokol o určení vonkajších vplyvov,

- ochranné opatrenia na zníženie nebezpečenstva požiarov,

- požiarne prechody,

- požiadavky na profesie pre realizáciu elektroinštalácie,

- požiadavky a upozornenie pre montážnu realizáciu, pre odberateľa, pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na el. zariadeniach,

- zaradenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

- zhodnotenie zostatkových rizík,

- napäťovú sústavu podľa STN 33 2000-3,

- riešenie uzemnenia,

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

- ochranu proti skratu a preťaženiu,

- výkaz výmer v podrobnostiach DRS,

- požiadavky vyplývajúce z prílohy K.

Búracie práce, stavebná a montážna časť

Búracie práce sa budú realizovať v areáli teplárne. V rámci búracích prác sa zbúra budova oblúkového skladu, spevnené plochy.

Z niektorých jestvujúcich objektov, ktoré sú určené na vybúranie, neexistuje projektová dokumentácie, preto množstvá búracích prác sú len odhadované.

Oblúkový sklad pri mazutovom hospodárstve

Rozmer cca 51,0 x 13,00 m, ľahká OK kotvená do spevnenej plochy. Sklad je prekrytý trapézovým plechom s troma vstupnými oceľovými vrátami na bočnej stene a dvoma oceľovými vrátami na čelných stenách.

Po zdemontovaní vrát sa pristúpi k demontáži plechovej a nosnej konštrukcie skladu.

Potrubný most

Demontáž potrubného mosta v dĺžke cca 66,0 m, hmotnosť cca 8,16 t. Pätky sú železobetónové a budú vybúrané v rámci spevnených plôch a ciest – pozri výkres AS-1. Veľkosť a tvar pätiek sú len informatívne – 33,0 m3. Súčasťou prác je aj preložka parného potrubia DN 50 ktoré zásobuje parou akumuláciu tepelnej energie.

Cesty a spevnené plochy

Vybúra sa betónová plocha pred jestvujúcim plechovým oblúkovým skladom – 171,0 m2 a prístupová cesta – 696,0 m2 k tomuto skladu. Zloženie prístupovej cesty a plochy je:

- Betón hr. 200 mm

- Štrkový podsyp hr. 200 mm

Zariadenie staveniska (ZS)

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavenisko spĺňalo podmienky v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zákona, a to že musí:

a)	byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

b)	byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,

c)	mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,

d)	umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

e)	umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

f)	mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

g)	mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

h)	byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Stavenisko ďalej nesmie zaťažovať okolie nadmerným hlukom, vibráciami, optickým žiarením, prachom a zápachom z uskutočňovania stavebných prác a z prevádzky stavebných mechanizmov, najmä v čase nočného pokoja a v dňoch pracovného pokoja.

Prístup na stavenisko, cestné komunikácie

Navrhovaný vjazd/výjazd na/zo staveniska je uvažovaný z verejnej komunikácie Turbínová (Magnetová) po areálových spevnených plochách.

Vstupy a školenia

Vstupy osôb a mechanizmov na stavbu budú riešené v kooperácii zhotoviteľa a objednávateľa v zmysle interných smerníc a príkazov objednávateľa.

Dočasná dodávka médií pre montáž a zariadenia staveniska diela

Zhotoviteľ musí zabezpečiť na vlastné náklady dodávku potrebných zariadení, rozvodov, meranie inštaláciu a chod napájania stavby potrebných médií (elektrická energia, pitná voda, úžitková voda, požiarna voda, technologická voda, kanalizácia) pre montáž diela a zariadenie staveniska. Objednávateľ zabezpečí napojovacie miesta pre dodávku elektrickej energie a pitnej  vody pre vykonanie diela.Ostatné médiá (stlačený vzduch, plyny, obehová voda a pod.) potrebné na výstavbu a montáž zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

Spevnenie plôch pod staveniskom

Ak zhotoviteľ uzná za potrebné spevniť plochy pod staveniskom pre obdobie výstavby, vykoná to na vlastné náklady. Po vykonaní diela zhotoviteľ odstráni tieto spevnené plochy na vlastné náklady.

Zhotoviteľ zabezpečuje vyčistenie a udržiavanie poriadku na stavenisku, likvidácia a odvoz odpadu:

- Na stavenisku musí zhotoviteľ udržiavať poriadok.

- Za likvidáciu a odvoz odpadu vzniknutým pri vykonávaní diela a pri prácach na ZS zodpovedá zhotoviteľ (na vlastné náklady).

Dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení, demontáž

Dielo musí okrem iného spĺňať ďalej uvedené požiadavky a parametre:

- Schopnosť paralelného chodu novo inštalovanej technológie (dielo) a súčasnej (ostatnej) technológie objednávateľa, t.j. akumulátora tepla, parných kotlov s výmenníkovou stanicou na vyvedenie tepelného výkonu.

- Všetky dodané a inštalované hlavné zariadenia musia byť nové, vyrobené maximálne jeden rok pred inštaláciou zariadenia na pozíciu. Dodané zariadenia musia spĺňať požadované technické parametre a vlastnosti zadané objednávateľom. Požadované parametre technológie budú v zmysle podkladovej dokumentácie (DSP). Technické parametre a vlastnosti musia byť minimálne na úrovni zadanej objednávateľom alebo lepšie.

- Pripúšťajú sa drobné zmeny, ktoré by zlepšili dispozičné využitie priestoru vedenia rozvodov cez stávajúce priestory.

- Demontážne a montážne práce musia byť navrhnuté a realizované tak, aby neohrozovali bezpečnosť prevádzky, osôb a minimalizovali potrebu odstavenia výroby a dodávky tepla a elektriny. Všetky demontážne práce musia byť vopred prekonzultované s objednávateľom. Demontážne práce týkajúce sa častí výrobnej technológie a ich termíny musia byť opätovne prerokované a odsúhlasené objednávateľom najmenej 15 pracovných dní vopred (nedotýkajúc sa schválenia harmonogramu a projektovej dokumentácie objednávateľom).

Požiadavky pre montážne práce v regulačnej stanici plynu (RSP)

Vysadenie odbočky pre potreby vybudovania nového potrubia na dodávku paliva pre plynové motory bude realizované v letných mesiacoch (jún, júl).

Požiadavky pre montážne práce na vyvedenie tepelného výkonu

Vysadenie odbočky pre potreby vybudovania nového potrubia na vyvedenie tepelného výkonu bude realizované v letných mesiacoch (jún, júl).

Požiadavky pre montážne práce na elektrickom zariadení

Prezbrojenie VN kobiek v rozvodni AJA počas letnej odstávky existujúceho zdroja objednávateľa.

Servis, opravy a zaškolenie zamestnancov objednávateľa

- Počas súbežnej prevádzky KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3 servis plynových motorov podľa predpisu výrobcu bude vykonávaný vždy len na jednom motore KGJ, ďalšie motory KGJ budú v prevádzke.

- Vykonávanie servisu, opráv a poskytovanie technickej podpory je zhotoviteľ povinný vykonávať za účelom zabezpečenia nepretržitej a bezpečnej prevádzky motorov a ostatného technologického zariadenia v prevádzkových podmienkach objednávateľa za súčasného spĺňania parametrov stanovených zmluvou o dielo a prevádzkových požiadaviek objednávateľa.

Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie zamestnancov objednávateľa pre výkon servisu a údržby dodanej technológie rozsahu pre každých 1 000 Mth. Minimálny rozsah údržby pre zaškolenie zamestnancov určuje podkladová dokumentácia (súbor „Zaskolenie_na_udrzbu.docx“). Zamestnanci musia byť zaškolení aj o požiadavkách a pokynoch výrobcov týkajúcich sa jednotlivých komponentov, z ktorých je zhotovené dielo.

Školenie

Zhotoviteľ dodá kompletné a komplexné školiace programy pre operátorov, technológov zmenových majstrov, personál uvedenia do prevádzky a údržby, ako aj pre špecialistov na informačné technológie a siete. Školenie zahŕňa základný systém automatizácie procesov, ako aj špecializované zariadenia a aplikácie, na ktoré sa vzťahuje špecifikácia. Obsah školenia musí zabezpečovať, aby vyškolené osoby boli schopné vykonávať svoje úlohy spoľahlivo a načas. Vykonanie školenia musí byť dokladované podpísanou prezenčnou listinou. Súčasťou dodávky je aj školiaca dokumentácia použitá na školenia, ktorú zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v editovateľnej (pokiaľ je dostupná) elektronickej forme.

Zhotoviteľ musí byť schopný ponúknuť školiace programy na mieru a poskytnúť štruktúrovaný štandardný publikovaný školiaci program, ktorého sa personál objednávateľa môže zúčastniť.

Školenie a školiaca dokumentácia musí byť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Školenie bude rozdelené podľa tabuľky č. 5.

Tabuľka č. 5: Rozdelenie školení

| Typ školenia | Počet termínov | Predpokladaný počet účastníkov na jeden termín |
| --- | --- | --- |
| Operátori | 5 | 5 |
| Zmenoví majstri + technici | 5 | 5 |
| Špecialisti na MaR a elektro | 1 | 4 |
| Špecialisti na riadiace systémy | 1 | 2 |
| Špecialisti na informačné technológie a siete | 1 | 3 |
| Strojná údržba | 1 | 5 |
| Elektro údržba | 1 | 2 |
| Údržba Mar | 1 | 2 |
| Údržba RIS | 1 | 2 |

Požiadavky, predpisy, normy

Požiadavky

Všetky stroje a zariadenia musia byť celkom nové (rok výroby 2024 a neskorší), najnovšej konštrukcie, vysokej kvality prevedenia, doložené certifikátmi. Všetky zariadenia musia mať vysokú účinnosť, musia byť prevádzkovo overené, bezpečné, konštruované a vyrobené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné a vyrobené výrobcom, ktorý zabezpečí dostupnosť náhradných dielov minimálne počas trvania záručných lehôt stanovených zmluvou.

- Dielo musí byť schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -25 °C do +40 °C,

Predpisy

- Dielo musí byť navrhnuté, vykonané a uvedené do prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, účinnými v čase plnenia zmluvy o dielo.

- Všetky elektrické zariadenia musia byť dodávané v súlade s platnou normou IEC, STN, STN EN v čase plnenia zmluvy o dielo.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za súdržnosť predpisov a noriem, najmä keď kódy a štandardy sú rôzneho pôvodu.

- Zariadenia, ktoré sú súčasťou diela, musia byť opatrené označením CE.

- Všetky tlakové, elektrické, plynové a zdvíhacie zariadenia musia byť schválené právnickou osobou oprávnenou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba).

- Zhoda musí byť preukázaná označením CE, ktoré musí byť pripojené k zariadeniu a je podporené CE vyhlásením o zhode podpísané výrobcom alebo jeho zástupcom.

- Označenie CE nesie predpoklad zhody s požiadavkami príslušných smerníc.