## vysvetlenie súťažných podkladov
Dátum doručenia otázky | Poradie | Znenie otázky | Odpovede
2020-08-04 | 1 | V objekte SO 101 je len výkop ryhy pre základové pásy. Vo výkaze chýba položka výkop nezapaženej jamy pre tento objekt. Prosíme doplniť položku do výkazu výmer aj s príslušnou výmerou. | Výkopy sú započítané v dostatočnom množstve v objektoch SO 102, SO 104 a SO 201. Skutočné množstvo výkopu pod samotnou halou bude zrejmé po výškovom zameraní stavby. Uchádzač nacení množstvo výkopov podľa výkazu výmer.
| 2 | Prosíme o zaslanie odomknutého výkazu výmer nakoľko je potrebné do výkazu vpisovať názov výrobcu a konkrétneho výrobku. | V prílohe zasielame odomknutý výkaz výmer.
| 3 | V objekte SO 103 Biofilter sú uvedené položky: • Pol. č. 35 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním, • Pol č. 36 Podlahový tvrdený plastový rošt (vrátane podpornej konštrukcie). Podľa dodávateľa technológie je dodávka podlahového tvrdeného plastového roštu súčasťou položky č.51 biofilter. Vo výkaze výmer máme teda v položkách č. 35 a 36 naceniť len dodávku a montáž podpornej konštrukcie? Prosíme aj o zaslanie podkladu ako má vyzerať daná podporná konštrukcia, respektíve výpis oceľovej podkonštrukcie. | Položka 36 je dodávka materiálu (súčasť dodávky technológie), položka 35 je montáž tohto roštu (bez akejkoľvek ďalšej podpornej konštrukcie)
| 4 | V objekte SO 105 Oplotenie nesedia rozmery brán vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii. Podľa projektovej dokumentácie je šírka dvojkrídlovej brány 4,2 m, vo výkaze výmer je uvažovaná brána šírky 6,0 m. Ktorý rozmer brán máme oceniť? | Naceniť položku v zmysle rozpočtu.
| 5 | V objekte SO 101 je vo výkaze výmer vykázaná montáž oceľovej konštrukcie strechy s hmotnosťou 20 868,0 kg a k tomu materiál s hmotnosťou 21 911,40 kg. Vo výkaze oceľovej konštukcie, ktorý ste poslali dňa 16.7.2020 je vykázaný materiál s hmotnosťou 15 273,38 kg. To platí aj pre nátery oceľových konštrukcií: vo výkaze výmer sú nátery na ploche 457,60 m2; vo výkaze oceľovej konštrukcie na ploche 416,724 m2. Máme naceniť výkaz výmer alebo máme brať do úvahy výkaz oceľovej konštrukcie? | Položku naceniť v zmysle pôvodného výkazu výmer - t.j. 21 911,40 kg a plochu 457,6 m2
2020-07-27 | 1 | Vo výkaze výmer sa nenachádzajú nasledujúce položky: • Odstránenie jestvujúceho betónového oplotenia výšky 2,1 m v dĺžke 82,0 m - poprosíme doplniť položku • Odstránenie súvislého pásu stromov a kríkov pozdĺž tohto oplotenia - poprosíme doplniť položku • V TS je uvedené, že je potrebné zhrnutie ornice o hrúbke cca 20 cm a odstránenie kríkov a náletovej zelene vo výkaze výmer tieto práce tak poprosím doplniť | HTÚ a búracie práce sú uvedené v Suhrnnej technickej sprave. Odstránenie ornice, existujúcej zelene uchádzač premietne do ceny položiek č. 2 objektov SO 101, SO 102, SO 103, pol. č. 1 objektu SO 104 a pol 29 objektu SO 201 , asanáciu betónového oplotenia uchádzač premietne do ceny VRN prevádzkové oplotenie staveniska v objektoch SO 201
| 2 | V objekte SO 103 sú uvedené položky:  Montáž konštr. stien a priečok – vyberacia drevená stienka  Drevená konštrukcia vyberacej stienky 2500 x 1900 mm, vrátane pomocnej OK Prosíme o zaslanie bližšieho popisu k danej vyberacej stienke (materiál,...) | Drevené fošne hrúbky 50 mm povrchovo upravená proti vplyvom exterérového počasia, oceľový rám z pozinkovaných profilov. Konštrukcia bude upresnená v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie
| 3 | V STS v objekte SO 105 na strane 45 sú spomínané dve jednoramenné závory, každá dĺžky 4,8 m. Tieto závory nie sú uvedené vo výkaze výmer. Je potrebné ich naceniť? Ak áno prosíme o zaslanie bližšieho popisu a umiestnenia daných závor a doplnenie do výkazu výmer. | Závory tam nemajú byť. Jedná sa o chybnú informáciu v technickej správe. Nikde inde sa zo závorami neuvažuje.
| 4 | V objekte SO 102 a objekte SO 103 je uvedená ŽB podlaha C30/37 hr. 250 mm, na ktorú sa použije vsyp Sika Chapdur Extra. Tento vsyp (napriek tomu, že je vo výkresovej dokumentácii napísané, že ide o „špeciálny chemicky odolný vsyp“) nie je vhodný do chemického prostredia, neodolá chemickým vplyvom. V technickom liste je napísané, že je odolný voči vysokému prevádzkovému zaťaženiu avšak nie je žiadna špecifikácia, ktorá by ho odporúčala do takto chemicky namáhaného prostredia. | Tento vsyp postačuje, je možné použiť aj betón s klasifikáciou : XC4, XD2, XF3, XA1L, XW1 (A) 0,55 vodný súč. 2,5 bis 6,5 obsah vzduchu% GK22 (bez vsypu)
2020-08-05 | 1 | Pri obhliadke priestorov bolo zistené , že výkaz-výmer neobsahuje prípravné práce : - vyčistenie areálu od sute -búranie oplotenia medzi SO 101 a 201 -demontáže spevnených plôch -vo výkaze-výmer v časti vodovodn. prípojky a kanalizácie nie je uvažované s demontážou a montážou. Otázka : ako postupovať pri oceňovaní týchto prác ? | HTÚ a búracie práce sú uvedené v Suhrnnej technickej sprave. Odstránenie stavebnej sute nie je predmetom obstarávania. Je to vec dohody medzi terajším majiteľom pozemkov a Mestom Partizánske. Asanáciu betónového oplotenia uchádzač premietne do ceny VRN prevádzkové oplotenie staveniska v objekte SO 201, búracie práce a demontáže v časti vodovodnej prípojky a kanalizácie uchádzač nacení v položke č. 16 objektu SO 301 a pol. č. 42 objektu SO 401 výkopové práce
| 2 | V objekte SO 101-Prijímacia hala položky č. 16 a 17 Montáž a dodávka stenových flexibilných blokov z betónu žiadame o presné zadefinovanie, aká je výška a dĺžka uvedených flexibilných stien. Tieto údaje nie sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Zrejme sa jedná o zostavu stien z prefabrikátov, ktoré žiadame bližšie špecifikovať (výška, šírka, počet kusov) na 1 stenu. | Položka sa vypúšťa.
| 3 | Podľa bodu 6.6 ZoD bude pri odovzdaní a prebratí staveniska odovzdaná zhotoviteľovi okrem iného aj projektová dokumentácia. Pýtame sa či odovzdaná projektová dokumentácia bude v stupni : Realizačná projektová dokumentácia, pretože vo výkresovej dokumentácii poskytnutej k spracovaniu cenovej ponuky je uvedené že je to Projekt pre stavebné povolenie , čiže PD slúži výhradne pre potreby získania stavebného povolenia, pre iné a následné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu účelu určená. Je si verejný obstarávateľ vedomý, že teda stupeň PD odovzdaný pri prebratí staveniska je realizačná projektová dokumentácia (musí obsahovať napríklad statiku betónových konštrukcií, statiku haly s výpisom jednotlivých prvkov) . Pokiaľ má verejný obstarávateľ na mysli to, že realizačnú projektovú dokumentáciu vypracováva zhotoviteľ, žiadame do výkazu výmer doplniť uvedené položky. Podotýkame, že v poskytnutom výkaze výmer sa položky k realizačnej dokumentácii vyskytujú len v objektoch SO 101,SO 102,SO 103,SO 106, SO 107, SO 601, SO 602 a len v častiach elektromontáží. | Zhotoviteľovi bude odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačnú dokumentáciu si podľa potreby zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
| 4 | V objekte SO101sa nachádza položka Rozvádzač RM-drvič-dodávka technológie 1 ks drviča . Kde sa nachádza dodávka drviča ,resp.kto dodáva drvič. Pokiaľ by dodávka drviča nebola súčasťou stavby ,tak potom táto položka stráca opodstatnenie. | Drvič a príslušný rozvádzač je dodávkou technológie, prepojenie rozvádzača s technológiou zabezpečuje stavba.
2020-08-06 | 1 | Žiadame Vás o doplnenie SP v časti PD : - pozdĺžne profily vnútro-areálovej kanalizácie : potrebný pre ocenenie zostáv jednotlivých revíznych šácht - vzorový rez uličných vpustí (UV ) so špecifikáciu ( rozmer, materiál, druh mreží....) a nadväznosť na areálovú kanalizáciu ( pozdĺžne profily ) - upresniť typ hydroizolácií spodnej stavby - špecifikácie voči akým vplyvom má byť izolácia odolná ( napr. špeciálne požiadavky ako radón a pod. ) - v časti elektroinštalácie žiadame doplniť podklady k rozvádzačom DT1 a DA2 z dôvodu korektného ocenenia | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
2020-08-06 | 1 | Objekt SO 301 Areálový rozvod a požiarna nádrž: vo výkaze výmer je uvedené potrubie HDPE DN 32+tvarovky DN 32......98 metrov. Vo výkresovej dokumentácie uvedeného objektu sme napočítali 133 m-Areálový rozvod vody +18 m Areálový rozvod vody na hasenie, čo spolu dáva 151 m DN 32. Ktorý údaj je správny? Prosíme zosúladiť výkaz výmer a DSP | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 2 | Vo výkaze výmer nie sú nikde uvedené položky pre lôžko, obsyp a zásyp potrubia, taktiež pre potrubie vedené v jestvujúcich spevnených plochách nie sú uvedené množstvá na vybúranie pôvodných povrchov a znovuzriadenie týchto povrchov po pokládke potrubia. Doplní verejný obstarávateľ uvedené položky do výkazu výmer, alebo uvedie , do ktorých položiek má uchádzač uvedené položky doplniť? | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 3 | Vo výkaze výmer chýbajú položky na paženie jám a rýh. Podľa uvedenej kubatúry výkopov nie je možné vypočítať paženie jám a rýh, nakoľko chýbajú pozdĺžne profily. Prosíme obstarávateľa aby doplnil pozdĺžne profily alebo zadal položku paženia v m2. | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 4 | Napojenie požiarneho hydrantu z požiarnej nádrže je v DSP uvedená dĺžka 17 m . Nie je však uvedená dimenzia potrubia a tým pádom ani nie je zahrnuté vo výkaze výmer. Ak má byť napojenie požiarneho hydrantu súčasťou cenovej ponuky, prosíme o jeho doplnenie do VV aj s dimenziou potrubia a dodávkou a montážou podzemného hydrantu. | požiarny hydrant s 90 l/min - zapojenie DN 32 oceľ; požiarny hydrant s 59 l/m zapojenie DN25 oceľ
| 5 | V DSP poskytnutého k naceneniu stavby nie je výkres armatúrnej šachty a jej vybavenia. Doplní obstarávateľ uvedený výkres ? | armatúrna šachta vyzerá rovnako ako vodomerná šachta SO301 výkres č. 2
| 6 | Položka č. 7, 4, 10 a 11 výkazu výmer nemajú určené dimenzie. Prosíme o ich doplnenie do výkazu výmer? Sú to položky združené? ( obsahujú dodávku a montáž uvedených materiálov) | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 7 | Objekt SO 201 Spevnené plochy: Chceme upozorniť že podľa projektovej dokumentácie je strojná pokládka asfaltových zmesí v častiach manipulačných a skladovacích plôch nerealizovateľná vzhľadom na spádovanie a umiestnenie uličných vpustí. Treba na to upozorniť projektanta pri spracovaní ďalšieho stupňa PD. Uvedená PD je z pohľadu realizovateľnosti pre väčšinu plôch spracovaná pre možnosti cemento-betónových povrchov. Neprehodnotí obstarávateľ uvedený fakt? | Nie. Uchádzač nacení povrch spevnených plôch je asfaltový, ako je uvedené vo výkaze výmer
| 8 | Objekt SO 401 Kanalizácia: V DSP sa nenachádza výkres uličných vpustí. Nevieme tak určiť z akých dielov sa skladajú. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie výkresu uličných vpustí, alebo aspoň o určenie hĺbky vpustí. | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 9 | Taktiež nie sú pre tento objekt uvedené položky pre lôžko, obsyp a zásyp potrubia a pre potrubie vedené v jestvujúcich spevnených plochách nie sú uvedené množstvá na vybúranie pôvodných a znovuzriadenie týchto povrchov po pokládke potrubia. Doplní obstarávateľ uvedené položky do výkazu výmer alebo uvedie do ktorých položiek má uchádzač uvedené položky doplniť? | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 10 | Vo výkaze výmer chýbajú položky na paženie jám a rýh. Podľa uvedenej kubatúry výkopov nie je možné vypočítať paženie jám a rýh, nakoľko chýbajú pozdĺžne profily. Prosíme verejného obstarávateľa aby doplnil pozdĺžne profily alebo zadal položku paženia v m2. | Presná špecifikácia je predmetom nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie.
| 11 | Vo výkaze výmer chýbajú položky pre dodávku a montáž 4 kusov HL 600. Doplní obstarávateľ uvedené položky do výkazu výmer? | HL 600n by mal byť súčasťou systému odvodu dažďových vôd
2020-08-07 | 1 | Dobrý deň , v objekte SO 101 prijímacia hala ,časť 400_Elektroinštalácia sú niektoré položky vo výkaze-výmer vyfarbené t.j.položky č. 2,20-27,30. Chceme sa spýtať prečo sú tieto položky zvýraznené ? Treba ich oceniť ? | položky v stĺpcoch F-I sú zvýraznené omylom, nemajú žiaden význam ani vplyv na počet, položky treba štandardne naceniť
2020-08-10 | 1 | Dobrý deň ,žiadame Vás o vysvetlenie princípu fungovania požiarneho hydrantu , ktorý je napojený na pož.nádrž o objeme 72 m3 a vyšpecifikovať v ktorom výkaze-výmer je uvedený. Tento pož.hydrant sa nachádza v mieste brány. | v projekte sa určuje bod napojenia nasávacej hadice hasičského auta na požiarnu nádrž, ktorá z nej bude čerpať vodu na hasenie
2020-07-07 | 1 | Oplotenie objektu – vo výkaze výmer chýbajú vzpery,požadujeme doplniť do výkazu-výmer . | Vzpery sa líšia podľa použitého systému oplotenia. V položke pre stĺpiky je dostatočná rezerva pre vzpery
| 2 | V projekte Cestná váha sa uvažuje s 1 ks. Váhy , vo výkaze výmer sú uvedené 2ks, aké množstvo platí ? | Zodpovedané , platí 1 ks
2020-08-13 | 1 | v súťažných podkladoch je uvedené : "Neuvedenie jednotkovej ceny niektorej položky v rozpočte bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky" ale vo výkaze výmer sú položky, kde v popise je napísané dodávka technológie ako napr. Meranie a regulácia položky 1-8 v týchto položkách by nemalo byť nič ocenené | Verejný obstarávateľ dopĺňa jednotky množstva v objekte PS 02 Meranie a regulácia nasledovne : Jednotka množstva v pol. kód 173 je km, v pol. kód pol. 174 je m
| 4 | v projektovej dokumentácii ani výkaze výmer nie je napojenie sprinklerov (zavlažovania ) SO 012 - kompostovacie boxy - potrebné doplniť do projektovej dokumentácie a výkazu výmer | čerpadlo s výkonom min. 1,5 bar, 8 m3/hod, filter max 2 mm častice + prepojovacie potrubie od čerpadla ku distribučnému panela
2020-07-08 | 1 | Na základe preštudovania PD a výkazu výmer bolo zistené, že v časti ,,SO 101 Prijímacia hala“ sú uvažované množstvá zemných prác iba pre základové pásy (výkop ryhy 78,65 m3). Toto množstvo je však iba čistá kubatúra základových pásov. Je potrebné doplniť aj výkop nad pásmi i po celej ploche (434,75 m2) časti objektu SO 101 na ktorú ide skladba podlahy P1. Doplní a opraví výkopy verejný obstarávateľ do výkazu výmer? | Výkopy sú započítané v dostatočnom množstve v objektoch SO 102, SO 104 a SO 201. Skutočné množstvo výkopu pod samotnou halou bude zrejmé po výškovom zameraní stavby. Uchádzač nacení množstvo výkopov podľa výkazu výmer.
| 2 | Vo výkaze výmer figuruje výkaz ,,PS 02 Meranie a regulácia“. V projektovej dokumentácii nevieme nájsť k tomu príslušnú dokumentáciu. Doplní verejný obstarávateľ PD k časti PS 02? | Požadované podklady doplnené dňa 16.7.2020
| 3 | Chýbajú vo výkaze výmer v časti ,,SO 102 Kompostovacie boxy“ množstvá pre betonárske práce pre stenu okolo 3 ks hydraulických vrát. Nie je to započítané ani v časti SO 101 ani v SO 102. Chýbajúce množstvá: a. Betón stien a priečok C30/37 = 5,2 m3 b. Debnenie a oddebnenie = 39,0 m2 c. Výstuž = 0,6 t | Áno je potrebne to upraviť. Má zanedbatelný vplyv na celkovú cenu diela (cca. 5% z celkového rozsahu danej položky
| 4 | Vo výkaze výmer v časti ,,SO 102 Kompostovacie boxy“ figurujú položky č.18 a 19 Debnenie stien základových pásov zhotovenie/odstránenie – dielce o množstve 126,55 m2. Podľa PD sú základy riešené ako zalievané do zeme do ryhy bez potrebného debnenia. Upresní tieto položky verejný obstarávateľ, resp. upraví výkaz výmer? | Naceniť dané položky. V prípade, že sa nebudú realizovať nebudú fakturované. Uchádzač nacení chýbajúce položky v objekte SO 102 v časti VP Práce naviac
| 5 | Žiadame zadefinovať čerpadlá pre čerpacie šachty, alebo nádrže, nakoľko parametre čerpadla majú zásadný vplyv na cenu zariadenia. | Zodpovedané v poskytnutom vysvetlení č. 1 zo dňa 16.7.2020
| 6 | Prosíme doplniť pozdĺžny rez kanalizácie a vodovodu, aby sme si vedeli preveriť výmery zemných prác, nakoľko vo výkaze výmer sú tieto položky nedostatočne definované. | Zodpovedané v poskytnutom vysvetlení č. 1 zo dňa 16.7.2020
2020-07-09 | 1 | Otázky k elektroinštalácii: Vo výkresovej časti chýbajú podklady k časti PS 01 prevádzkový rozvod silnoprúdu. Žiadame o ich doplnenie. | Požadované podklady doplnené dňa 16.7.2020
| 2 | Otázky k elektroinštalácii: V projektovej dokumentácii SO 601 je navrhnutý rozvádzač RM-SITO. Bude tento rozvádzač dodávkou technológie alebo má byť zahrnutý do cenovej ponuky? | Príslušný rozvádzač je dodávkou technológie, prepojenie rozvádzača s technológiou zabezpečuje stavba
| 3 | Otázky k elektroinštalácii: V projektovej dokumentácii v celkovej situácii sú navrhnuté rozvádzače RM-BF- rozvádzač biofiltra, RN-W rozvádzač WASH box. Nie je však v tejto a ani v žiadnej inej časti dokumentácie navrhnuté ich napojenie. Majú byť uvedené rozvádzače a ich napojenie predmetom ponuky? Ak áno, žiadame o doplnenie podkladov. | Dodávka rozvádzačov je súčasťou technológie, napojenie rozvádzačov a ich prepojenie s technológiou zabezpečuje stavba. Materiál a montážne práce sú zahrnuté vo výkaze výmer.
| 4 | Otázky k elektroinštalácii: V projektovej dokumentácii v celkovej situácii je vyznačená hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS 6, ktorá sa však vo VV nenachádza. Žiadame o doplnenie do VV príslušného SO alebo PS. | v PD je riešených 5.ks, HUS1-HUS5
| 5 | Otázky k elektroinštalácii: V projektovej dokumentácii v celkovej situácii sú navrhnuté čerpadlá, ktorých dimenzácia má byť predmetom realizačnej PD. Rozumieme správne, že Ich napojenie teda nemá byť predmetom ponuky a ich napojenie sa bude počas realizácie riešiť ako práca naviac? | napojenie má byť predmetom VO, výkony podľa Schémy el. pohonov, v.č. 102, výkony môžu byť upresnené spracovateľom (dodávateľom) technológie v dalšom stupni PD
| 6 | Otázky k elektroinštalácii: V projektovej dokumentácii SO 101 Prijímacia hala je navrhnutá ochrana pred bleskom. Z dokumentácie vyplýva, že objekt je navrhnutý na triedu ochrany LPS III. Na ochranu je navrhnutá v popise výkresu 202003BRO-PSPE1S0101400010100 mrežová zachytávacia sústava a v technickej správe hrebeňová sústava s celkovým počtom zvodov 4 ks. V zmysle tabuľky 4 STN EN 62305-3 sú typické vzdialenosti medzi zvodmi pre LPS III 15m. V danom prípade sú však zvody bleskozvodu ďalej ako požadovaných 15 m. Z tohto dôvodu, ak je to potrebné, žiadame do projektu aj VV doplniť ešte potrebný počet zvodov bleskozvodu s pripojením na uzemnenie. Taktiež žiadame o upresnenie, o aký typ ochrany pred bleskom ide (mrežová alebo hrebeňová sústava) aj s bližším popisom, prípadne nákresmi polomerov valivej gule, ochranných uhlov a pod. | V danom objekte SO101 je riešená hrebeňová sústava, LPS III, uzemnenie je riešené ako základová uzemňovacia sústava.. K riešenej sústave nutné doplniť 2.ks zvodov vr. Pripojovacích svoriek a ochranných uholníkov
2020-07-14 | 1 | Na základe vykonanej obhliadky miesta stavby sa zistilo, že je potrebné zahrnúť do cenovej ponuky prípravu územia a hrubé terénne úpravy. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie informácií a doplnenie nasledujúcich činností do výkazu výmer, ktoré nie sú v projekte vôbec riešené: a. Asanácia jestvujúceho betónového oplotenia b. Odstránenie stavebnej sute nachádzajúcej sa v budúcej časti SO 201 (vedľa existujúceho komína), resp. použitie ako násyp pod spevnené plochy ( na základe posúdenia vhodnosti) c. Odstránenie ornice, existujúcej zelene, stromov a kríkov (pozdĺž betónového oplotenia) d. Odstránenie jestvujúcich lámp vonkajšieho osvetlenia pozdĺž betónového plotu | HTÚ a búracie práce sú uvedené v Suhrnnej technickej sprave. Odstránenie stavebnej sute ani odstránenie jestvujúcich lámp niesú predmetom obstarávania. Je to vec dohody medzi terajším majiteľom pozemkov a Mestom Partizánske. Odstránenie ornice, existujúcej zelene uchádzač premietne do ceny položiek č. 2 objektov SO 101, SO 102, SO 103, pol. č. 1 objektu SO 104 a pol 29 objektu SO 201 , asanáciu betónového oplotenia uchádzač premietne do ceny VRN prevádzkové oplotenie staveniska v objektoch SO 201
| 2 | Môže verejný obstarávateľ presne určiť a definovať, ktoré miesta budú slúžiť pre objekty zariadenia staveniska? | Pre objekty zariadenia staveniska bude slúžiť samotný pozemok, na ktorom sa realizuje stavba, prípadne susedný pozemok po dohode s majiteľom. Náklady na prenájom pozemku znáša uchádzač a je potrebné si započítať do cenovej ponuky ako VRN v objektoch SO 101, SO 102, SO 104
2020-07-31 | 1 | Podľa súťažných podkladov, má uchádzač predložiť v ponuke výkaz výmer vyhotovený v elektronickej forme, formát .xls alebo .xlsx alebo ekvivalentný doplnením prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, o konkrétne označenie výrobkov a stavebných výrobkov, ktoré použije pri dodávke stavebných prác a to minimálne výrobcom, typovým označením výrobku a ďalším označením ak je to potrebné na jednoznačné určenie konkrétneho výrobku. Takto doplnený výkaz výmer, bude základom pre vytvorenie navrhovaného rozpočtu stavebných prác podľa nasledujúceho bodu. Otázka : Je potrebné doplniť takýmto spôsob každý riadok rozpočtu (materiálové položky a položky, ktorých súčasťou je aj dodávka materiálu,napr. betón), alebo máme doplniť len tie výrobky ,ktoré sa nezhodujú s názvom materiálu al.výrobku uvedeného vo výkaze-výmer ,tj.keď naceníme ekvivalent takéhoto výrobku ? | Uchádzač doplní iba tie výrobky, ktoré sa nezhodujú s popisom vo výkaze výmer, t.j. ekvivalent
2020-07-08 | 1 | Vo výkaze výmer chýbajú položky pre ,,poplatok za skladovanie – zemina a kamenivo (17 05) ostatné“ . Doplní toto verejný obstarávateľ do výkazu výmer alebo je to potrebné zahrnúť do inej položky? Položky chýbajú pri objektoch: SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 201. | Zemina a kamenivo sa nebude ukladať na skládku. Použije sa na terénne úpravy stavby, prípadne iné parkové úpravy
| 2 | Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie týchto dokumentov (resp. o doplnenie, ktoré sú k dispozícii) : Územné rozhodnutie, Stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých strán, geológiu. | Verejný obstarávateľ dopĺňa nasledujúce dokumenty : Územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov sú uvedené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení. Geologický prieskum sa nerobil.
| 3 | V časti SO 105 Oplotenie, na základe PD je navrhnutý rozmer betónovej dosky 2500 x 300 x 40 mm. Takýto rozmer nemôže splniť platnú normu STN EN 12839 v časti "únosnost". Stojí si verejný obstarávateľ za týmto návrhom alebo opraví PD? Resp. čo je potrebné oceniť? | Použiť systémové prvky, ktoré budú spĺňať všetky normové požiadavky
| 4 | V časti SO 102 – položka č. 135 ,,Hydraulické poklopové dvere“ v počte 3 ks. Doplní verejný obstarávateľ špecifikáciu na tieto dvere? Podľa dostupných podkladov nie je jasné o aký produkt ide a nedá sa oceniť. | Súčasť dodávky technológie - špecifikované v súhrnnej technickej správe - s. 24
| 5 | V časti SO 103 – položka č. 36 ,,Podlahový tvrdený plastový rošt (vrátane podpernej konštrukcie)“ množstvo 130,72 m2. Doplní verejný obstarávateľ špecifikáciu na tento rošt (zaťaženie, hrúbka roštu, atď.), resp. príklad výrobcu? Podľa dostupných podkladov nie je jasné o aký produkt ide a nedá sa oceniť. | Súčasť dodávky technológie - špecifikované v súhrnnej technickej správe - s. 21
2020-09-07 | 1 | Prosíme vás o zaslanie situácie vo formáte dwg, potrebujeme ju aby sme boli schopní presne skontrolovať výmery a tak spracovali cenovú ponuku v súlade so súťažnými podmienkami. | V prílohe prikladáme požadované výkresy vo formáte dwg.