TECHNICKÁ SPRÁVA

„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI jednotkami“ chocholná-velčice

vytvorenie podmienok pre DEINŠTITUCIONALIZÁCIu DSS adamovské kochanovce

„SO 01“

A . D O M, spol. s r.o.

ul. Horné  Bašty  č.2,   917 01 Trnava,   tel.033/ 5514 818,  adom@adom.sk

1.  	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A  INVESTORA

1.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov  stavby :						„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI jednotkami“ CHOCHOLNÁ - VELČICE

vytvorenie podmienok pre DEINŠTITUCIONALIZÁCIu DSS adamovské kochanovce

Stupeň:                                                 	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Miesto  stavby :	Miesto stavby:	Chocholná - Velčice, p.č. 580, 581, 582

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Autor

1.2.	  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA  STAVBY

Autor projektu:	Ing. arch. K. Viskupičová

Generálny projektant:	A.DOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2, Trnava

Zodpovedný projektant:		Ing. arch. VISKUPIČOVÁ Katarína

Architektúra a stavebné konštrukcie:	Ing. ŠTULRAJTER Ľubomír

Statika:       	Ing. PETRÁŠ Marián

Elektro – silnoprúd, slaboprúd:       	Ing. HORVÁTH Anton

Zdravotechnika:	Ing. ŠVEC Stanislav

Vykurovanie:       	Ing. ŠVEC Stanislav

Vetranie:	Ing. ŠVEC Stanislav

Kanalizácia:	Ing. ŠVEC Stanislav

Energetické hodnotenie:	Ing. ŠVEC Stanislav

PO:	PRIEVOZNÍK  Mário

Spevnené plochy:	Ing. MATEČNÝ František

Zeleň:	Ing. STANISLAVA Sabolová,

Ing. arch. VISKUPIČOVÁ Katarína

1.3.  	ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

P.č. 580							228,0 m2

P.č. 581							279,0 m2

P.č. 582							314,0 m2

Celková plocha pozemkov: p.č. 580, 581, 582                        821,0 m2

Zastavaná plocha:

Objekt SO 01		247,09 m2

Úžitková plocha:

Objekt SO 01		366,82 m2

Plocha terasy na 1.NP:

Objekt SO 01	  28,07 m2

Plocha terasy na 2.NP:

Objekt SO 01	  35,90 m2

Plocha krytej komunikácie:

Objekt SO 01	 29,65 m2

Obostavaný priestor:

Objekt SO 01	  1798,00 m2

Spevnené zelené plochy:

Objekt SO 06	    129,22 m2

Spevnené plochy:

Objekt SO 06	    42,52 m2

Zeleň:

Objekt SO 05	  304,84 m2

Index zastavanej plochy	0,30

Koeficient spevnených plôch	0,28

Koeficient zelene	0,37

1.4. 	KAPACITNÉ A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

Počet bytových jednotiek:                                  	2

Počet nadzemných podlaží:	2

Počet podzemných podlaží:	0

Počet klientov:                                                   	2 x 6 =12

Počet zamestnancov:	2

Počet parkovacích miest:                                         5 z toho 1 pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

1.5.  	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Použité podklady:

- Architektonická štúdia spracovaná autorom projektu Ing. arch. Katarínou Viskupičovou

- Projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie

- Geodetické výškopisné a polohopisné zameranie, spracovanie Ing. Ivanom Ďurišom, Seredská 814/35, Šúrovce, zo dňa 18.5.2018

- Informatívna kópia z katastrálnej mapy

- Informácie o parcele z katastrálneho portálu

- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR,

- Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

- Odporúčanie kolektívu autorov v rámci 2 publikácií vydaných ako výstup národného projektu: „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ a „Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie

- Vyhláška č.259/2008 Z-Z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- Ostatné predpisy, normy, nariadenia

- projektové podklady materiálov a konštrukcií navrhnutých v projekte

1.6.  	ČLENENIE STAVBY

SO 01 – rodinný dom s 2 b.j.

SO 02 – prípojka vody a kanalizácie

SO 03 – NN prípojka

SO 04 – telefónna prípojka

SO 05 – sadové úpravy

SO 06 – parkoviská a komunikácie

SO 07 – oplotenie

- POPIS NAVRHOVANEJ STAVBY

Pozemok určený na výstavbu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami, sa nachádza v katastrálnom území obce Chocholná-Velčice, p.č.580, 581 a 582, v území zastavanom rodinnými domami. V okolitej zástavbe prevládajú jedno a dvojpodlažné rodinné domy so šikmými strechami rôznych tvarov. Na severnej a časti východnej hranici pozemku sa nachádzajú existujúce rodinné domy. Popri západnej hranici vedie komunikácia III triedy s priľahlým zeleným pásom. Južnú hranicu kopíruje miestna komunikácia, z ktorej je navrhnutý vstup a vjazd na pozemok na ktorý bude dispozične nadväzovať umiestnenie parkovacích státí.

Pozemok je zo všetkých strán oplotený, pričom časť severnej fasády navrhovaného objektu je na styku s existujúcim rodinným domom s.č. 94. na parc. č. 579. Pozemok je mierne svahovitý, zvažuje sa od rohu SZ hranice po roh JV hranice, od nadmorskej výšky 219,82 po 218,60 m n.m. (BPV). Pri určovaní relatívnej výšky ± 0,000 sa prihliadalo k existujúcemu rastlému terénu okolitých parciel a výškovému osadeniu susedných nehnuteľností na týchto parceliach. Relatívna kóta +0,000 je stanovená v SO 01 na kóte 219,15 m.n.m. (BPV).

Na pozemku určenom na výstavbu Rodinného domu s 2 b.j. sa v súčasnej dobe nachádza pôvodný rodinný  jednopodlažný dom s čiastočným podpivničením, so šikmou sedlovou strechou. K domu bola zrealizovaná prístavba s plochou strechou. Ďalej sa na pozemku nachádza samostatne stojaca murovaná letná kuchyňa, drevená hospodárska stavba a spevnené plochy. Je napojený vzdušnou prípojkou na verejný rozvod NN, na pozemok je vyvedená prípojka plynu bez fakturačného merania. Dom podľa zistení nemá rozvody vody ani kanalizácie, takže neboli zrealizované ani prípojky týchto médií. Na pozemku sa nachádza kopaná studňa, ktorá bude zachovaná a bude sa využívať na zavlažovanie a  vodomerná šachta, ktorá je nevyhovujúca a bude vybúraná. Existujúci objekt rodinného domu bude zbúraný v plnom rozsahu, búracie povolenie podlieha samostatnénu stavebnému konaniu na základe vypracovaného projektu búracích prác. Nakoľko objekt má spoločnú stenu so susednou nehnuteľnosťou na parc. č. 579 bude nutné tento objekt zabezpečiť podľa statického návrhu, ktorý bol spracovaný Ing. Mariánom Petrášom v rámci projektu búracích prác. Pred zahájením búracích prác je potrebné pôvodný dom odpojiť od NN prípojky.

Na parcelách sa nachádza vzrastlá ihličnatá a listnatá zeleň. Na danú zeleň nachádzajúcu sa na parcelách je spracovaný dendrologický prieskum a  stromy, ktoré budú z dôvodu výstavby vyrúbané, budú nahradené výsadbou novej zelene v ďalšom stupni PD. Pred zahájením výstavby je nutné požiadať o výrub zelene.

Dotknutým územím vedie verejný rozvod vody, splaškovej kanalizácie, rozvod plynu, vzdušný rozvod elektro a podzemný telekomunikačný kábel. Ešte pred vybudovaním NN prípojky z jestvujúceho PB č. 100 bude potrebné vymeniť jestvujúce vzdušné NN vedenie z jestvujúcej TS 24-101 za vodiče NFA2X 4x95mm2 až po PB č.98. Výmenu vedenia urobí na vlastné náklady ZS Distribúcia na základe Zmluvy o pripojení  s investorom.

Navrhovaný objekt rodinného domu bude priamo susediť s objektom existujúceho rodinného domu na parcele č. 579 od ktorého po statickom podchytení bude oddilatovaný. Umiestnenie navrhovaného rodinného domu je navrhnuté tak aby bol maximálne využitý pozemok na voľnočasové aktivity a aby vzhľadom k svetovým stranám bola orientácia obytných miestností situovaná mimo severnú stranu, ktorá zároveň tvorí hranicu so susedným objektom.

Navrhovaný objekt bude  napojený   na  existujúci verejný rozvod vody, kanalizácie, na verejnú elektrickú sieť a  na telefónnu sieť.

Pozemok bude oplotený a  napojený na miestnu komunikáciu  pre peších cez vstupnú bránku a pre automobily cez dve posuvné brány. Na pozemku sa bude nachádzať parkovisko.

Na základe výpočtu je pre predmetný objekt riešených 5 parkovacích stojísk, z toho jedno miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Plocha bezbariérového parkovacieho státia ktorá sa bude nachádzať v prednej časti pozemku je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby tak, aby bol zabezpečený priamy prístup priľahlým chodníkom k vstupu do objektu. Ostatné parkovacie státia sú riešené plastovými zatrávňovacími tvárnicami.

Priestor pre smetné nádoby bude situovaný pri vstupe z miestnej komunikácie. Nad chodníkmi a terasami, určenými na voľnočasové aktivity, je navrhnuté oceľovo-drevené prestrešenie, aby bol zabezpečený pohodlný a bezpečný vstup do objektu za každého počasia a súčasne, aby bolo vytvorené tienenie okenných otvorov v letných mesiacoch Zelené plochy budú funkčne využívané na oddych a voľnočasové aktivity.

Navrhovaný  objekt bude dvojpodlažný zastrešený plochou strechou s náznakom šikmej  strechy pomocou oceľovej konštrukcie, ktorá po obrastení zeleňou architektonicky nenaruší charakteristickú  štruktúru   okolitej zástavby.

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie existujúcich verejných sietí!

3.	ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY STAVBY

3.1	STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

ZEMNÉ PRÁCE

Na pozemku nie je potrebné robiť skrývku ornice pod celou zastavanou plochou objektu nakoľko v časti kde je navrhnutá výstavba objektu bol v minulosti zastavaný pôvodným rodinným domom, hospodárskymi budovami a spevnenými plochami. Po vytýčení objektu a spevnených plôch bude skrývka zrealizovaná v miestach, ktoré pôvodne neboli zastavané.

Pred zahájením výkopov navrhovaných základových pásov je potrebné z miesta stavby celoplošne odstrániť existujúce vrstvy podláh pôvodných stavebných objektov, prípadne ich vonkajších spevnených plôch, resp. horné humusovité vrstvy terénu po kótu -0,500 a a dôsledne vytýčiť a vyznačiť všetky prípadné cez ňu prebiehajúce inžinierske siete, ktoré budú sú funkčné odpojené a z miesta riešenej stavby odstránené.

###### Najskôr treba realizovať hrubé terénne úpravy, ktoré pozostávajú z výkopu hlavnej figúry z ktorých budú realizované jednotlivé figúry – výkopové ryhy pre základové pásy s kótami príslušných základových škár základov podľa statiky. Výkopy sa teda vymerajú a zrealizujú podľa výkresu základov v časti PD statika. Pod podkladovým betónom treba realizovať konsolidačnú a násypovú vrstvu min. mocnosti 150mm alebo 100mm z dôkladne rovnomerne zhutnenej štrkodrvy frakcie 2-32mm (min. Edef=30MPa, Edef2/Edef1<2,5). Výškové úrovne figúr a ich tvary sú zrejmé z projektu statiky a aj  z rezov časti architektúra.

Stavebné výkopy s kolmými stenami možno hĺbiť, vzhľadom k bezpečnosti pri práci, iba do hĺbky 1,0 m. Hlbšie stavebné výkopy po hladinu podzemnej vody musia byť sklonité, so sklonom 1:0,5, prípadne pažené.

Posúdenie základových pomerov miesta stavby pre potreby návrhu zakladania riešeného objektu  následne na základe týchto poznatkov vypracoval geológ RNDr. Milan Pokorný. Na základe geomorfologického členenia Slovenska sa dané územie nachádza v geomorfologickej oblasti Slovensko-moravských Karpát, v celku Považského podolia, v oddiely Bielokarpatského podhoria.

Územie spadá do hydrogeologického povodia rieky Váh, dielčieho povodia riečky Chocholnica, prameniacej v pohorí Biele Karpaty, pretekajúcej juhovýchodným smerom a pri obci Trenčianske Bohuslavice sa vlievajúcej do riečky Bošáca. Dĺžka jej toku je cca 22,3 km.

Vzhľadom na stavebný zámer osadenia riešenej stavby jej zarezaním do existujúceho svahu, sú základové pomery v jej mieste podľa normy STN 73 1001 zložité. Pre geotechnické výpočty je u nich možné uvažovať s tabuľkovou výpočtovou únosnosťou Rdt = 100 kPa a s výpočtovou únosnosťou Rd = 165 kPa.

Hladina spodnej vody sa v danom území nachádza v hĺbke viac ako 10 m pod terénom, teda nebude negatívne vplývať na zakladanie riešeného stavebného objektu.

Na základe archívnych podkladov je možné predpokladať, že v hĺbke viac ako 1,0 m pod terénom budú v mieste stavby základovú pôdu v rozsahu aktívnej zóny priťaženia navrhovanou stavbou tvoriť jemnozrnné zeminy štrkovité, ktoré podľa STN 73 1001 sú typu MG – hliny štrkovité, triedy F1. Ich konzistencia je prevažne tuhá. Možno u nich uvažovať s tabuľkovou výpočtovou únosnosťou Rdt = 200 kPa a s výpočtovou únosnosťou Rd = 230 kPa. Pri návrhu zakladania v týchto zeminách je rozhodujúca veľkosť sadania, predovšetkým posúdenie nerovnomerného sadania.

Radónové zaťaženie nebolo zisťované. Upozornenie :

Upozorňujeme na potrebu doplnenia prieskumu radónu z hľadiska možnosti jeho prenikania z podložia do objektu. V tomto štádiu projektu sme sa riadili mapou prírodnej rádioaktivity vydanej ŠGÚDŠ. Navrhnutá je  mechanická bariéra spodnej časti objektu - hydroizolácia podláh proti zemnej vlhkosti, ktorá zároveň vyhovuje  ako izolácia proti nízkemu a strednému radónovému zaťaženiu. Po zrealizovaní a vyhodnotení prieskumu v prípade potreby bude doplnená ďalším technickým riešením, vetracím systémom podložia.

Zóna premŕzania v daných klimaticko-geografických pomeroch, vzhľadom na charakter existujúcich zemín a výšku ich kapilárnej vzlínavosti, siaha do hĺbky 100 cm pod terén.

Vyťaženú zeminu vhodnú k realizácii zásypov, obsypov a násypov (najmä na terénne úpravy) je potrebné uložiť na skládku a neskôr spätne použiť (hutniť treba po vrstvách cca 200mm na min. únosnosť 0,15MPa). Výkopové steny zvislé nad 1m výšku treba pažiť. Samotné výkopové práce doporučujem prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné dočistenie až na základovú škáru. Výkopové práce realizovať v období bez zrážok (sprašové zeminy sú rozbriedavé). Základovú škáru chrániť pred porušením, premočením a premrznutím v zmysle STN 73 1001 a súvisiacich noriem, izoláciami zabrániť priesakom vôd do podzákladia.

Samotné výkopové práce doporučujeme prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné dočistenie až na základovú škáru. Výkopové práce realizovať v období bez zrážok . Základovú škáru chrániť pred porušením, premočením a premrznutím v zmysle STN 73 1001 a súvisiacich noriem, izoláciami zabrániť priesakom vôd do podzákladia.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Založenie riešeného stavebného objektu „SO 01“, v daných základových pomeroch je navrhnuté ako plošné, na betónových dvojstupňových základových pásoch, v horných častiach prepojených s podkladným betónom podlahy prízemia, zároveň vytvárajúcim roznášaciu základovú dosku pre uloženie vnútorných nenosných deliacich priečok.

Základové pásy pod nosnými stenami sú dimenzované podľa odporúčaní vykonaného Posúdenia základových pomerov v mieste stavby na predpokladanú tabuľkovú výpočtovú únosnosť základovej pôdy Rdt = 200,0 kPa. V prípade lokálneho výskytu  menej únosných zemín (navážok), bude potrebné navrhovanú hĺbku založenia buď prehĺbiť prípadne navrhované šírky základových pásov podľa potreby rozšíriť.

Vzhľadom na mierne sklonitý tvar existujúceho terénu je základová škára novovytváraných základových pásov riešeného objektu navrhnutá v rôznych výškových úrovniach, prevažne na kótach od -0,90 do -1,30 m od ± 0,000 = 219,15 m n.m. BPV, zároveň sa rovnajúcej navrhovanej výškovej úrovni podlahy prízemia riešeného objektu.

Výnimkou sú základové pásy situované v mieste existujúcej pivnice pôvodného, v súvislosti s navrhovanou stavbou celoplošne asanovaného, staršieho objektu, ako aj v jej bezprostrednej blízkosti, ktorých základová škára je navrhnutá prevažne na kóte -2,15, t.j. cca 20 cm pod úrovňou podlahy tejto pivnice.

Pred zahájením výkopov navrhovaných základových pásov je potrebné z miesta stavby celoplošne odstrániť existujúce vrstvy podláh pôvodných stavebných objektov, prípadne ich vonkajších spevnených plôch, resp. horné humusovité vrstvy terénu po kótu -0,500 a a dôsledne vytýčiť a vyznačiť všetky prípadné cez ňu prebiehajúce inžinierske siete, ktoré budú sú funkčné odpojené a z miesta riešenej stavby odstránené.

Šírka spodnej časti dvojstupňových základových pásov je v závislosti od ich polohy a statického namáhania navrhnutá rôznych veľkosti 500, 550, 750 a 900 mm, pričom táto bude realizovaná z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S4, s výnimkou existujúcej pivnice betónovaného priamo do stavebného výkopu bez šalovania ich bočných strán.

Ich armovanie bude realizované prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), prevažne iba v ich strednej časti, ktorá súčasne bude tvoriť aj armatúru nad nimi situovaných zúžených základových krčkov šírky 300, resp. 400 mm, vyskladaných z betónových debniacich tvárnic DT30, resp. DT40, zaliatych betónom tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4.

Táto armatúra zároveň zabezpečuje aj previazanie navrhovaných základových pásov s nad nimi vytváraným podkladným betónom pod podlahou prízemia, navrhnutým prevažne hrúbky 150 mm z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného celoplošne pri spodnom povrchu jednou vrstvou sieťoviny KY-50 – oká ø8,0/8,0-150/150 mm, stykovanou vo všetkých smeroch vzájomným presahom cez min. 3 oká.

Výnimkou je podkladný betón tejto podlahy v mieste existujúcej pivnice pôvodného objektu, kde je tento zhrubnutý na hrúbku 200 mm a jeho armovanie okrem spodného povrchu bude realizované aj pri jeho hornom povrchu.

Existujúce obvodové nosné steny a podlaha pivnice pôvodného objektu budú vybúrané iba v miestach, cez ktoré budú prechádzať, resp. s nimi bezprostredne susediť novovytvárané základové konštrukcie riešeného objektu. V ostatných miestach zostanú zachované, pričom zachovávané steny tejto pivnice sa výškovo znížia po spodnú hranu novovytváraného zhrubnutého podkladného betónu pod podlahou prízemia, aby sa tento na ne mohol uložiť.

V zmysle STN EN 1992-1-1 (Navrhovanie betónových konštrukcií) je potrebné zabezpečiť dostatočné krytie výstuže armovaných častí základových pásov a podkladných betónov podlahy prízemia betónom, a to u základových pásov v hrúbke min. 50 mm a u podkladných betónov v hrúbke min. 40 mm !!!

Priestor existujúcej pivnice bude po asanácii jej pôvodného stropu zasypaný drvenou stavebnou suťou získanou z jeho vybúravaných nosných stien a základov, zhutňovanou po vrstvách hrúbky max. 30 cm, s cieľom dosiahnuť na jej povrchu Edef,2 = min. 60,0 MPa.

Horné krčky dvojstupňových základových pásov pod obvodovými nosnými stenami riešeného stavebného objektu, ako aj nad nimi situované okraje navrhovaných podkladných betónov jeho podláh prízemia je potrebné z exteriérovej strany zatepliť na tento účel certifikovanou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB, ROOFMATE SL-A a pod.), v hrúbke podľa požiadaviek projektu Architektonicko-stavebnej časti.

Pod podkladnými betónmi podláh prízemia je zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm navrhnutá konsolidačná a zásypová vrstva vyrovnávajúca hrubé terénne úpravy predmetného územia. Jej odporúčaná hrúbka je pod podkladným betónom hrúbky 150 mm min. 20 cm a pod podkladným betónom hrúbky 200 mm, t.j. nad existujúcou pivnicou pôvodného asanovaného objektu hrúbky 15 cm. Túto je potrebné zemným valcom, resp. vibračnou žabou dôkladne zhutniť, s cieľom dosiahnuť na jej povrchu mieru zhutnenia Edef 2 = min. 40,0 MPa.

Hlbšie stavebné výkopy slúžiace napr. pre uloženie ležatých inštalačných rozvodov technického vybavenia stavby je možné zasypávať aj vyťaženou existujúcou zeminou získanou z hĺbenia spodných častí navrhovaných dvojstupňových základových pásov, ktorú je však potrebné po vrstvách hrúbky maximálne 20 cm dôkladne hutniť na objemovú tiaž sušiny väčšiu akú má táto zemina v prirodzenom uložení.

Definitívny tvar základových pásov a ich hĺbka založenia sa upresnia priamo na stavbe pri ich realizácii na základe skutočného zloženia a vlastností základovej pôdy, ktoré je možné dôslednejšie preveriť až po zrealizovaní navrhovaných výkopových prác !!!

Armovanie navrhovaných dvojstupňových základových pásov bude detailnejšie riešené v projekte pre realizáciu stavby !!!

K prevzatiu základovej škáry  je nevyhnutné prizvať statika stavby, resp. geológa !!!

Pred betonážou základových pásov a podkladných betónov podláh prízemia riešeného objektu je potrebné podľa požiadaviek projektov jednotlivých technických profesií zrealizovať inštalačné rozvody nimi navrhovaného technického vybavenia stavby, resp. pre tieto vytvoriť a zaistiť nimi požadované stavebné prestupy a drážky !!!

Hydroizolačné, tepelnoizolačné a ostatné podlahové vrstvy prízemia riešeného stavebného objektu je potrebné realizovať podľa projektu Architektonicko-stavebnej časti !!!

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie riešeného stavebného objektu „SO 01“ pozostávajú z jeho obvodových a vnútorných keramických nosných murív prízemia a poschodia, usporiadaných v priečnom aj v pozdĺžnom smere, čím sa spolu s jeho betónovými prefabrikovanými stropmi zabezpečuje jeho dostatočná priestorová tuhosť a stabilita.

Obvodové aj vnútorné nosné murivá šírky 300 mm sú v prevažnej miere navrhnuté z keramických brúsených tehlových tvaroviek pevnostnej triedy min. P10, spájaných na tento účel certifikovaným celoplošným lepidlom, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Viac staticky namáhané medziokenné stenové piliere hrúbky 300 mm obvodových nosných stien prízemia a poschodia dvojpodlažnej časti riešeného objektu sú navrhnuté z keramických brúsených tehlových tvaroviek pevnostnej triedy P15, spájaných na tento účel certifikovaným celoplošným lepidlom, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Najviac staticky namáhané pomerne subtilné medziokenné stenové piliere obvodových nosných stien prízemia a poschodia sú navrhnuté z keramických nebrúsených tehlových tvaroviek AKU ťažké, pevnostnej triedy P20, murovaných na tento účel certifikovanú tenkovrstvovú lepiacu maltu, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Dĺžkové rozmery jednotlivých úsekov navrhovaného keramického tehlového muriva ako aj navrhovaných medziokenných stenových pilierov v maximálnej miere rešpektujú ich výrobcom odporúčaný tzv. „plánovací raster“, ktorý vychádza z výrobných rozmerov navrhovaného murovacieho materiálu  a umožňuje vylúčiť alebo minimalizovať jeho rezanie na stavbe .

Skladobné dĺžkové rozmery sú preto prevažne násobkami modulu 125 mm. Podobne je to u výškového skladobného modulu jednotlivých rád keramických tehál, ktorý je 250 mm, t.j. u brúsených tehál 249mm + 1mm lepiaca malta a u nebrúsených tehál 238 mm a 12 mm spojovacia malta. Výnimkou sú prvé škáry navrhovaných tehlových tvárnic prízemia aj poschodia, prídavnej hrúbky 25 mm pre ich vyrovnanie na tento účel certifikovanou zakladacou maltou, príslušného murovacieho systému.

Pri murovaní navrhovaných stien je potrebné dodržiavať technologické postupy a systémové detaily, znázornené v Technickej príručke výrobcu použitého keramického murovacieho systému !

V keramických nosných murivách oboch podlaží budú pravdepodobne na viacerých miestach vytvorené prierazy a drážky pre inštalačné rozvody technického vybavenia stavby - ich polohy a rozmery je potrebné realizovať podľa požiadaviek projektov jednotlivých technických profesií.

Medzi zvislé konštrukcie zaraďujeme aj strešné atiky lemujúce voľné okraje navrhovanej mierne spádovanej plochej strechy poschodia riešeného stavebného objektu, ako aj pochôdznej oddychovej strešnej terasy poschodia, situovanej nad stropom prízemia jeho jednopodlažnej časti.

Strešné atiky plochej strechy poschodia sú navrhnuté šírky 150 mm, jednotnej výšky 500 mm, pričom tieto budú vyskladané z betónových debniacich tvárnic DT 15, zaliatych betónom tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, konštrukčne armovaným zvislou aj horizontálnou prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R).

Strešné atiky oddychovej pochôdznej strešnej terasy poschodia sú navrhnuté hrúbky 200 mm, výšky 365 mm, z monolitického betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), kotvenou do pod nimi sa nachádzajúcich železobetónových vencov stropu prízemia.

Obvodové nosné murivá budú z exteriérovej strany celoplošne zateplené na tento účel certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, ktorý je bližšie špecifikovaný v projekte Architektonicko-stavebnej časti.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Medzi vodorovné nosné konštrukcie prízemia aj poschodia riešeného stavebného objektu „SO 01“ je možné zaradiť železobetónové stužujúce vence a preklady nad jeho jednotlivými okennými a dvernými stavebnými otvormi, ktoré sú buď monolitické, železobetónové, alebo sú tieto vyskladané z typových keramicko-betónových prekladov napr. firmy HELUZ typu ploché, prierezov 115/71 a 145/71 mm, rôznych dĺžok, v závislosti od požadovanej svetlosti príslušného stavebného otvoru, nad ktorým budú tieto osádzané.

Všetky stužujúce železobetónové vence „V...“, a preklady „P...“ riešeného stavebného objektu sú navrhnuté z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R).

Podľa normy STN EN 1992-1-1 je u prútových žb. nosných prvkov (vencov a prekladov) potrebné dodržať minimálne 25 mm krytie výstuže betónom, a to z ich všetkých strán.

Pri betonáži monolitických žb. nosných prvkov je potrebné použiť ponorný vibrátor zabezpečujúci dôkladné zhutnenie betónu najmä v miestach so zvýšenou koncentráciou výstuže.

Žb. vence a preklady budú betónované prevažne v dvoch pracovných etapách, s horizontálnymi pracovnými škárami situovanými v mieste navrhovaného uloženia železobetónových dutinových predpätých stropných prefabrikátov, vzhľadom na ich rôzny rozpon a statické namáhanie navrhnutých rôznej hrúbky (160, 200 a 265 mm), z ktorých budú oba stropy v prevažnej miere vyskladané.

Výnimkou je stropná doska nad prízemím centrálneho schodiskového traktu, ktorá je riešená ako monolitická, železobetónová hrúbky 160 mm, vytvorená z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R).

Strop nad prízemím jednopodlažnej časti riešeného objektu, svetlého rozpätia 5,25 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 160 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +2,800.

Strop nad prízemím dvojpodlažnej obytnej časti, svetlého rozpätia 8,70 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 265 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +3,025. V rovnakej výškovej úrovni je navrhnutá aj horná hrana železobetónovej stropnej dosky prízemia centrálneho komunikačného schodiskového traktu.

Strop nad poschodím dvojpodlažnej obytnej časti, svetlého rozpätia 8,70 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 200 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +6,150.

Strop nad poschodím centrálneho schodiskového traktu svetlého rozpätia 4,05 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 160 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +6,150.

Navrhované dutinové predpäté stropné prefabrikáty sú prevažne štandardnej typizovanej skladobnej šírky 1,20 m, s výnimkou dvoch panelov na každom podlaží, situovaných na okrajoch ich príslušných nosných konštrukčných traktov, ktoré sú podľa potreby zúžené.

Pri ich dimenzovaní sa vychádzalo zo statickej tabuľky žb. dutinových predpätých stropných prefabrikátov firmy Leier, typov LHD 16-1, LHD 20-2 a LHD 26,5-1, u ktorých boli pre dané svetlé rozpätia prevzaté ich dovolené rovnomerné plošné zaťaženie qsd, rôznej veľkosti, pričom do tohto zaťaženia sú zarátané všetky dovolené stále + náhodilé zaťaženia prenásobené príslušnými výpočtovými súčiniteľmi podľa platnej normy STN EN 1990, s výnimkou ich vlastnej tiaže. Alternatívne je možné použiť aj dutinové predpäté stropné prefabrikáty iných výrobcov s porovnateľným dovoleným zaťažením !!!

Uloženie dutinových stropných prefabrikátov na žb. vence a preklady je potrebné realizovať podľa odporúčaní technického predpisu ich výrobcu buď na maltové lôžko hrúbky 10 mm, resp. na pre tento účel certifikovanú neoprénovú podložku rovnakej hrúbky !!!

Špáry medzi dutinovými stropnými prefabrikátmi budú zaliate betónom tr. STN EN 206 C25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax8-S4, po predchádzajúcom zabudovaní požadovanej zálievkovej výstuže ocele tr. B500B (10 505) zabezpečujúcej vzájomné prekotvenie dutinových stropných prefabrikátov s ich okrajovými fasádnymi žb. nosnými prvkami. Jej tvar a rozmiestnenie budú bližšie špecifikované v projekte pre realizáciu stavby. Z dôvodu zabránenia zatečeniu čerstvého betónu do dutín stropných prefabrikátov je do týchto pred betonážou potrebné osadiť na tento účel výrobcom odporúčané koncové uzávery z PVC.

Pred betonážou navrhovaných zálievok špár dutinových stropných prefabrikátov je potrebné ich bočné steny dôkladne očistiť a navlhčiť.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA CENTRÁLNEHO KOMUNIKAČNÉHO SCHODISKA

V centrálnej časti riešeného objektu je medzi jeho jednopodlažnou a dvojpodlažnou časťou situované trojramenné priamopásové komunikačné schodisko, v zrkadle ktorého je vytvorená možnosť pre umiestnenie osobného výťahu.

Nosnú konštrukciu jednotlivých schodiskových ramien tohto schodiska tvoria 1x a 2x zalamované monolitické železobetónové dosky hrúbky 160 mm, navrhnuté z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)–Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorej tvar a rozmiestnenie budú bližšie špecifikované v projekte pre realizáciu stavby.

Tieto budú v miestach medzipodest a hlavnej podesty kotvené do s nimi susediacich vnútorných a obvodových keramických nosných stien, resp. ich ukončujúcich železobetónových monolitických stužujúcich vencov. Výstupné schodiskové rameno tohto schodiska bude kotvené do žb. monolitickej stropnej dosky prízemia tohto traktu, ktorá zároveň tvorí jeho hlavnú hornú podestu.

Povrchová úprava schodiskových stupňov a podstupníc, ako aj medzipodest tohto schodiska je uvažovaná celkovej hrúbky 10 mm, s povrchom tvoreným PVC obkladom.

NENOSNÉ ZVISLÉ KONŠTRUKCIE – PRIEČKY

Vnútorné priečky budú montované sadrokartónové typu podľa konkrétnych požiadaviek na vlhkostné, zvukovoizolačné, protipožiarne alebo statické vlastnosti. V rodinnom dome sú navrhnuté SDK priečky hr. 100 mm s označením 3.40.02 HB. Jedná sa o obojstranne jednoducho opláštené priečky doskami Habito 12,5  na podkonštrukcii R-CW 75, s úplným vyplnením dutiny izolačnými pásmi / napr.Isover-Piano/ s objemovou hmotnosťou min. 15 kg/m3 /EI 45/. Tieto dosky sú vhodné i do priestorov s vlhkým prostredím. Hrubé otvory výplní v priečkach budú lemované zosilneným UA-profilom!

Montáž inštalačných a sanitárnych zariadení sa prevedie buď na zodpovedajúcej nosnej konštrukcii (napr. stojany Rigips) alebo na vopred pripravenej inštalačnej sústave (napr. Geberit) podľa projektu ZTI zabudovanej do predstien  napr. Rigips, ktoré spoločne so stojkami CW-profilov a 2-vrstvovým opláštením prenášajú vznikajúce zaťaženie; zabránenie prenosu hluku, ktorý vzniká pri prúdení vody, sa dosiahne vložením gumy, plste a pod. medzi príchytky potrubia a nosnú konštrukciu steny a realizovaním plošnej izolácie pásmi Isover-Piano.

Všetky konštrukcie navrhnuté v projekte treba pred realizovaním odsúhlasiť a upresniť technikom vybranej firmy. V prípade potreby budú tieto konštrukcie upravené alebo zmenené.

HYDROIZOLÁCIE

Izolácia proti vode v podlahách na teréne proti zemnej vlhkosti bude fólia na báze mäkčeného PVC hr. 1,5 mm, slúži zároveň  ako protiradónová zábrana (napr. FATRAFOL 803). V strešnej konštrukcii bude použitá poistná vrstva a parozábrana z tažkých bitumenových SBS modifikovaných pásov (napr. ELASTOBIT GG40), hlavnú hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť strešná fólia s priťažením na báze mPVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu (napr. FATRAFOL 818/V-UV).

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Ako tepelnú izoláciu spodnej stavby a soklových častí perimetra navrhujeme  použiť dosky z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm. Extrudovaný polystyrén bude pod rastlým terénom prisypaný zeminou, nad terénom a nad ukončenou hydroizoláciou sa bude lepiť minerálnou lepiacou hmotou a mechanicky kotviť k murivu.

Vonkajšie vertikálne povrchy plného opláštenia hlavného objektu budú nad soklom obložené vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom (VKZS) z tepelnoizolačných dosák z čadičovej vlny ISOVER TF PROFI hrúbky 150mm (40mm v ostení) lepených minerálnou lepiacou hmotou a pripevňovaných tanierovými hmoždinkami a povrchovou úpravou konečnou silikónovou omietkou, farebný odtieň podľa vzorkovníka.

V strešnej konštrukcii budú použité tepelnoizolačné vrstvy z dosák z čadičovej vlny ISOVER S hrúbky 120mm+ ISOVER R hrúbky 160 mm (stupeň horľavosti max. A1), kladenie vo 2 vrstvách so vzájomným prestriedaním špár (R=7,35 m2K/W). Spádová vrstva  bude vytvorená pomocou spádových dosiek z čadičovej vlny ISOVER.

V strešnej konštrukcii nad 1.NP (terasa) bude použitá tepelnoizolačná vrstva z vysoko účinnej izolačnej doska z tvrdej PIR peny, bez obsahu freónu, obojstranne opatrená hliníkovou fóliou hr. 160 mm - spádová a vyrovnávacia vrstva zo spádových dosiek z čadičovej vlny ISOVER, spád 1%  smerom k odvodňovacím chrličom cez atiku do odpadov.

Pre navrhovanie a zhotovenie kotvenia ETICS je záväzná norma STN 73 2902 (minimálny počet kotiev je 6ks/m2).

Pred samotnou montážou VKZS je potrebná samotná príprava podkladu. Projektant upozorňuje na nutnosť realizovania dodávky kompletného certifikovaného systému (treba vyžadovať Certifikačný protokol).

VONKAJŠIE VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE

Ako vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté okná a dvere z hliníkového okenného a dverového systému, zasklenie izolačným 3-sklom (max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K), povrchová úprava rámov a krídiel RAL 7016 grigio antracite. Všetky výplne treba pri osteniach utesniť 3-stupňovo multifunkčnou tesniacou páskou (proti vetru a dažďu, pre tepelnú a zvukovú ochranu a prievzdušnosť). Súčasťou dodávky niektorých výplní budú aj izolačné vložky podlahy, prípadne ostenia a nadpražia, vonkajšie hliníkové okapnice, vnútorné plastové parapety a interiérové žalúzie. Výplne označené indexom ,,i,, budú v špeciálnom prevedení pre imobilných.

VNÚTORNÉ  VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE

Vnútorné výplne budú tvoriť drevené otočné a posuvné plné hladké dvere s poldrážkou, bez prahu, s prechodovou lištou. Vrchné kovanie podľa vzorkovníka, vyberie autor projektu, ktoré sa budú osádzať do oceľovej hranatej zárubne zo žiarovo pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnením. Zárubeň bude bez podlahového zapustenia, osadenie do sadrokartonových priečok podľa hr. ostenia. Dvere budú v špeciálnom prevedení pre imobilných. Povrchová úprava zárubne bude ALKYTON KOVÁČSKA ČIERNA a dverného krídla kontrastne k zárubni CPL RAL 7044. Drevené posuvné dvere budú posuvné s hornou hranou a spodnou koľajou a zafrézovanými kolieskami, bez lemovania otvoru.  Medzi vnútorné výplne patria aj drevené plné protipožiarne dvere.

VONKAJŠIE  POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Konečná povrchová úprava VKZS na celej ploche fasád vrátane sokla bude minerálnou  paropriespustnou samočistiacou omietkou BAUMIT NANOPORTOP 0889 farebný odtieň so štruktúrou 1K prekonzultovať s autorom projektu. V časti schodiska na fasáde pri terase nad 1.NP budú dve fasády opatrené tak isto minerálnou omietkou BAUMIT NANOPORTOP s farebným odtieňom 0883 so štruktúrou 1K, prekonzultovať s autorom projektu (viď výkresy pohľadov). Drevené nenosné konštrukčné prvky prekrytia altánkov a krytých pergol budú opatrené transparentným lazúrovacím lakom s UV ochranou. Oceľové konštrukcie (nosné rámy altánkov a pergol, zábradlia, požiarneho rebríka,...) budú upravené  ALKYTON kováčska čierna na báze alkydových žívíc. Nie je potrebný základný náter. Povrchová úprava obkladu terasy z termodreva alebo tropických drevín sa nevyžaduje. (možná je úprava lazúrou).

Klampiarske výrobky (kotlíky, odpady, odkvapnice) budú z lakoplastovaného plechu fareba intenzívna čierna. Oceľový pozinkovaný plech záveterných líšt strešných atík bude poplastovaný pre napojenie strešnej mPVC fólie.

Vonkajšie hliníkové výplne – RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE.

PC komôrokové platne zastrešenia terás a pergol budú číre.

Skladba obvodového plášťa OP1

- minerálnou tenkovrstvá fasádna  samočistiaca omietka s fotokatalytickým efektom, hr. zrna 2 mm (RAL podľa vzorkovníka) (Baumit NanoporTop)

-penetračný náter  (napr. Baumit UniPrimer)

-výstužná vrstva  (napr. Baumit ProContact) so sklotextilnou mriežkou ( napr. Baumit StarTex)

-vyrovnávacia vrstva  (napr. Baumit ProContact)

-kotvenie kotvami s oceľovým tŕňom 6ks/m2

-izolant z čadičových fasádnych dosiek  (napr. Isover TF Profi) hr. 150 mm, v ostení 40 mm, zateplenie sokla do výšky 0,3 m doskami z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm

-lepiaca stierka  (napr. Baumit ProContact)

-obvodové murivo

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnútorná povrchová úprava tehál, ŽB vencov a stropov bez podhľadu v technických miestnostiach bude prednástrek, 1-vrstvová vápenocementová hladená omietka hr. 10 mm. V obytnej časti je navrhnutá strojová sádrová omietka stien a stropov min. hr. 10 mm. Všetky styky rôznych materiálov vystužiť. Konečná povrchová úprava omietok a napenetrovaných sadrokartonových dosák priečok bude vnútornými farbami podľa účelu miestnosti a vo farbe podľa vzorkovníka. Navrhnuté sú 3 druhy interiérových náterov, steny obytných a technických miestností budú opatrené umývateľnou farbou s vysoko krycou schopnosťou a vysokou umývateľnou farbou so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov napr. SAN MARCO UNO. Stropy všetkých miestností budú natreté interiérovou farbou s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou napr. ESMAL STANDART.

V mokrých prevádzkach bude aplikovaný lepený obkladový systém od výšky 130 mm po výšku 2760 mm od podlahy na prízemí a 2800 mm na 2.NP. Navrhnutý je viacúčelový heterogénny vinylový obklad stien o celkovej hrúbke 0,92 mm. Homogénna rubová vrstva prefarbená v hrúbke je krytá vrchnou vrstvou z transparentného vinylu. Šírka rolky 2 m. Reakcia na oheň  Bs2 d0. Bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogény, mutagény, reprotoxiká podľa REACH).

Pri realizovaní omietok a obkladov treba uplatniť omietkové a obkladové profily.

podlahy

Všetky podlahy, ktoré sú navrhnuté sú vhodné na podlahové vykurovanie. Podlahy v obytnej časti v suchom prostredí budú mať nášľapnú vrstvu z bezošvého povlakového systému Gerflor Mipolan Elegance, vo farebnej kombinácií 0343Pecan. Ide o vysoko homogénnu vinylovú podlahovú krytinu o hrúbke 2 mm v roliach, ošetrená laserom tvrdenou povrchovou úpravou Evercare nevyžadujúcou aplikáciu ochranných emulzií. Váha 2850 g/m2, hodnota oteru podľa EN 660.2≤2.0 mm3, trieda oderu T/ISO: 10581 typ I, trieda záťaže 34/43, klznosť pre verejné priestory DS, reakcia na oheň max Bfl-s1. TVOC po 28 dňoch < 10µg/m3 podľa ISO 16000-6, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxiká podľa REACH).

V sociálnych zariadeniach je navrhnutá protišmyková podlaha Gerflor Mipolan Elegance v dekore SD 0705 Patisson – je to vinylová povlaková krytina s nopmi určená pre sprchy a sociálne zariadenia s 3D efektom obsahujúca granulát z čistého transparentného vinylu bez plnív, kompatibilný s viacúčelovou homogénnou krytinou bez nopov (Gerflor Mipolan Elegance), celková hrúbka 2,4 mm, sklznosť za mokra DIN 51097 (test na bosú nohu) skupina A, reakcia na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dňoch < 10µg/m3 podľa ISO 16000-6, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxiká podľa REACH).

Soklíky podláh sú riešené pomocou fabiónového profilu na stenu s polomerom 20x20 mm v izbách s vytiahnutím na stenu do výšky 100 mm, v sociálnych zariadeniach 130 mm, v komunikačných a spoločenských priestoroch 400 mm.

V Schodiskovom priestore bude na hlavných podestách a medzipodestách použitá krytina toho istého typu, vo farebnej kombinácií 0704 Raspberry grey + fabiónový soklík výšky 400 mm, na schodiskových ramenách 0343Pecan + hrebeňový sokel výšky 200 mm. Podstupnicu posledného stupňa realizovať vo farbe 0704 Raspberry grey. Hrany stupňov opatriť alu schodiskovým profilom PROFIPLAST 72/F 46x30 mm, farba elox strieborná + čierna gumová protišmyková vloźka GM/72.

Vo funkcii podkladovej  a vyrovnávacej vrstvy podláh  je navrhnutá sieťovinou vystužená betónová mazanina tr. C20/25-XC1 s platifikátorom pre podlahové kúrenie. Pod lepidlo PVC aplikovať osobitnú samonivelizačnú hmotu hr. 5 mm s pevnosťou v tlaku >30 MPa a pevnosťou v ohybe >6 MPa.

Dilatácie podlahového kúrenia treba dodržať vo všetkých vrstvách podlahy.

Podlaha spŕch je riešená bezbariérovo so spádom k sprchovému žľabu, ktoré treba pred dodávkou a zabudovaním odkonzultovať s dodávateľom  podlahovej krytiny. Osadenie žlabov s prírubou pre vinylové podlahy.

Inštalácia sprchového systému (podlahy + obklad stien):

Soklová lišta podlahy je riešená formou fabiónu, t.j. vytiahnutím podlahovej krytiny na stenu do výšky 13cm s použitím kontaktného lepidla a podžliabku, ktorý má rádius 20 mm. Ukončenie a prevedie prechodovou lištou, ktorá zabezpečí plynulé napojenie PVC obkladu stien s podlahovinou. Podlaha je položená bez bordúr, zvary v kútoch a rohoch sú ťahané diagonálne mimo hrany. Vnútorné rohy stien sú tiež riešené podžliabkami, kvôli lepšej inštalácii PVC obkladov stien.

Prechod kúpeľne s inými miestnosťami je riešený prechodovým PVC profilom.

Rohož na obuv je navrhnutá v kombinácií textil-palička, prehĺbená plocha pre osadenie rohože bude ohraničená podlahovým prechodovým Al profilom.

Podlahovú krytinu terasy na 2.NP a terasy na 1.NP bude tvoriť termodrevo alebo drevo tropických drevín, ktoré sa budú na terase na 1.NP kotviť na rošt, ten je následne uložený na betonónové dosky a vyrovnávaciu pieskovú vrstvu, na 2.NP bude tropické drevo kotvené na rošt a následne na nastaviteľné rektifikačné terče.

Objekt rodinného domu má navrhnutú podlahu, na 1.NP v hr. 175 mm a na 2.NP v hr. 175 mm, v týchto skladbách  :

## P1k (suché podlahy na teréne s podlahovým kúrením)

- homogénna vinylová podlahová krytina (podľa vzorkovníka)	2mm

- lepidlo disperzné s penetráciou	2mm

- samonivelizačná stierka 	3mm

- betónová mazanina tr. C20/25-XC1 vystuženú sieťovinou KH 20

s plastifikátorom pre podlahové kúrenie,	50mm

- izolačné dosky pre podlahové kúrenie Gabotherm Constructa                     	35/32mm

- separačná Pe-fólia hr. 0,2mm	      -

- tepelnoizolačné podlahové dosky z grafitového eps  Neofloor 150-8	80mm

- vodoizolácia proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a protiradónová zábrana

fólia na báze mäkčeného PVC hr. 1,5 mm, obojstranne chránená fóliou TATRATEX 300      3 mm

## P1m,k (mokré podlahy na teréne s podlahovým kúrením)

- detto ako skladba P1k, ale protišmyková krytina s nopmi určené do mokrého prostredia (podľa vzorkovníka)

## P1,m (mokré podlahy na teréne bez podlahového kúrenia)

- gresová dlažba do tmelu                	10 mm

- 2 zložková cementom pojená hydroizolačná stierka pružná	2 mm

- betónová mazanina tr. C20/25-XC1 vystužená sieťovinou KH 20 ,	60 mm

- separačná Pe-fólia hr. 0,2mm	   -

- tepelno- a zvukoizolačné podlahové dosky z grafitového eps Neofloor 150-100	  100mm

- vodoizolácia proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a protiradónová zábrana

fólia na báze mäkčeného PVC hr. 1,5 mm, obojstranne chránená fóliou TATRATEX 300       3 mm

## P2 (suchá podlaha schodiskových ramien a medzipodesty bez podlahového kúrenia)

- homogénna vinylová podlahová krytina (podľa vzorkovníka)	2 mm

- disperzné lepidlo s penetráciou	2 mm

- samonivelizačna stierka	5 mm

- železobetónová doska C20/25-XC1(SK)–Cl0,4-Dmax16-S4,

vystužená betonárskou oceľou tr. B500B 	160 mm

## P2k (suché podlahy na 2.NP s podlahovým kúrením)

- homogénna vinylová podlahová krytina (podľa vzorkovníka)	2mm

- lepidlo disperzné s penetráciou	2mm

- samonivelizačná stierka 	3mm

- betónová mazanina tr. C20/25-XC1 vystuženú sieťovinou KH 20

s plastifikátorom pre podlahové kúrenie,	53mm

- izolačné dosky pre podlahové kúrenie Gabotherm Constructa                     	35/32mm

- separačná Pe-fólia hr. 0,2mm	      -

- tepelnoizolačné podlahové dosky eps floor 4000/3  	30mm

## P2m,k (mokré podlahy na 2.NP  s podlahovým kúrením)

- detto ako skladba P2k, ale protišmyková krytina s nopmi určené do mokrého prostredia (podľa vzorkovníka)

## P3(podlaha terasy m.č. 1.20)

- terasové dosky z exotických drevín 25x145 mm (podľa vzorkovníka)	 25mm

- podkladný rošt z hranolov 45/70 mm	 45mm

- betónové dosky 500x500x60 mm zasypané pieskom	 60mm

- vyrovnávacia piesková vrstva hr. 50 mm	 50mm

- štrkodrva fr. 8-16 mm  hr. podľa terénu, min. 150 mm                   	    150mm

- rúnová textília proti prerastaniu buriny 200g/m2	       -

- podkladný rastlý terén zhutnený a vyspádovaný 3% Edef,2=45 MPa

## P4(podlaha chodníkov)

-Zámková dlažba betónová EDEL (Premac)     	ZD 	 	    	         80 mm (STN EN 1338)

-Lôžko z drven. kameniva;  4/8 	 	 	L; 4/8  	                               40 mm (STN EN 13242)

-Štrkodrva; 31,5; (Eo=45MPa) 	 	        UMŠD; 31,5; Gp     	        200 mm (STN 73 6126)

-	Separačná vrstva – geotextília Geomatex NTB10 200g/m2

-Zhutnená pláň – rastlý terén zhutniť na 100% PS  (Edef2 ≥45Mpa)

Okapový chodník

-riečne valúny fr. 63-90 	 	    	        						     100 mm

-drvené kamenivo fr. 8-16 	    	        						     150 mm

-rúnová textília proti prerastaniu buriny 200g/m2					          -

-rastlý terén

V miestnosti č. 1.05 (technická miestnosť) bude v podlahe umiestnený hliníkový poklop napr. Aludeck AD s vnútornými rozmermi 600x600 mm, vonkajšími rozmermi 715x715 mm a výškou rámu 75 mm, do ktorého bude zadláždenie gresovej dlažby hr. 10 mm. Poklop bude slúžiť k sprístupneniu existujúcej kopanej betónovej studne, ktorú je nutné zrezať do potrebnej hĺbky až po základovú dosku. Táto studňa bude naďalej slúžiť na zavlažovanie.

PLOCHÉ STRECHY

Na stropnej konštrukcii je navrhnutá skladba „S1“ 1-plášťovej spádovanej plochej strechy s priťažením:

- zaťažovacia vrstva z vymývaného štrku frakcie 16-32 mm hr 50 mm

- separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2 voľne položená na podklad

- hlavná hydroizolačná vrstva zo strešnej fólie na báze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti UV žiareniu (napr. FATRAFOL 818/V-UV)

- separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2 voľne položená na podklad

- tepelnoizolačné vrstvy z dosák z čadičovej vlny ISOVER S hrúbky 120mm+ ISOVER R hrúbky 160 mm (stupeň horľavosti max. A1), kladenie vo 2 vrstvách so vzájomným prestriedaním špár (R=7,35 m2K/W)

- spádová a vyrovnávacia vrstva zo spádových dosiek z čadičovej vlny ISOVER, spád 1%  smerom k odvodňovacím chrličom cez atiku do odpadov

- poistná vrstva a parozábrana z ťažkých bituménových SBS modifikovaných pásov (napr. ELASTOBIT GG40)

Na stropnej konštrukcii nad 1.NP je navrhnutá skladba „S2“ 1-plášťovej spádovanej plochej strechy s drevenými terasovými doskami:

- terasové dosky z exotických drevín 25x145 mm (podľa vzorkovníka) hr. 25 mm

- podkladový rošt z hranolov 45/70 mm, hr.45 mm

- výškovo nastaviteľné rektifikačné terče

- separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2 voľne položená na podklad

- hlavná hydroizolačná vrstva zo strešnej fólie na báze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti UV žiareniu

- separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2 voľne položená na podklad

- tepelnoizolačná vrstva z vysoko účinnej izolačnej dosky z tvrdej PIR peny, bez obsahu freónu, obojstranne opatrená hliníkovou fóliou hr. 160 mm (PUREN FD-L)

- spádová a vyrovnávacia vrstva zo spádových dosiek z čadičovej vlny ISOVER, spád 1%  smerom k odvodňovacím chrličom cez atiku do odpadov

- poistná vrstva a parozábrana z ťažkých bituménových SBS modifikovaných pásov (napr. ELASTOBIT GG40)

Strešné atiky plochej strechy poschodia sú navrhnuté šírky 150 mm, jednotnej výšky 500 mm, pričom tieto budú vyskladané z betónových debniacich tvárnic DT 15, zaliatych betónom tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, konštrukčne armovaným zvislou aj horizontálnou prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorá bude bližšie špecifikovaná v projekte pre realizáciu stavby. Strešné atiky budú zhora a z boku opatrené tepelnou izoláciou hr. 50 mm. Pod lemovanie atík bude použitá OSB doska hr. 18 mm v spáde 5%.

Strešné atiky oddychovej pochôdznej strešnej terasy poschodia sú navrhnuté hrúbky 200 mm, výšky 365 mm, z monolitického betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), kotvenou do pod nimi sa nachádzajúcich železobetónových vencov stropu prízemia.

Hlavné zásady pre realizovanie plochých striech a terás :

- hydroizolácia musí byť vyvedená až na ohraničujúcu konštrukciu (napr. atiku, vložky zasklených stien, zvislé steny, ...) a uchytená po celej dĺžke pomocou lišty

-  čelo plochej strechy musí byť chránené tepelnou izoláciou

-  pri realizácii strechy nesmie prísť k zabudovaniu technologickej alebo zrážkovej vlhkosti vo vrstvách medzi parozábranou a vlastnou vodotesnou izoláciou

- parozábrana musí byť parotesne vyvedená až nad vodoizoláciou a napojená na všetky prestupujúce a obvodové konštrukcie a prvky (na atiku, nadstrešné steny, potrubné a iné priestupy strešným plášťom)

NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA VONKAJŠIEHO CHODNÍKA A ALTÁNKU

Nosná konštrukcia navrhovaného prestrešenia dvorového komunikačného chodníka a sním bezprostredne susediaceho altánku je navrhnutá ako ľahká, oceľová, vytvorená z typových uzavretých valcovaných profilov štvorcového a obdĺžnikového tvaru, rôznych dimenzií, v závislosti od ich polohy a požadovaného statického namáhania. Tieto sú navrhnuté z ocele tr. S235, chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom bližšie špecifikovaným v projekte Architektúry.

Jej hlavná nosná konštrukcia pozostáva zo stĺpov prierezov SHS 80/80/4, a RHS 140/80/6 a z na ne napojených priečnych a pozdĺžnych horizontálnych nosníkov prierezov SHS 80/80/4, SHS 80/80/3, RHS 140/80/6 a RHS 80/60/3.

Oceľové nosné stĺpy tohto vonkajšieho prestrešenia sú založené na betónových základových pätkách prierezov 400x400, 500x500, resp. 600x600 mm, výšky 900 mm, navrhnutých z prostého betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl1,0-Dmax22-S3, s hornou hranou navrhnutou na kóte -0,300, do ktorých budú pred ich betonážou za týmto účelom osadené a vyrektifikované ich oceľové kotevné platne „KP1“ a „KP2“, navrhnuté z typových oceľových kotevných platní firmy PEIKKO, typu KL 150x150x12 mm (kotvenie „KP1“) a KL 200x200x12 mm (kotvenie „KP2“) - viď. výkres č. S-1.

Priečne a pozdĺžne horizontálne nosníky hlavnej nosnej konštrukcie riešeného prestrešenia,  prierezov SHS 80/80/4, SHS 80/80/3, RHS 140/80/6 a RHS 80/60/3 sú osádzané v rôznych výškových úrovniach, s prevýšením v mieste altánku 62 mm a v mieste chodníka 52 mm, čím sa vytvoria požadované spády jednotlivých strešných rovín.

Vzhľadom na navrhovanú celkovú dĺžku tohto vonkajšieho prestrešenia, je ho potrebné vo vyznačenej polohe dilatovať, čím sa tento rozdelí na dva samostatné dilatačné celky.

Medzi prestrešením chodníka a prestrešením altánku je umiestnený priebežný dažďový žľab a oceľové nosné stĺpy a pozdĺžne horizontálne nosníky ich navrhovanej hlavnej nosnej konštrukcie sú v tomto mieste za týmto účelom zdvojené.

Kotvenie priečnych horizontálnych nosníkov prierezu RHS 80/60/3 mm navrhovanej hlavnej nosnej konštrukcie tohto prestrešenia k fasáde riešeného stavebného objektu SO.01 je navrhnuté v úrovni jeho železobetónových monolitických stužujúcich vencov stropu prízemia, do ktorých budú v ich miestach za týmto účelom pred ich betonážou osadené a vyrektifikované ich oceľové kotevné platne „PL1“, navrhnuté z typových kotevných platní firmy PEIKKO typu KL 100x100x8 mm.

Na pozdĺžne nosníky hlavnej nosnej konštrukcie riešeného prestrešenia budú v osových vzdialenostiach prevažne á = 700 mm kotvené priečne strešné väznice prierezu SHS 60/40/3, ukladané na ležato, medzi ktoré budú na ich okrajoch a v niektorých polohách aj v strede vovarené priečne oceľové profily RHS 40/20/2,5. Do takto vytvorených oceľových nosných roštov jednotlivých navrhovaných strešných rovín budú kotvené typové polykarbonátové dvojdutinové strešné platne hrúbky 16 mm, bližšie špecifikované v projekte Architektúry.

Zo spodnej strany priečnych nosníkov hlavnej nosnej konštrukcie navrhovaného prestrešenia budú do týchto vešané drevené lamely v projekte Architektúry bližšie špecifikovaných slnolamov. Tieto sú orientované rovnobežne s fasádami riešeného stavebného objektu SO.01.

Vzájomné stykovanie jednotlivých oceľových konštrukčných prvkov tejto navrhovanej nosnej konštrukcie je riešené pomocou priebežných tupých a kútových zvarov vytváraných v hrúbke stykovaného materiálu. V dielenskej dokumentácii zhotoviteľa navrhovanej oceľovej nosnej konštrukcie je možné po dohode so statikom stavby časť navrhovaných zvarov nahradiť skrutkovanými stykmi a spojmi.

NOSNÁ KONŠTRUKCIE VIZUÁLNEJ ŠIKMEJ STRECHY NAD POSCHODÍM RIEŠENÉHO OBJEKTU

Nad mierne spádovanou plochou strechou poschodia riešeného objektu je navrhnuté jej čiastočné prestrešenie vizuálne vytvárajúce náznak šikmej sedlovej strechy. Táto prebieha po celej jej dĺžke, v dvoch tretinách jej šírky, s výnimkou strechy nad centrálnym schodiskovým traktom, kde táto vizuálna šikmá strecha nebude..

Nosná konštrukcia tohto vizuálneho prestrešenia je navrhnutá ako oceľová, vytvorená z typových oceľových valcovaných profilov rôznych prierezov a dimenzií, navrhnutých z ocele tr. S 235, povrchovo chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom určeným do vonkajšieho prostredia, bližšie špecifikovaným v projekte Architektonicko-stavebnej časti.

Jeho hlavnú nosnú konštrukciu tvoria oceľové priečne nosné zalamované rámy, nad úrovňou strešnej atiky riešeného objektu sedlového tvaru, so sklonom 37°, ktorých stĺpy plynule prebiehajú aj popred jeho fasádne nosné steny poschodia až po úroveň spodných hrán okenných prekladov jeho prízemia. Tieto sú navrhnuté z oceľových profilov prierezu HEA 120, osádzaných v osových vzdialenostiach prevažne á = 2,0, 3,0 a 3,10 m.

Stĺpy týchto rámov, predsadené pre fasádnymi nosnými stenami riešeného objektu budú kotvené v dvoch výškových úrovniach do vo fasádach zabudovaných monolitických železobetónových stužujúcich vencov a prekladov stropov prízemia a poschodia, pomocou do nich za týmto účelom zakotvených  krátkych oceľových horizontálnych konzol „K1-K3“, pričom ich navrhované konštrukčné riešenie je znázornené na výkrese č. S-14, na ktorom je znázornená aj celá navrhovaná oceľová nosná konštrukcia tohto vizuálneho prestrešenia.

Voľné okraje priečnych oceľových nosných rámov, prechádzajúce nad mierne spádovanú plochú strechu poschodia riešeného objektu budú ukladané na krátke oceľové stĺpiky prierezu SHS 120/120/6 mm, konzolovo votknuté do betónových dutinových predpätých stropných prefabrikátov jeho stropu, pomocou k nim navarených oceľových kotevných platní prierezu 300x300x10 mm s výstuhami, do betónových stropných prefabrikátov osádzaných technológiou chemicky lepených kotiev HILTI HIT HY-200 v kombinácii s oceľovými skrutkami HILTI HIT-Z M16x155

NOSNÁ KONŚTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY POSCHODIA

Nosná konštrukcia navrhovaného prestrešenia oddychovej pochôdznej strešnej terasy poschodia, situovanej nad plochou strechou prízemia jednopodlažnej časti riešeného objektu je navrhnutá ako ľahká, oceľová, vytvorená z typových valcovaných profilov rôznych prierezov a dimenzií, v závislosti od ich polohy a požadovaného statického namáhania, navrhnutých z ocele tr. S 235, chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom bližšie špecifikovaným v projekte Architektúry.

Jej hlavné nosné prvky pozostávajú zo štyroch oceľových zalamovaných rámov prierezu HEA 120, v hornej časti sedlového tvaru, osovo od seba vzdialených 1,99 a 2,80 m, kotvených do železobetónových stužujúcich vencov stropu prízemia, do ktorých budú pred ich betonážou za týmto účelom osadené ich oceľové kotevné platne „PL...“, navrhnuté z typových kotevných platní firmy PEIKKO typu KL 200x200x12 mm (platne „PL1“) a KL 100x100x8 mm (platne „PL2“).

Tieto budú v miestach ich zalamovania horizontálne prepojené uzavretými oceľovými profilmi prierezu SHS 100/100/3 mm, ukladanými na hornú pásnice priečlí zalamovaných priečnych nosných rámov. Zo statického hľadiska okrem ich horizontálneho zavetrenia budú vytvárať nosný podklad pre uloženie do nich kotvených strešných väzníc prierezu RHS 60/60/3, osádzaných v osových vzdialenostiach á = 700 mm, výškovo zalícovaných s ich hornou hranou.

Do takto vytvorených oceľových nosných roštov oboch navrhovaných strešných rovín budú kotvené typové polykarbonátové dvojdutinové strešné platne hrúbky 16 mm, pričom jedna časť tohto prvku bude otváravá, bližšie špecifikované v projekte Architektúry.

Zo spodnej strany strešnej krytiny budú priečlí hlavných priečnych nosných rámov tohto prestrešenia kotvené drevené lamely v projekte Architektúry bližšie špecifikovaných slnolamov.

Vzájomné stykovanie jednotlivých oceľových konštrukčných prvkov tejto navrhovanej nosnej konštrukcie je riešené pomocou priebežných tupých a kútových zvarov vytváraných v hrúbke stykovaného materiálu. V dielenskej dokumentácii zhotoviteľa navrhovanej oceľovej nosnej konštrukcie je možné po dohode so statikom stavby časť navrhovaných zvarov nahradiť skrutkovanými stykmi a spojmi.

NÚTENÉ VETRANIE

Objekt bude vybavený systémom riadeného vetrania. Inštalované budú lokálne vetracie jednotky DIMPLEX DL 50 WE a s  rekuperáciou  vzduchu s intenzitou vetrania  15/30/45/55 m3/h .  Vetracie jednotky budú osadené v obytných miestnostiach. Účinnosť jednotiek je 90%, objemový prietok vzduchu v objekte je 230m3/hod.

Vetrania vlhkých priestorov (kúpelne, WC,) bude okrem prirodzeného spôsobu oknami zabezpečené aj nútene cez navrhnuté vetracie potrubie z oceľového pozinkovaného plechu 100mm, pomocou typu ventilátorov s časovým dobehom a so vzduchotesnou spätnou klapkou s výfukom do potrubia. Ventilátory budú umiestnené v strope a budú napojené na vetracie potrubie, ktoré bude vyvedené do exteriéru, nad strechu a bude ukončené vetracou hlavicou a obalené tepelnou izoláciou a vonkajším opláštením.

ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA

Na prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu je navrhnutá zvislá zdvíhacia plošina umiestnená v celopresklenej šachte umiestnenej v zrkadle trojramenného schodiska. Navrhnutá je plošina E08. Užitočné rozmery plošiny sú 1100 x 2200 mm, šachty 1475 x 2355mm. Rozmer otvoru v stropnej konštrukcii 1.NP bude 1550 x2450mm. V mieste navrhovanej šachty bude zrealizované prehĺbenie 120 mm. Z dôvodu zvýšeného statického namáhania bude podkladný betón zhrubnutý na 250 mm pričom bude tento armovaný dvoma vrstvami kari sietí KY-50 (oká Ø8,0/8,0-150/150 mm).

KOPANÁ STUDŇA

Na pozemku sa nachádza existujúca kopaná studňa z betónových skruží priemeru 1000 mm, ktorá sa zanechá a bude sa ďalej využívať napr. na polievanie. Prístup k studni je zabezpečený cez technickú miestnosť m.č. 1.05 cez poklop v podlahe.

Existujúcu kopanú studňu upraviť zrezaním jej betónových skruží pod základovú dosku. V podkladnom betóne zachovať otvor 600x600 mm pre osadenie hliníkového poklopu napr. ALU Deck AD vyrábaný z hliníkových profilov, ktoré sú po celej dĺžke zvarené. Armovacia sieť je pomocou úchytiek pripevnená ku konštrukcii veka. V rohoch poklopu sú umiestnené závitové stĺpce so skrutkou urćené k dvíhaniu a odomykaniu. Poklop je vybavený hermetickým tesnením.

REBRÍK

## Na 2.NP sa na pochôdznej terase bude nachádzať zložený a uzamykateľný rebrík s pomocou ktorého sa je možné dostať v prípade potreby na nepochôdznu strechu nad 2.NP cez otváravú časť polykarbonátovej strešnej platne v konštrukcii prestrešenia terasy. Napr. HLINÍKOVý rebrík G21 GA-SZ- 4x4-4,6m. Rebrík bude prichytený k fasáde cez kotvy, na ktoré sa rebrík zavesí.

STROPNÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIE

Systém stropného zdvíhacieho zariadenia je komplexným riešením presunu klienta DSS z lôžka na invalidný vozík alebo do sociálneho zariadenia bez použitia fyzickej námahy zo strany personálu. Navrhnutý je stropný zdvihák s prevesovacím zariadením s mechanickým posunom a nosnosťou do 300 kg. Napájanie 24 V sieťovou nabíjačkou, doba nabíjania 8 hod. Súčasťou systému bude diaľkový ovládač, nosný triangel, hygienický záves klienta /použitie pri sprchovaní a na toalete/.  Systém je zložený z hliníkovej rampy s drážkou, z priečnej hliníkovej rampy a jej posunu a háku s posunom. Kotvenie do stropu pomocou kotviacich stropných dosiek a kotviaceho materiálu. Tento systém je podľa požiadaviek investora navrhnutý v izbe umiestnenej pri kúpeľni. V chodbe bude osadená vyhýbacia križovatka, ktorá umožní prípadné dodatočné osadenie zdvíhacích zariadení podľa potreby aj v ostatných izbách.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

Navrhnuté sú:

- nerez madlá v kúpelniach

- vstupné čistiace rohože v zádverí vstupov podľa riešenia interiéru

- požiarny rebrík

- oceľové prvky zábradlí v exteriéri, rámov

- schodiskové zábradlia v interiéri

- hliníkový poklop v m.č. 1.05

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Oplechovanie atík bude záveternými lištami z poplastovaného oceľového pozinkovaného plechu, povrchová úpravá šedá, pripevnené mechanicky oceľovými príponkami alebo PU tmelom. Ďalej sú navrhnuté

- odpadové rúry s výtokovým kolenom a kotlíkom na odvodnenie strešných chrličov z lakoplastovaného plechu, farba intenzívna čierna RAL 9005

- oplechovania charakteristických detailov striech (napr. lemovanie priestupov cez strechu, úchytné  a lemovacie prvky strešného fóliového systému) z lakoplastovaného plechu – súčasť dodávky striech ako ich príslušenstvo

- Al odkvapnice okien ako ich príslušenstvo budú zasa súčasťou dodávky okien

- oplechovanie krytých terás a pergol (lemovania,) ako súčasť jej komplexnej dodávky bude zhotovený pravdepodobne z poplastovaného, resp. farbeného oceľového Al plechu

STAVEBNÉ ÚPRAVY

Stavebné úpravy všetkých profesií technického vybavenia a statiky treba realizovať podľa príslušných výkresov týchto profesií, najmä polohy prestupov, drážok a výklenkov, pričom treba dbať na ich vzájomnú koordináciu.

POZNÁMKA

Výrobky a materiály uvedené v projektovej dokumentácii sú referenčné, určujú kvalitatívny, technický a estetický štandart. V prípade zámeny materiálov alebo výrobkov je potrebné dodržať technické, kvalitatívne a estetické parametre porovnateľné alebo lepšie ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zmeny je potrebné odsúhlasiť s autorom projektu.

01/2019                                                                                               vypracoval: Ing. Ľubomír Štulrajter