## Kryci list
Ing. Stanislav Švec - SAPRO | [5 empty] | Krycí list rozpočtu v EUR | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba : “RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ TRENČÍN, ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE |  |  |  |  | Miesto: | TRENČÍN, PARCELA Č. 400 |  | Rozpočet: |  |  |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt : SO 01 |  |  |  |  | JKSO: |  |  | Spracoval: |  |  |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Časť : časť Vykurovanie | [7 empty] | Dňa: |  | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: |  | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ:
Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: |  |  | 0 | 6 | Práce nadčas | 0 | 11 | Zariadenie staveniska | 0% | 0
2 | PSV: | 0 | 0 | 0 | 7 | Murárske výpomoce | 0 | 12 | Prevádzkové vplyvy | 0% | 0
3 | MCE: |  |  | 0 | 8 | Bez pevnej podlahy | 0 | 13 | Sťažené podmienky | 0% | 0
4 | Iné: |  |  | 0 | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: | 0 | 0 | 0 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | Inžinierska činnosť |  | 0
[8 empty] | 18 | Projektové práce |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 20% z: | 0 | 0
[8 empty] | 23 | DPH 0% z: | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Rekapitulacia
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO: |  |  | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: |  |  | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[7 empty] | VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba : “RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ TRENČÍN, ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE | [6 empty] | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt : SO 01
Časť : časť Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO | Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách
|  | materiál |  | Spolu | Spolu | Nh
722 - Vnútorný vodovod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23
731 - Kotolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.986
732 - Strojovne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.513
733 - Rozvod potrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.184
734 - Armatúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.169
735 - Vykurovacie telesá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.917
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.999
Za rozpočet celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.999

## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: | [7 empty] | JKSO: | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba : “RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ TRENČÍN, ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt : SO 01
Časť : časť Vykurovanie
Ing. Stanislav Švec - SAPRO |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, |  |  | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | výkaz-výmer |  |  | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | Ceny
PRÁCE A DODÁVKY PSV
722 - Vnútorný vodovod
1 | Ochrana potrubia izoláciou z penového polyetylénu DN 16 |  |  | 60 | m | [15 empty] | I | 2.94 |  |  | 45.33.20 |  | 1
2 | Ochrana potrubia izoláciou z penového polyetylénu DN 25 |  |  | 10 | m | [15 empty] | I | 0.53 |  |  | 45.33.20 |  | 1
3 | Ochrana potrubia izoláciou z penového polyetylénu DN 32 |  |  | 120 | m | [15 empty] | I | 6.6 |  |  | 45.33.20 |  | 1
4 | Ochrana potrubia izoláciou z penového polyetylénu DN 40 |  |  | 20 | m | [15 empty] | I | 1.14 |  |  | 45.33.20 |  | 1
5 | Vnútorný vodovod HZS T4 |  |  | 10 | hod | [15 empty] | I | 10 |  |  | 45.33.20 |  | 1
6 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m |  |  | 0.015 | t | [15 empty] | I | 0.02 |  |  | 45.33.30 |  | 1
|  |  | 722 - Vnútorný vodovod spolu: | [18 empty] | 21.23
731 - Kotolne
7 |  | Montáž TČ |  | 1 | kpl | [15 empty] | I | 3.986 |  |  | 45.11.11 |  | 7
8 | Vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda - komplet, ( vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie ) Chladivo R407c Tepelný výkon: A2/W35 30.50 kW, A7/W35 35.58 kW, A-2/W35 28.23 kW, A2/W55 31.08 kW Elektrický príkon: A2/W35 7.82 kW Faktor účinnosti COP: A2/W35 3.9 Parametre strany vykurovacej vody: Maximálna výstupná teplota +65°C, minimálna výstupná teplota +12°C, prietok nominálny 3.77 m3/h, tlaková strata (max ) 20 kPa, doporučené ∆T 7 K, pripojovacia dimenzia 1.1/2" Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla (NPT): Minimálna teplota zdroja NPT -22°C, maximálna teplota zdroja NPT +40°C, prietok nominálny NPT 9040 m3/h, tlaková strata NPT (max.) 0.075 kPa, doporučené ∆T NPT 7 K, Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania: Dimenzia káblu pre hlavný prívod 5x6 mm2, napätie 3 x 400 V, istenie 32 A, prúd - nominálny 14.6 A, prúd - maximálny 29.4 A, prúd - štartovací 38.54 A, softštartér MCI 25 Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP (stredná oblasť Slovensko): Energetická trieda A++, SCOP 3.73, sezónna energetická účinnosť η 149 %, výkon pre dimenzovanie P rated 36 kW, bod bivalencie -7 ºC, hlučnosť vonku - výkon Lw 71 dB(A) |  |  | 1 | kpl | [15 empty] | D |  |  |  | 24.51.41 |  | 8
9 | Kotolne, HZS T4 |  |  | 20 | hod | [15 empty] | I | 20 |  |  | 45.33.11 |  | 1
|  |  | 731 - Kotolne spolu: | [18 empty] | 23.986
732 - Strojovne
10 | Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l |  |  | 1 | súbor | [15 empty] | I | 3.78 |  |  | 45.33.11 |  | 7
11 | Expanzná membránová nádoba, sučasť bezpečnostnej jednotky systému tepelného čerpadla, kompenzujúcej dilatačné zmeny média vznikajúce v systéme, objem 12 litrov |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | VESY001 | 2
12 | Expanzná membránová nádoba, sučasť bezpečnostnej jednotky systému tepelného čerpadla, kompenzujúcej dilatačné zmeny média vznikajúce v systéme, objem 50 litrov |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | VESY005 | 2
13 | Ohrievač vody k tepelným čerpadlám, objem 300l, s vysokovýkonným výmenníkom a dvojitým emailovaním, striekaná PU izolácia hr. 50 mm |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.71.25 | 490940 | 8
14 | Akumulačná nádrž bez výmenníka s objemom 300L, prevádzkový tlak 3 bar |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.71.25 |  | 8
15 | Montáž expanzomatov do 50l |  |  | 3 | súbor | [15 empty] | I | 17.1 |  |  | 45.33.11 |  | 7
16 | Vyrovnávač hydraulický |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | 7148100 | 2
17 | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 |  |  | 2 | súbor | [15 empty] | I | 0.562 |  |  | 45.33.11 |  | 1
18 | Čerpadlo obehové, stavebná dĺžka 180 mm, DN 25, PN 10, dopravná výška 6m, prietok 3m3/hod, teplota kvapaliny max. 110 °C, tlak max. 14 bar, príkon 3-34 W, 1x230 V, 50 Hz, spotreba el. prúdu 0.04-0.32 A |  |  | 2 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.12.24 | 96283597 | 8
19 | Strojovne, HZS T4 |  |  | 10 | hod | [15 empty] | I | 10 |  |  | 45.33.11 |  | 1
20 | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m |  |  | 0.264 | t | [15 empty] | I | 1.071 |  |  | 45.33.11 |  | 1
|  |  | 732 - Strojovne spolu: | [18 empty] | 32.513
733 - Rozvod potrubia
21 | Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 25 ÚT |  |  | 10 | m | [15 empty] | I | 2.51 |  |  | . . |  | 1
22 | Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 32 ÚT |  |  | 120 | m | [15 empty] | I | 30.12 |  |  | . . |  | 1
23 | Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT |  |  | 20 | m | [15 empty] | I | 6.88 |  |  | . . |  | 1
24 | Tlaková skúška potrubia Cu do d 35 |  |  | 130 | m | [15 empty] | I | 5.46 |  |  | 45.33.11 |  | 1
25 | Tlaková skúška potrubia Cu do d 64 |  |  | 20 | m | [15 empty] | I | 1.02 |  |  | 45.33.11 |  | 1
26 | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16 |  |  | 60 | m | [15 empty] | I | 11.28 |  |  | 45.33.11 |  | 1
27 | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 |  |  | 60 | m | [15 empty] | I | 2.04 |  |  | 45.33.11 |  | 1
28 | Rozvod potrubia, HZS T4 |  |  | 20 | hod | [15 empty] | I | 20 |  |  | 45.33.11 |  | 1
29 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m |  |  | 0.526 | t | [15 empty] | I | 1.874 |  |  | 45.33.11 |  | 1
30 | Kohút guľový 1“- bal.2ks |  |  | 1.5 | balenie | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 | 269262-001 | 2
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | [18 empty] | 81.184
734 - Armatúry
31 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 |  |  | 25 | kus | [15 empty] | I | 1.275 |  |  | 45.33.11 |  | 1
32 | Odvzdušňovač MTR DN10 |  |  | 10 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 |  | 2
33 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 |  |  | 10 | kus | [15 empty] | I | 1.65 |  |  | 45.33.11 |  | 1
34 | Hlavica termostatická s kvapalinovým snímačom a polohou „0“, nastavitel’ná protimrazová ochrana pri cca 6 °C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) |  |  | 5 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.20 | 1923006 | 2
35 | Ventil termostatický, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, rohový 1/2" |  |  | 5 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 | 1772491 | 2
36 | Ventil priamy do spiatočky, s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napúšťanie, vypúšťanie, rohový 1/2" |  |  | 5 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 | 1392401 | 2
37 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 |  |  | 17 | kus | [15 empty] | I | 3.859 |  |  | 45.33.11 |  | 1
38 | Expanzná nádoba s pevnou membránou, 18 litrov, prednastavený 3 bar, prevádzkový tlak max 10 bar |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | VESY002 | 2
39 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 |  |  | 12 | kus | [15 empty] | I | 3.216 |  |  | 45.33.11 |  | 1
40 | Ventily uzavieracie závitové G 1 |  |  | 8 | kus | [15 empty] | I | 1.816 |  |  | 45.33.11 |  | 1
41 | Ventily uzavieracie závitové G 5/4 |  |  | 10 | kus | [15 empty] | I | 2.68 |  |  | 45.33.11 |  | 1
42 | Ventily spätné závitové priame G 5/4 |  |  | 2 | kus | [15 empty] | I | 0.536 |  |  | 45.33.11 |  | 1
43 | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 |  |  | 10 | kus | [15 empty] | I | 0.82 |  |  | 45.33.11 |  | 1
44 | Filter závitový priamy s vnút. závitmi, PN 16 do 130°C G 1 |  |  | 1 | kus | [15 empty] | I | 0.227 |  |  | . . |  | 1
45 | Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | 7147860 | 2
46 | Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon |  |  | 2 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | 7147886 | 2
47 | Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | 7147887 | 2
48 | Armatúry, HZS T4 |  |  | 10 | hod | [15 empty] | I | 10 |  |  | 45.33.11 |  | 1
49 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m |  |  | 0.035 | t | [15 empty] | I | 0.09 |  |  | 45.33.11 |  | 1
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | [18 empty] | 26.169
735 - Vykurovacie telesá
50 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav. |  |  | 5 | kus | [15 empty] | I | 0.67 |  |  | 45.33.11 |  | 1
51 | Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ |  |  | 5 | kus | [15 empty] | I | 0.31 |  |  | 45.33.11 |  | 1
52 | Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10 |  |  | 5 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.11 |  | 2
53 | Držiak vykurovacieho telesa |  |  | 10 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.12.10 |  | 2
54 | Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm |  |  | 5 | súbor | [15 empty] | I | 6.06 |  |  | 45.33.11 |  | 1
55 | Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600 |  |  | 5 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.22.11 |  | 2
56 | Montáž podlahového vykurovania |  |  | 365 | m2 | [15 empty] | I | 343.83 |  |  | 45.33.11 |  | 1
57 | Rúrka pre podlahové vykurovanie PE-Xa 17x2mm, červená, podľa normy DIN 16892, ochranná vrstva proti difúzii kyslíka |  |  | 2100 | m | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 136140 | 2
58 | Rúrka ochranná 16/17 |  |  | 155 | m | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 137140 | 2
59 | Systémová doska podlahového vykurovanie s výstupkami, s kročajovou izoláciou, zaťaženie 5kPa, 17/15 hr.39 mm |  |  | 365 | m2 | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 246124-001 | 2
60 | Objímka násuvná 17 |  |  | 38 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 27.44.26 | 250297-002 | 2
61 | Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm |  |  | 425 | m | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 264411-002 | 2
62 | Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm |  |  | 35 | m | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 239243-001 | 2
63 | Prísada do cementových poterov P |  |  | 80 | kg | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 256374-003 | 2
64 | Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom |  |  | 38 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | 228950-001 | 2
65 | Rozdeľovač HKV-D 5 |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 | 240051-002 | 2
66 | Rozdeľovač HKV-D 14 |  |  | 2 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 | 240121-002 | 2
67 | Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 10 okruhov |  |  | 1 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.75.27 | 289334-900 | 2
68 | Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov |  |  | 2 | kus | [15 empty] | D |  |  |  | 28.75.27 | 289335-900 | 8
69 | Vykurovacie telesá, HZS T4 |  |  | 20 | hod | [15 empty] | I | 20 |  |  | 45.33.11 |  | 1
70 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m |  |  | 0.991 | t | [15 empty] | I | 3.047 |  |  | 45.33.11 |  | 1
|  |  | 735 - Vykurovacie telesá spolu: | [18 empty] | 373.917
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | [18 empty] | 558.999
|  |  | Za rozpočet celkom | [18 empty] | 558.999