## List1
ZEMEDAR, s.r.o. Františka Hečku 570/49, 058 01 Poprad
Určenie PHZ pre projekt: Digitalizácia, automatizácia, robotizácia v chove dojníc – zabezpečujúca výrobu kŕmnych zmesí a dobré životné podmienky zvierat v spoločnosti ZEMEDAR. | [7 empty] | Príloha č.2
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY, CENA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
Batériové úložisko k existujúcej FVE (1 ks)
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
uchádzač vyplní žlté polia, povinne !
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Telefón, E-mail:
Špecifikácia |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Typové označenie | Ponúkaná hodnota (doplniť povinne) | Cena € bez DPH | DPH 23% | Cena € s DPH
Batériové úložisko | Batériové úložisko zabezpečuje: vysoký výkon batérie s garantovannou kvalitou, vysokou hustotou výkonu, štyri úrovne požiarnej bezpečnosti, rozsahový výkon možný až do MWh, autonómny hasiaci aerosolový systém. | áno | áno
| Menovitý striedavý výkon - minimálne | 50 | kW
| Menovitý výstupný striedavý prúd | 72,5 A/230V | A/V
| Maximálný výstupný kontinuálny prúd | 79,8 A pri 230V 76,4A pri 240V | A,V
| Rozsah striedavého napätia | 230/400 | V
| Menovitá frekvencia striedavého prúdu | 50/60 | Hz
| Maximálny prúd na EPS výstupe | 72 | A
| Typ batérie LFP minimálne | 280 | Ah
| Kapacita batérie minimálne | 200 | kWh
| Menovité napätie batérie | 716.8 | V
| Hmotnosť - maximálna | 2800 | kg
| Rozsah prevádzkových teplôt ( -30/+55 °C) | áno | áno
| Relatívna vlhkosť 0 - 100% RH | áno | áno
| Max. prevádzková výška 3000 m.n.m | áno | áno
| Koncept chladenia -aktívne chladenie vzduchom | áno | áno
| Ochrana proti vstupu - minimálna | 55 | IP
| Ochrana inventora - minimálna | 66 | IP
| Ochrana batérie - minimálna | 55 | IP
| Normy: IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, IEC 62477, IEC 61000, IEC 62933, UN 38.3, UL9540A | áno | áno
| Inteligentné riadenie úložiska - plánovanie, programovanie | áno | áno
| Komunikačné rozhranie - Ethernet | áno | áno
| Oblúková ochrana AFCI | áno | áno
| Komunikačný protokol - Modbus TCP | áno | áno
SPOLU v €
| V | Dátum
konateľ spoločnosti