Technická  správa.

Všeobecný popis  :

Objekt bude slúžiť ako ihrisko pre žiakov SOŠL Banská Štiavnica. Objekt sa pripojí na sieť NN z rozvádzača R1.

Miesto                                         :   Banská Štiavnica , parc. č. 3831

Napäťová sústava                        :  3+N+PE , AC , 50Hz , 230/400 V , TN - S

Prostredie                                     :  Podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Ochrana pred ND NČ                  :  Samočinným odpojením napájania

Ochrana pred ND ŽČ                  :   Krytím,izoláciou,polohou

Projekt rieši                                 :   Elektroinštaláciu osvetlenia ihriska.

Použité podklady                        :    Situácia v mierke   1:1 000 a požiadavky investora.

Predpoklad žaťaženia objektu     :   Objekt zaraďujeme do kategórie „A“ s výkonom 8,0 kW.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätim:

Bude prevedená podľa STN 33 2000 - 4 - 41 samočinným odpojením napájania. Pri na -

vrhovanej elektroinštalácii sa musí dodržať podmienka podľa STN 33 2000 - 4 - 41, podľa čl. N 2.1. a 3, o uzemnení vodiča PEN pri odberovej skrini alebo rozvádzači, t. j. 100 m od najb- ližšieho uzemnenia.

Riešenie pripojenia ihriska.

Rozvádzač RP - Os pre napájanie osvetlenia ihriska bude pripojený z rozvádzača R1 káb- lom AYKY 4B x 25 mm2 s istením 25A. Kábel AYKY 4B x 25 mm2  bude uložený v zemi, podľa STN 33 2000 - 5 - 52  v káblovej ryhe 35 x 100 cm do pieskového lôžka o hrúbke 10 cm. Nad pieskové lôžko bude uložená ochranná fólia z PVC. Spolu s prívodným káblom AYKY 4B x 25 mm2 bude vedená v káblovej ryhe aj pásovina 30/4 mm, na ktorú budú pripo- jené kovové stožiare pre osvetlenie ihriska. Pásovina FeZn 30/4 mm bude vedená , v zemi okolo celého ihriska a uzemnená zemnými doskami ZD 01.  Kábel vedený do rozvádzača RP - Os bude ukončený na hlavnom vypínači Q/3 - 32A.

Elektroinštalácia osvetlenia ihriska.

Osvetlenie ihriska bude riešené podľa STN EN 12 193 a STN EN 12 464 - 2 metalhalo-

genovými reflektormi, ktoré budú umiestnené na kovových stožiaroch. Z rozvádzača RP - Os budú vedené káble CYKY 5J x 6 mm2 s istením 10A do kovových stožiarov osvetlenia ihris-

ka. Každé svietidlo pre osvetlenie ihriska bude napájané samostatným elektrickým obvodom.

Dimenzovanie vodičov previesť podľa STN 33 2000 - 5 - 52. Farebné značenie vodičov do - držať podľa STN EN 60 445. Káble budú uložené v zemi,podľa STN 33 2000 - 5 - 52  v káb- lovej ryhe 35 x 100 cm do pieskového lôžka o hrúbke 10 cm. Nad pieskové lôžko bude ulo- žená červená ochranná fólia z PVC. Káble vedené z rozvádzača RP - Os do stožiarov osvetle-

nia ihriska budú ukončené na svorkovnici stožiara. Zo svorkovnice stožiara bude vedený ká-

bel CYKY 3J x 2,5 mm2  do reflektorov. Do elektrických obvodov elektrického osvetlenia ih-

riska zaradiť prúdové chrániče FI/2/B/10A/30 mA. Osvetlenie bude ovládané spínačmi Q/1 -

16A, ktoré budú spínať cievky stýkačov osvetlenia S25/25A. Signalizácia zapnutého stavu

vypínača osvetlenia ihriska bude riešená kontrolnými žiarovkami, ktoré sú súčasťou vypína-

čov Q1-16 A. Vypínače budú umiestnené v rozvádzači RP - Os. V rozvádzači RP - Os rozde- liť vodič  PEN na PE a N. Za hlavný vypínač rozvádzača RP - Os zaradiť zvodič prepätia typ FLP - B + C MAXI/4.

Na ihrisku bude vyhotovená ochrana pospájaním všetkých kovových častí, mantinelov, kovových stožiarov osvetlenia ihriska a rozvádzača RP-Os pásovinou FeZn 30/4 mm, vodič-

mi FeZn 10 mm a rozvádzača RP - Os vodičom CY 16 mm2. Vodič FeZn 10 mm bude pripo- jený k pásovine FeZn 30/4 mm vedenej v zemi svorkami SR 03. Pásovina FeZn 30/4 mm ve- vedená v zemi bude spájaná svorkami SR 02. Spoje v zemi zabezpečiť proti korózii. Kovové stožiare budú pripojené k uzemňovaciemu vedeniu svorkami SP 1.Vodiče pospájania vyviesť na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS, ktorá bude umiestnená pod rozvádzačom RP - Os , 0,9 m od úrovne terénu v krabici Scame s krytím IP 56. Všetky obvody elektroinštalácie osvetle-nia ihriska budú istené v rozvádzači RP - Os, istiacimi prvkami s charakteristikou B.

Rozvádzač RP - Os.

Plechový rozvádzač s montážou na omietku s voliteľnou náplňou. Schéma zapojenia a

špecifikácia prvkov je na výkrese E-2. Rozvádzač RP - Os umiestniť tak, aby spodná hrana rozvádzača bola 1,4 od úrovne terénu. Rozvádzač RP - Os zebezpečiť zámkom, aby sa zame-dzilo prístupu do rozvádzača osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Rozvádzač R 1.

Pôvodný plechový rozvádzač s montážou na omietku s voliteľnou náplňou. Schéma za-zapojenia a špecifikácia doplneného istiaceho prvku prvkov je na výkrese E-4.

Certifikáty.

Po ukončení montáže je povinný dodávateľ montážnych prác odovzdať objednávateľovi

certifikáty od všetkých použitých prístrojov, materiálov, svietidiel a rozvádzača !!!

Bezpečné vypínanie elektrického zariadenia.

V prípade požiaru , havárie alebo úrazu sa dá elektrické zariadenie vypnúť hlavným is -

tičom v rozvádzači RP - Os . Tento musí byť označený bezpečnostnou tabuľkou  „  Hlavný vypínač “.

Bezpečnosť práce a technických zariadení.

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

Vyhláška č. 59/1982 z.z. ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti prá-

ce a technických zariadení , ktoré sú právnické a fyzické osoby ( äorganizácie) podliehajúce

dozoru orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce vo svojej výrobnej a ne- výrobnej činnosti povinné zabezpečiť .

Pre elektrické zariadenie je to hlavne článok 194 , z  ktorého uvádzam :

- elektrické zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odborne preveriť a odskúšať

- elektrické zariadenia sa smú len používať  iba za prevádzkových a pracovných podmienok

na ktoré boli konštruované a vyrobené

- všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a

nesmú ovplyvňovať iné zariadenie , musia byť chránené proti účinkom skratových prúdov

- elektrické zariadenie musí byť upravené tak, aby sa dalo podľa potreby  vypnúť.

- elektrické zariadenia pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie osôb musia sa ih-

neď odpojiť a  zabezpečiť.

Podľa článku 199 :

Elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené ,

montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak , aby sa nestali pri

zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru alebo výbuchu

Jedná sa o hlavne o opatrenia :

- proti dotyku alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím

- proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach

- proti škodlivým výbojom atmosférických výbojov

- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny

- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúka

- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektrického zariadenia.

Elektrické zariadenie bolo projektované so zreteľom na uvedené požiadavky. Ďalšie po- žiadavky je potrebné zabezpečiť pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky .

Analýza  rizík.

Analýza zostatkových  rizík nadväzuje na navrhovné konštrukčné riešenie v spojení s protokolom o určení vonkajších vplyvov. Pri práci na elektrickom zariadení môžu vzniknúť nasledovné riziká   :

Priame elektrické ohrozenie

- dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) - pri oprave a údržbe

- dotyk osôb s časťami ktoré sa stali živými následkom porušenia izolácie (nepriamy dotyk)

- nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži

- otvorené dvere rozvádzačov

- úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- poškodené dvere a kryty rozvádzačov alebo ich časti

- oprava poistiek

- práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- používanie elektrických nástrojov s poškodeným krytom

- nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie káble

Iný spôsob ohrozenia

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení dodávky

- vonkajší vplyv na zariadenie

- chyba obsluhy

- zanedbanie ergonomických zásad

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie , podcenenie situácie , choroba , stres

- pád z výšky

Odhadované riziká

- poškodenie zdravia pracovníkov

- poškodenie zariadenia

Návrh opatrení voči odhadovaným rizikám

- starostlivosť o neporušenosť zariadenia

- umiestnenie predpísaných výstražných a varovných popisov na jednotlivých konkrétnych

zariadeniach

- dodržovanie technologického postupu, bezpečnostných a prevádzkových predpisov, pri obs-

luhe , údržbe a oprave

- dodržiavanie požiadaviek na úroveň schopnosti, zácviku, a znalosti predpokladaného okru -

hu osôb prichádzajúcich do styku s elektrickým zariadením

- používanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov

- preukázatelne dodržiavanie školení a poučení pracovníkov bez elektrotechnickej kvalifiká -

cie ktorí môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

- zabránenie vstupu tretích osôb

Elektrické zariadenia sú vo všeobecnosti svojim vybavením a určením zdrojom nebezpe- čenstva a ohrozenia v zmysle Zákona č.124/2006 z. z. o bezpečnostia ochrane zdravia pri prá- ci. Pri dodržaní navrhnutého konštrukčného vyhotovenia, usporiadania a pri súčasnom dodr -

žiavaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov nie sú navrhnuté elektrické zariadenia zdrojom ohrozenia obsluhy týchto zariadení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať jeho prvú odbornú prehliadka a skúšku (OPaS) a následne je potrebné pri zariadeniach skupiny „A“ požiadať oprávnenú organizáciu o vykonanie úradnej skúšky. Na základe jej úspešného vykonania je možné elektrické zariadenie uviesť do prevádzky. Po- čas ďalšej prevádzky musí byť elektrické zariadenie pravidelne kontrolované v lehotách prís- lušných platných STN a vyhlášky MPSV a R č.508/2009 z.z.

Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie ktorí obsluhujú elektrické zariadenie

(výmena svetelných zdrojov, zapínanie, vypínanie elektrických zariadení , pripojovanie elekt-

rických zariadení zásuvkami  a podobne) , musia byť preukázateľne oboznámení a poučení s STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami laikmi a s ostatnými predpismi súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci alebo  obsluhou

elektrického zaradenia.Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zariadenia nízkeho a malého napätia,

môže týmto oboznámením a poučením organizácia poveriť pracovníka, poučeného podľa § 20 vyhlášky MPSV a R č.508/2009 z. z. Vykonávať činnosť na vyhradených elektrických za-

riadeniach môžu len osoby s odborným elektrotechnickým vzdelaním podľa § 20 - 24,vyhláš-

ky  MPSV a R č. 508/2009 z. z., v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok, ustanovený -

mi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických

zariadení a bezpečnostno - techologickými požiadavkami.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (vyhl.147/2013 z. z.)

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka,pri kto-

rom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím .Pri tejto činnosti sa

musí pracovník chrániť proti pádu . Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolek -

tívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komu - nikáciach nad vodou alebo inými látkami , kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia od výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách .

Zariadenie umiestnené do výšky 3,5 m sa montuje z rebríka, nad 3,5 m sa musí postaviť leše - nie. Priestory nad ktorými sa pracuje, musia sa bezpečne zaistiť, aby nedošlo k ohrozenie pra- covníkov a iných osôb. Rebrík možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia .

Montáž elektrického zariadenia  a kvalifikácia pracovníkov.

Montáž elektrického zariadenia a montážne práce môže vykonávať len oprávnená orga - nizácia. V zmysle vyhlášky MPSV a R č.508/2009 z.z. musia pracovníci spĺnať kvalifikačné požiadavky pre prácu na elektrických zariadeniach.

Odborná prehliadka a skúška (OPaS).

Po namontovaní elektrického zariadenia sa toto musí podrobiť Odbornej prehliadke a

skúške podľa STN 33 2000 - 6. Odborná prehliadka a skúška musí byť dokladovaná výcho -

dzou správou. Po uvedení zariadenia do prevádzky sa budú vykonávať pravidelné OPaS pod-

ľa STN 33 1500.

Meranie spotreby elektrickej energie :

Meranie spotreby elektrickej energie je vyhovené v jestvujúcom rozvádzači RE, ktorý je umiestnený v rozvodni lesníckeho internátu.

Zoznam použitých noriem : STN 33 2000 - 4 - 41 , STN 33 2000 - 4 - 482 ,

STN 33 2000 - 5 - 51 , STN 33 2000 - 5 - 52 ,

STN 33 2000 - 6 ,STN EN 12 464 - 2 ,

STN EN 12 193 , STN EN 60 445 ,

STN 33 1500 , STN 34 3108 , STN 73 6005

Vyhláška č. 59/1982 z. z. ,Vyhláška č. 508/2009 z. z.

Vyhláška č. 147/2013 z. z.

Zákon č.124/2006 z. z.

Banská Štiavnica 04/2017                           Vypracoval   :  Súľovec