Protokol o určení vonkajších vplyvov

vypracovaný odbornou komisiou č.55/2017/SOŠL.

Protokol vyhotovil      :     p.Štefan Súľovec

Zloženie komisie        :

Predseda  komisie      :      p.Súľovec           -   projektant elektro

p.Ivanič               -   projektant stavby

p.Lauko               -   za investora

p.Beňová             -   za investora

Názov  stavby               :  Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi.

Miesto  stavby              :   Banská Štiavnica , parc.č.3831

Investor                         :   Stredná odborná škola lesnícka , Akademická č.16 ,

969 01 , Banská Štiavnica                                                                                                                                                                                                                                                                                Popis                             :   Objekt bude slúžiť ako ihrisko pre žiakov SOŠL Banská Štiavnica.

Použité podklady          :   Obhliadka miesta , platné STN a požiadavky investora.

Rozhodnutie komisie    :

Komisia v horeuvedenom zložení stanovila vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000 - 5 - 51 nasledovne  :

Pripojenie rozvádzača RP - Os

Ihrisko                    -   AA7/AB8/AC1/AD2/AE1/AF2/AG1/AH1/AK1/AM1/AN2/

AP1/AQ2/AR2/AS2/AT2/AU2/BA1/BC1/BD1/BE1/CA1/CB1/

Zdôvodnenie  : Priestory objektu sú v zmysle vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 z.z.- elektrické

zariadenie zaradené v skupine B,kde elektrické prúdy a napätia prevyšujú bez-

pečné  hodnoty, ktoré nie sú uvedené v skupine A.

V zmysle  citovanej vyhlášky sú oprávnení na elektrickom zariadení (EZ)

pracovať len elektrotechnici (min.§22). Obsluhovať elektrické predmety elekt-

rických zariadení, ale len v rozsahu  „ ZAP-VYP “ môže aj osoba bez elektro-

technickej kvalifikácie - laik. Akákoľvek iná manipulácia na elektrických za -

riadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobám  bez elektrotech -

nickej kvalifikácie zakázaná .

Rozvádzač RP - Os musí mať krytie IP 56/20 , rozvádzač R1 má krytie

IP 40/20. Práce na oprave a údržbe elektrického zariadenia môže vykonávať

iba oprávnená organizácia, ktorá spĺňa podmienky vyhlášky MPSV a R SR č.

508/2009 z. z.

04/2017

----------------------------------------                       ------------------------------------

Dátum vyhotovenia protokolu	   Podpis predsedu komisie