## TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1.  Úvod

Táto časť projektovej dokumentácie rieši sústavu pre zabezpečenie vykurovania vnútorných priestorov Denného stacionáru, vrátane zdroja tepla.

Riešenie technických zariadení v danej profesii má za úlohu vytvárať optimálne podmienky vo vnútornom prostredí budovy.

Projektová dokumentácia je vypracovaná predovšetkým podľa nasledujúcich noriem a predpisov :

- STN EN 12828 		Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov

- STN EN 12831 		Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 14336 		Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykur. systémov

- STN EN 15316-3-1	Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek...

Časť 3-1 : Systémy prípravy teplej vody

- STN 06 0830		Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody

- STN 07 7401		Voda a para pre tepelné energetické zariadenia

- STN 42 0090		Materiál pre tepelné energetické zariadenia

- STN 13 0010		Potrubné armatúry, menovité tlaky a pracovné pretlaky

- STN 13 0072		Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny

- STN 13 3005		Priemyselné armatúry. Označovanie priemyselných armatúr

- STN 13 4309-3		Priemyselné armatúry. Poistné ventily 3. časť : Výpočet výtokov

- STN EN 15378		Vykurovacie systémy v budovách. Kontrola kotlov a vykurovacích systémov

- 032/BTP/TI		Potrubia. Technické pravidlá

- STN EN 13480-4	Kovové priemyselné potrubia. Časť 4 – Výroba a inštalácia

- STN EN ISO 9606-1	Kvalifikačné skúšky zváračov

- STN EN 614		Bezpečnosť strojných zariadení. Zásady ergonometrického navrhovania.

- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s techn. zariadeniami

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.

## 2.  Energetická bilancia

2.1  Potrebný tepelný príkon

- Vykurovanie

Stanovený výpočtom podľa STN EN 12831, STN 73 0540, pri vstupných údajoch :

- oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou te = -11 °C, krajina s intenzívnym vzduchovým prúdením

- nadmorská výška cca 175 m n.m.

- priemerná teplota vykurovaných priestorov ti = 20 °C

| Potrebný tepelný príkon pre vykurovanie celkom | QVZT = 3,08 kW |
| --- | --- |

- Ohrev teplej vody

podľa STN 06 03 20 (stavby pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť) :

| Počet osôb | i1= | 10 | prac |
| --- | --- | --- | --- |
| Denná potreba tepla (TV) na 1 osobu | q1= | 4,4 | kWh / deň |
| Denná potreba tepla pre ohrev TVs | Qd = | 30,8 | kWh / deň |
| Potrebný objem zásobníka TV | VTV = | 190 | litrov |
| Potrebný príkon pre ohrev TV (doba ohrevu z 10 na 50°C – 0,5 hodina) | QTV = 5,0 kW |  |  |

-           Navrhovaný inštalovaný výkon zdroja tepla

zdroj tepla musí byť schopný zabezpečiť nasledujúce prevádzkové odberové špičky :

80 % QVYK + 100 % QTV = 0,8 * 3,08 + 1,0 * 5,0 = 7,5 kW

70 % (QVYK + QTV) = 0,70 * (3,08 + 5,0) = 5,6 kW

100 % QVYK = 3,08 kW

| Potrebný inštalovaný výkon zdroja tepla | QINST = 8 kW |
| --- | --- |

Pre splnenie uvedených požiadaviek navrhujeme inštalovať tepelný zdroj :

| - 1x plynový kondenzačný kotol, menovitý tepelný výkon 13 kW | QINST = 13 kW |
| --- | --- |

2.2  Ročná potreba tepla

výpočtová spotreba tepla podľa STN 38 3350 : QR,V = QV . (ti-tep) / (ti-te) . h . n . k, pričom :

- vonkajšia výpočtová teplota ................................................................................	te = - 11 °C

- nadmorská výška ..................................................................................................	v = cca 175 m.n.m.

- počet vykurovacích dní ........................................................................................	n = 200 dní

- denná prevádzková doba vykurovania .................................................................	h = 24 hod

- priemerná vnútorná teplota ................................................................................		ti = ~ 20 °C

- priemerná teplota vo vykurovacom období .........................................................	tep  = 4,0°C

- koeficient vplyvu regulácie ...................................................................................	k = 0,7

| Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie | QR,VV = 5 000 kWh / rok |
| --- | --- |

b) Ohrev teplej vody

výpočtová spotreba podľa STN 38 3350 : QR,TUV = Qd . n . k

| Denná potreba tepla pre ohrev TV (podľa STN 06 0320) ................................ | Qdc = 30,8 kWh / deň |
| --- | --- |
| Počet prevádzkových dní v roku ................................................................... | n = 260 dní |
| Koeficient súčasnosti odberu ........................................................................ | k = 0,8 |
| Ročná potreba tepla pre ohrev TV | QR,TV = 5 600 kWh / rok |

| Ročná potreba tepla celkom | QR,T = ~ 10 600 kWh / rok |
| --- | --- |
| Odpočet z ročnej potreba tepla pre ohrev TV (ohrev slnečnými kolektormi): | QR,sol = - 10 GJ / rok / 2 750 kWh/rok |

2.3  Spotreba paliva

Palivom pre vykurovanie, ohrev TV bude zemný plyn, pričom uvažujeme nasledujúce parametre :

Účinnosť celoročnej prevádzky kotolne	 ...............................................................		Erk = 0,98 (98 %)

Ročná spotreba zemného plynu vypočítaná podľa vzťahu : BR = QR / (Hzp x Erk ) :

| Ročná spotreba zemného plynu | BR = 850 m3 / rok |
| --- | --- |

## 3.  Legislatívne a odborné požiadavky

3.1  Zaradenie vykurovacej sústavy

a) Podľa STN EN 12828

- čl.1 - teplovodná sústava s teplotou vody do 105 °C

- čl. 4.5.2 a), b) - centrálne riadenie riadiacim systémom, časovo programovateľné

b) Podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

- Zdroj tepla s vyhradenými tlakovými zariadeniami :

B.b -	tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny

s teplotou vyššou ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5

( TEN s membránou pre solárny okruh, Bs = 18 l x 1,0 MPa = 18, tzn. väčší ako 5)

C.a -	kotly s max. pracovným pretlakom do 0,5 MPa, 1. s menovitým tepelným výkonom do 50 kW (VI.trieda)

- zdroj tepla  s vyhradenými plynovými zariadeniami  – viď POZ

- zdroj tepla s vyhradenými elektrickými zariadeniami

3.2  Požiadavky na dodávateľa stavby

Montážne práce musia byť vykonávané podľa požiadaviek STN EN 143 36, STN 42 0090 a výrobcov techn. zariadení. Montážne práce môže realizovať len dodávateľ s oprávnením na výrobu, montáž a opravy ústredného vykurovania a vyhradených technických zariadení tlakových podľa Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z., vydaným oprávnenou organizáciou.

Zváračské práce môžu robiť iba pracovníci s platnými zváračskými skúškami podľa STN EN ISO 9606-1 v zodpovedajúcom rozsahu. Pri zváračských prácach postupovať podľa príslušných odborných predpisov a požadovaných postupov pre jednotlivé druhy zvarových spojov, dodržiavať bezpečnostné predpisy a požiadavky STN 05 0610, 05 0630.

3.3  Umiestnenie zdroja tepla

- Plynový kondenzačný kotol (nástenný) umiestniť v technickej miestnosti v 1.. PP objektu. Priestor stavebne upraviť tak, aby spĺňal požiadavky kladené na inštalovanú technológiu. Prístup bude z vnútorného komunikačného prostredia.

## 4.  Strojné zariadenia

4.1  Základné prevádzkové parametre

| Inštalovaný výkon | 13 kW |
| --- | --- |
| Výpočtový teplotný spád vykurovacej vody (kotlový okruh) | 60 / 45 °Ct 15 K |
| Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota vykurovacej vody | 70 resp. 100 oC |
| Prevádzkový tlak v sústave | 160 ~ 180 kPa |
| Havarijný pretlak v sústave min. resp. max. | 60 resp. 300 kPa |
| Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota teplej vody (TV) | 55 resp. 65 oC |

4.2  Technologické zariadenia

Zdroj tepla bude vybavený zariadeniami, ktoré majú osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia podľa vyhl. 508 / 2009 Z.z.), platné vyhlásenie o zhode (určené výrobky podľa zák. č. 264 / 1999 Z.z.), prípadne inú sprievodnú dokumentáciu od výrobcu (distributéra).

a)  Kotol

Na pokrytie požadovaného tepelného výkonu bude inštalovaný závesný plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, výkon 13 kW. Kotol bude v prevedení s uzatvorenou spaľovacou komorou, odvod spalín bude koaxiálnym potrubím d 60 / d100mm vyvedeným nad strechu objektu.

Technické parametre kotla Viessmann :

- menovitý výkon min/max.........................................................................	1,9 ~13 kW

- normový stupeň využitia ........................................................................	98%

- max. prevádzková teplota ......................................................................	80 °C

- max. prevádzkový pretlak  teplota .........................................................	0,3 MPa

- celkové rozmery kotla (vrátane krytu) ....................................................	0,45 x 0,36 x 0,85 m (š x hl x v)

Súčasťou vybavenia kotla bude obehové čerpadlo, tlaková expanzná nádoba 10l, poistný ventil, prevádzkový a havarijný termostat, teplomer, tlakomer, ekvitermická regulácia.

- Zabezpečovacie zariadenie

Zabezpečovacie zariadenie vykurovacej sústavy bude vytvorené poistným ventilom G 1/2“, Po=300 kPa osadeným v kotle a zabudovanou tlakovou expanznou nádobou s membránou objemu 10 litrov podľa STN EN 12828, č. 4.6.2.2, STN 06 0830, kap. IV, diel C.

- Výpočet poistného ventilu pre kotol (výkon 12,4 kW) :

| Podľa STN 06 0830, STN 13 4309-3 | S = Q / (W*K) (mm2) |
| --- | --- |
| - poistný výkon zdroja | Qp = 13,0 kW |
| - otvárací pretlak poistného ventilu | po = 300 kPa |
| - výparné teplo | r = 0,593 kWh/kg |
| - súčiniteľ ventilu | K = 1,09 kW/mm2 |
| - zaručený výtokový súčiniteľ | W = 0,444 |
| Ekvivalentné množstvo sýtej pary Ge = P/r | Ge = 21,9 kg/h |
| Potrebný prierez sedla poistného ventilu (S0=Qp/(W*K) | S = 26,9 mm2 |

Vyhovuje poistný ventil G 1/2‘ x 3/4‘, nastavený otvárací pretlak 300 kPa, osadený v kotle (min. zaručený prietokový prierez 113 mm2).

- Výpočet objemu expanznej nádoby pre vykurovanie :

| Vodný objem systému | - Vsys = 143 litrov |
| --- | --- |
| Maximálna prevádzková teplota | - Θprev = 60°C |
| Maximálna poruchová teplota | - Θmax = 70°C |
| Zväčšenie objemu vody | - e = 2,22 % |
| Zväčšenie objemu sústavy - Ve = e. (Vsys. / 100) | - Ve= 3 litre |
| Objem vodnej rezervy exp. nádoby - Vwr = 0,5% Vsys | - Vwr = 1 liter |
| Max. hydrostatický tlak | - pST = 0 kPa |
| Počiatočný tlak | - p0 = 30 kPa |
| Otvárací pretlak poistného ventilu | - ppv = 300 kPa |
| Konečný navrhovaný tlak v systéme – pe = 0,9.ppv | - pe = 270 kPa |
| Podľa STN EN 12828, príloha D - minimálny požadovaný objem | - Vexp,min = (Ve+Vwr) x (pe+100)/(pe-p0) Vexp,min = 6 dm3 |

V plynovom kondenzačnom kotle je osadená 1x tlaková expanzná nádoba s membránou s objemom 10 litrov a max. prevádzkový tlakom 3,0 bar, ktorá vyhovuje.

- Ohrev TV

Pre ohrev TV bude inštalovaný stacionárny zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocel 100 B/W- V, objem 190 l. Zásobníkový ohrievač TV (ZO) bude napojený na navrhované potrubia SV, TV a cirkulácie. Pre zabezpečenie cirkulácie TV bude osadené čerpadlo Grundfos UPS B v bronzovom prevedení. Na prívode studenej vody do zásobníkového ohrievača budú inštalované zabezpečovacie prvky podľa STN 06 0830 – rieši diel ZTI.

Pre ohrev TV bude napojená vykurovacia vetva priamo z kotla - do vrchnej ohrevnej vložky zásobníkového ohrievača (ZO). Spodná špirála ZO bude ohrievaná solárnym ohrevom.

Výstupné potrubia z dvoch solárnych kolektorov budú zo strechy, kde budú kolektory umiestené vedené do priestoru chodby s koltom a zásobníkom. Priamo na zásobníku TV bude inštalovaná solárna jednotka, ktorej súčasťou bude obehové čerpadlo solárneho okruhu, potrebné meracie, uzatváracie a regulačné armatúry. Zabezpečovacie zariadenie solárneho okruhu bude tvorené poistným ventilom a expanznou nádobou objemu 18litrov, s max. pracovným pretlakom 600kPa (max. konštr. pretlak 1,0MPa).

## 5.  Vykurovacia sústava

Na výstupe z kotla klesnú vykurovacie potrubia do podlahy.  Navrhované rozvody potrubí viesť v rámci podlahy – plastové potrubia (napr. plastohliník PEX-AL-PEX  alebo pod.), opatriť tepelnou izoláciu. Pripojenie vykurovacích telies urobiť zospodu.

V riešených priestoroch budú ako vykurovacie telesá inštalované :

- oceľové doskové radiátory v konvektorom vyhotovení, pripojenie prevažne zospodu (VK – ventil kompakt),

- na prívode bude osadený regulačný ventil s termostatickou hlavicou, podľa potreby odvzdušňovacia a vypúšťacia zátka, uchytávať ku stenám typovými závesmi (držiakmi).

Montážny materiál  (potrubia, armatúry)

Rozvody potrubí vykurovacej vody od kotla po zásobník a po napojenie v podlahe zhotoviť z oceľových rúr bezšvíkových hladkých, akosť 11 353, rozmery podľa STN 42 5715, spájané lisovaním.

Potrubia vedené v podlahe pre pripojenie navrh. vykurovacích telies budú z plastových potrubí (materiál plastohlinník PEX-AL-PEX alebo pod.). Potrubné rozvody solárneho okruhu budú vybudované z medených rúr a tvaroviek.

Po ukončení montáže celý rozvod potrubí prečistiť a prepláchnuť. Vykurovaciu sústavu vybaviť v potrebnom rozsahu armatúrami uzatváracími, regulačnými, vypúšťacími, radiátorovými a pod.

Použitý materiál musí vyhovovať STN 42 0090.

Armatúry

V rozvodoch potrubí vykurovacej vody inštalovať závitové mosadzné armatúry (uzatváracie kohúty, regulačné ventily, odvzdušňovacie a vypúšťacie ventily...), pripájacie armatúry koncových vykurovacích  zariadení (regulačné ventily, šroubenia).

Použitý materiál musí vyhovovať požiadavkám STN 42 0090.

Vykurovacia sústava bude vybavená v potrebnom rozsahu armatúrami uzatváracími, vypúšťacími, radiátorovými a pod. Použitý materiál musí vyhovovať STN 42 0090.

Všetky povrchy potrubí s prevádzkovou teplotou vyššou ako 60 °C opatriť tepelnou izoláciou - izolačnými rúrami z polyuretanu alebo pod. Minimálne doporučené hrúbky tepelnej izolácie z  trubíc : min 15 mm

## 6.  Skúšky zariadení

Zmontované technické zariadenia a potrubné prepojenia pred uvedením do prevádzky podrobiť skúškam podľa STN EN 14336, východiskovým prehliadkam podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Jednotlivé skúšky vykonávať za účasti zástupcu investora, o ich výsledku vypracovať zápis.

6.1  Skúška tesnosti

Po zrealizovaní montáže podrobiť potrubia skúškam na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť podľa  požiadaviek STN EN 14336.

Záverečná kontrola pred skúškou musí obsahovať :

- vizuálnu kontrolu pred skúškou odolnosti (hydrostatická tlaková skúška)

- vizuálnu kontrolu po skúške odolnosti (spoje potrubí, armatúr ...)

- kontrolu výrobných dokumentov

Skúšky vykonať za účasti odborného pracovníka (oprávnenie podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z.), zodpovedného zástupcu investora / prevádzkovateľa vykurovacej sústavy, o ich výsledku vypracovať zápis.

a)  Stavebná skúška

Po úplnom dohotovení a zmontovaní potrubí overiť, či celkové prevedenie a použitý materiál zodpovedá požiadavkám technických predpisov BTP a projektovej dokumentácie, skontroluje sa pripravenosť k tlakovým skúškam.

Pri stavebnej skúške sa zisťuje najmä :

- dokončenie všetkých zváracích prác;

- správne umiestnenie výstroja potrubia; overenie funkcie ovládania uzatváracích a poisťovacích armatúr, smer toku prúdenia; funkcia odvzdušnenia a odvodnenia;

- správnosť uloženia potrubia a jeho spádovanie; možnosť tepelnej dilatácie;

- vzdialenosť potrubia od stien a konštrukcií s ohľadom na dilatácie a predpísanú hrúbku tepelnej izolácie;

- úplnosť dokumentácie; správnosť údajov vyrazených na tlakových častiach potrubia;

b)  Skúška tesnosti potrubí

Príprava :

Na vypúšťací uzáver v rámci kotolne dočasne osadiť nátrubok pre pripojenie zdroja tlaku a skúšobný tlakomer. Na pripravený nátrubok s tlakomerovým kohútom osadiť skúšobný tlakomer s rozsahom 0 až 600 kPa, resp. 0 až 1,0 MPa trieda presnosti 1. Skúšané teplovodné potrubia napustiť vodou, odvzdušniť.

Za takto pripraveného stavu môže byť vykonaná skúška vodotesnosti podľa STN EN 14336, príloha A.

Skúška :

Skúška tesnosti prebehne pri max. teplote vody 50 °C, pri skúšobnom pretlaku :

0,30 MPa – rozvody vykurovacej vody

Po natlakovaní potrubí urobiť prvú obhliadku celého zariadenia (spoje, armatúry ...). Skúšobný pretlak udržiavať po dobu 6 hodín, potom vykonať druhú obhliadku zariadenia.

Výsledok skúšky bude úspešný, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a nedôjde k poklesu skúšobného pretlaku.

6.2  Prevádzková skúška

Po dokončení montážnych prác a vykonaní tlakových skúšok môže byť urobená prevádzková skúška. Skúšaná vykurovacia sústava bude napustená upravenou vodou, dokonale odvzdušnená. V prvej etape bude vykonaná dilatačná skúška pri max. prevádzkovej teplote vykurovacej vody, pričom budú overené vlastnosti potrubí, armatúr, tesnení, spôsob uloženia potrubí, vykurovacích súprav a pod. Potom sa uskutoční komplexná vykurovacia skúška s overením správnej prevádzky vykurovacej sústavy (dĺžka trvania skúšobnej prevádzky bude 24 hodín), vrátane hydraulického vyregulovania.

Ak bude výsledok všetkých prevedených skúšok vyhovujúci, bude vykurovacia sústava uvedená do skúšobnej prevádzky a po patričnom zaškolení odovzdaná do užívania prevádzkovateľovi.

Po dokončení montážnych prác, vykonaní tlakovej skúšky môžu byť urobené prevádzkové skúšky zariadení a potrubí.

## 7.  Prevádzkové požiadavky

Vyhradené techn. zariadenia budú podliehať pravidelným odborným prehliadkam (Príloha č.5 Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) :

- tlakové zariadenie skup. B b)

opakovaná vonkajšia prehliadka - 1 rok (RT), vnútorná prehliadka - 5 rokov (RT), tlaková skúška - 10 rokov (RT)

- tlakové zariadenie skup. B f)

funkčná skúška poistných ventilov - 1 mesiac (O)

- tlakové zariadenie skup. C podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa).