Technická univerzita vo Zvolene

Riziková správa

Jún 2026

| Názov spoločnosti | Technická univerzita vo Zvolene |
| --- | --- |
| Skupina/ materská spol. | Technická univerzita vo Zvolene |
| Sídlo | T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen |
| IČO: | 00397440 |
| Posudzovaná lokalita | Areál Technickej univerzity, T.G. Masaryka 24, Zvolen |
| Dátum prehliadky | 15.6.2026 |
| Účastníci; za TUZV | Ing. Miroslava Kapustová, vedúca oddelenia verejného obstarávania |
|  | Ing. Božena Sliacka, PhD. Technik BOZPaPO |
|  | Ivan Matúška, odborný pracovník oddelenia investícií a prevádzky |
| Za Respect Slovakia, s.r.o. | Peter Kotulič |
|  | Anežka Slivková |
| Autor | Peter Kotulič |

Cieľom tejto správy o riziku je popis a hodnotenie rizika v súvislosti s činnosťami klienta na základe rizikovej prehliadky.

Riziková správa sa zameriava na identifikáciu, hodnotenia a kontrolu potenciálnych rizík, ktoré môžu významne ohroziť finančnú stabilitu klienta a to najmä:

- požiarneho rizika

- živelných rizík

- riziko krádeže

Obsah

1 Profil rizika	4

1.1 Všeobecné informácie o spoločnosti	4

1.2 Popis lokality	5

1.3 Významné zmeny	5

2 Analýza rizika

2.1 Popis objektov	6

2.2 Stavebné konštrukcie	7

2.3 Popis technológie/prevádzky	7

2.4 Riziká technológie/prevádzky	8

2.5 Energie a média 	..........  ... .............8

2.6 Skladovanie	11

2.7 Požiarna ochrana	12

2.8 Zabezpečenie objektu, strážna služba	15

2.9 Management kontroly	15

2.10 Údržba a revízie	16

2.11 Kanalizácia, odpady	16

2.12 Ekológia	17

2.13 Pád lietadla	17

2.14 Terorismus a vandalismus	17

2.15 Cyber risk	17

2.16 Prírodné a iné nebezpečie	18

2.17 Prerušenie prevádzky	21

3 Poistné sumy a stanovenie MPL	22

3.1 Poistné sumy	22

3.2 Stanovenie požiarnych komplexov	23

3.3 Odhad a definícia pravdepodobnej maximálnej škody	23

3.4 Škodový priebeh	24

3.5  Prílohy,fotodokumentácia	25

Popis fotodokumentácie :	35

4. Použité skratky                                                                                                                               36

# Profil rizika

## Všeobecné informácie o spoločnosti

| Názov spoločnosti | Technická univerzita vo Zvolene |
| --- | --- |
| IČO | 00397440 |
| Hlavná činnosť | Vzdelávanie |
| NACE-SK | 854 |
| História spoločnosti | Technická univerzita vo Zvolene /TUZVO/, pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. Rozhodnutím Národnej rady SR bol dňa 17.12.1991 prijatý zákon č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene na Technickú univerzitu vo Zvolene s účinnosťou od 23.1.1992. TU má nasledovné fakulty : - Drevárska - Lesnícka - Fakulta techniky - Fakulta ekológie a environmentalistiky TU je verejnou vysokou školou. Na základe výsledkov procesu komplexnej akreditácie v roku 2009 bola v zmysle zákona o VŠ zaradená medzi univerzitné vysoké školy. |
| Lokality spoločnosti | Organizačné súčasti : - Ústav cudzích jazykov - Ústav telovýchovy a športu - Arborétum Borová Hora - Centrum informačných technológií - Centrum ďalšieho vzdelávania - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica - Vývojové dielne a laboratóriá - Študentský domov a jedáleň - Vydavateľstvo TU - Vysokoškolský lesnícky podnik |
| Počet zamestnancov | 546; pracovná doba-pracovné dni podľa zatriedenia, vrátnica -nonstop |

## Popis lokality

| Lokalita 1 | Technická univerzita vo Zvolene |
| --- | --- |
| Poloha/ umiestnenie | V západnej časti mesta Zvolen |
| Adresa | T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen |
| Nadmorská výška | 293. m.n.m. |
| GPS | N: 48.5720247 E: 19.118499 |
| Plocha areálu | 23 300 m2 |
| Vonkajšie riziká | Sever: obytná zóna Juh: autobusová stanica, rieka Slatina cca 440 m Východ: park Západ: Elektrárenský kanál tesne pri areáli- cca 15 m Rieka Hron cca 430 m |

## Významné zmeny

Nižšie sú uvedené významné zmeny najmä v oblasti zabezpečenia požiarnej ochrany, fyzického zabezpečenia, zmeny v technológiách, majetkové zmeny a ďalšie, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na kvalitu rizika:

Rekonštrukcia internátov v IX/2024-VI 2026 vo výške 7,78 mil. Eur s DPH;

Rekonštrukcia knižnice v r. 2026 vo výške 1,5 mil. Eur.

- V roku 2012 vybudovaný Expanzomat  pre zaistenie tlaku v rozvode hydrantovej siete – 3 ks čerpadlá Grundfos,

- Max. výtlak 69 m / 6,9 bar /

- V roku 2025 bolo vybudované fotovoltické zariadenie /FVS/ na vlastnom objekte Študentský domov Ľudovíta Štúra na adrese  Študentská 17, Zvolen, p. č. 676/33. Výkon FVS 50 kW, náklady s DPH 240 tis. Eur s DPH. Zariadenie SOFAR 50KTLX- G3 má európsku certifikáciu; počet panelov 102. /Toto zariadenie sa nenachádza v hlavnom požiarnom komplexe- HPK/.

# Analýza rizika

## Popis objektov

|  | Technická univerzita, T.G. Masaryka, 24, Zvolen |
| --- | --- |
| Celkový počet objektov | Rektorát TU – bloky A, B, C, aula, fakulta ekológie, dielne a laboratóriá; popis je na prílohách |
| Vek budov | 42 rokov |
| Hlavné objekty | Bloky A, B, C, |
| Nevyužívané | nie |
| Budovy vlastné/cudzie | vlastné |
| Nájomníci | Swan, a.s. / anténny systém / Slovanet, a.s. / anténny systém / Zväz spracovateľov dreva / kancelária / Detronic, s.r.o. / anténny systém / Kávomaty, s.r.o. / kávové automaty / Subnet, s.r.o. / anténny systém / Orange, a.s. / anténny systém / Wifinet, s.r.o. / anténny systém / |
| Stav budov | Dobrý, stav primeraný veku |

## Stavebné konštrukcie

Nižšie je uvedený popis konštrukcií najvýznamnejších využívaných budov:

| Názov | Popis | Konštrukcia | Výška |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloky A, B, C | Blok A 9 podlaží, blok B 7 podlaží, blok C 6 podlaží | ŽB skelet, výplň keramické panely, ŽB plochá strecha s mäkkou krytinou , na časti budov zelená strecha 970 m2, -prístrešok na bicykle | 6 podlaží |
| Fakulta ekológie | 5 podlaží | ŽB nosná konštrukcia, výplň plynosilikátové panely, 5 podlaží; drevená nadstavba, plochá strecha, mäkká krytina | 5 podlaží |
| Dielne | 1 podlažie | ŽB nosná konštrukcia, výplň plynosilikátové panely,, strecha betónové panely, mäkká krytina | 1 podlažie |
| Aula | 1 podlažie | ŽB skelet, ŽB strešná konštrukcia, plechová krytina | 1 podlažie |

## 2.3 Popis technológie/prevádzky

Výťahy 7 ks, vzduchotechnika- posluchárne a aula , klimatizačné jednotky v časti kancelárií, rôzne drevoobrábacie stroje v dielňach, expanzomat v budove rektorátu

## Riziká technológie/prevádzky

| Riziko | Popis |
| --- | --- |
| Nebezpečné chemické látky | Malé množstvo chemikálií používané pri výučbe / anorganická a organická chémia / |
| Technické plyny | PB, hélium v laboratóriách |
| Nebezpečie výbuchu | Stolárska dielňa |
| Kuchyňa | nemajú |
| Iné | nemajú |

## Energie a média

### Elektrina

|  | Popis |
| --- | --- |
| Počet prívodov | 1 prívod z verejnej siete dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina |
| Trafostanice | Transformátor olejový CS CEPELI typ AKW TF 500/10, výkon 400kV Napätie 6/0,4/0,231kV Transformátor olejový BEZ, typ aTO350/22, výkon 400kV, Napätie 22/0,4/0,231kV |
| Náhradný zdroj | nie, |
| Vlastný zdroj | 1 ks dieselagregát TTS Martin; pri hlavnej budove TU 1 ks pri parkovisku zo severnej strany pri HVEP |
| Ostrovná prevádzka | nie |

### Vykurovanie

|  | Popis |
| --- | --- |
| Vlastný zdroj | Nie |
| Cudzia | Vykurovanie teplovodné z centrálneho zdroja tepla, dodávateľ Teplárenský holding, a. s. Turbínová 3; Bratislava; pobočka Zvolen |

### Para

|  | Popis |
| --- | --- |
| Zdroj | nemajú |
| Technologická |  |
| Vykurovacia |  |

### Zemný plyn

|  | Popis |
| --- | --- |
| Prívod | v areáli plyn nie je Plynové vykurovanie v skleníkoch Borová hora /mimo HPK/ Plyn v jedálni v lokalite Bariny /mimo HPK/ |
| Použitie |  |

### Technologická voda

|  | Popis |
| --- | --- |
| Zdroj | nemajú |
| Použitie |  |

### Stlačený vzduch

|  | Popis |
| --- | --- |
| Zdroj | Kompresor,-výrobca ABAC, s.r.l., Taliansko, typ 5H500, tlak 1,1 MPa; Použitie v stolárskej a strojárskej dielni; budova VDL Kompresor Orlík v kotolni |
| Záloha | Nie |
| Použitie | Dielne; výroba pre vlastnú potrebu TUZVO |

### Chladenie

|  | Popis |
| --- | --- |
| Typ systému | V bloku B jedno podlažie- kancelárie /3.posch./ Blok C- klimatizácia na 1. poschodí; Jedna jednotka sa nachádza na fasáde, jedna na lodžii |
| Médium |  |
| Použitie | Chladenie, klimatizácia |
| Záloha | nie |

## Skladovanie

### Skladovanie nebezpečných látok

| Názov | Množstvo | Umiestnenie | Detaily |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratórne chemikálie | Cca 20 kg |  | Uloženie v kovových skriniach pri laboratóriách |

### Ostatné komodity

| Názov | Množstvo | Umiestnenie | Detaily |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunálny odpad | 3-4 t/ mes. | kontajnery | polopodzemné veľkokapacitné kontajnery a veľkokapacitné kontajnery vo dvore |

### Skladovanie paliet

Nemajú; palety si odoberajú späť dodávatelia

## Požiarna ochrana

### Začlenenie činností do kategórie s požiarnym nebezpečím

V tabuľke nižšie sú uvedené činnosti so zvýšeným a vysokým požiarnym zaťažením podľa §1 odst. 
1) a 2) vyhlášky č. 121/2002  Z.z., o požiarnej prevencii:

| Začlenenie | Objekt, činnosť | Detaily |
| --- | --- | --- |
| Zvýšené | Stolárska dielňa |  |
| Vysoké | Nie |  |

### Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Výrobca, typ | Lites Liberec, MHU 102, 4 ks, Schrack B6-X2A-CP, Vienna ,1 ks |
| Pokrytie | 100 % v hlavnej budove; úprava prebehla v r. 2025- 2026 |
| Prenos signálu | Káblové vedenia |
| Ovládanie zariadenia | Vyvedené do miesta stálej obsluhy – vrátnica; zariadenie len signalizuje /zvuková a svetelná signalizácia/, neovláda žiadne iné zariadenia |

### Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

|  | Detaily* |
| --- | --- |
| Typ | Nemajú |
| Pokrytie |  |
| Návrhová norma |  |
| Trieda rizika |  |
| Návrh |  |
| Hlavice |  |
| Čerpadlá, motory |  |
| Zdroj vody |  |
| Zásoba vody |  |

### Ostatné požiarne bezpečnostné zariadenia (PBZ)

| PBZ | Detaily |
| --- | --- |
| Drenčery | nie |
| GHZ | nie |
| ZOTK | nie |
| Požiarne klapky | nie |
| Požiarne uzávery | Áno, hlavná budova +VDL 60 ks Fakulta ekológie 10 ks |
| Protivýbuchové zariadenie | nie |
| Ostatné detekcie | nie |

### Hydranty, zdroje požiarnej vody a hasiacich prístrojov

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Zdroj požiarnej vody | verejný vodovod, dodávateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica |
| Vonkajšie hydranty | H 75B 6 ks, H 110A 2 ks |
| Vnútorné hydranty | H 52C 75 ks, D 25 3 ks, HN 25/30 5 ks |
| Požiarne nádrže | Nie; na hasenie je možné využiť aj vodu z blízkeho kanála /cca 15 m od objektu |
| Suchovody | nie |
| PHP | 181 ks rôzne typy; PHP v objekte A- str. 33, príloha č. 37 |

### Dojazd jednotiek požiarnej ochrany

#### Dojazd najbližšej resp. najrýchlejšej jednotky kategórie JPO I

|  | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov JPO | HaZZ Zvolen, Lieskovská cesta 500/38 |  |  |
| Vzdialenosť (km) | 4 |  |  |
| Dojazd (min) | 7 |  |  |

#### Vlastná jednotka

Nie je zriadená

## Zabezpečenie objektu, strážna služba

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Fyzická strážna služba | Nie; na vrátnici prítomný vrátnik; nepretržite 24 hod. denne; 1 pracovník v smene po 12 hod. |
| Osvetlenie | Vo vnútri areálu vlastné, mimo areálu verejné osvetlenie |
| Oplotenie | Z troch strán – východ, sever, juh; oplotenie nie je súvislé |
| Ochrana pred bleskom | Áno |
| Kamerový systém | Áno, vývod na vrátnicu so stálou obsluhou; celkom je použitých cca 100 kamier; uschovávanie záznamov do 30 dní / minimálne 5 dní/ |
| EZS (PZTS) | Pokladňa, vývod na vrátnicu so stálou obsluhou; 24 hod denne |

## Management kontroly

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Zabezpečovanie úloh PO | vlastný zamestnanec, Ing. Sliacka, PhD. |
| Dokumentácia PO | v zmysle platnej legislatívy |
| „Horúce práce“ | na povolenie; zamestnanci TUZVO robia malé údržbárske práce |
| Fajčenie | Zakázané vo všetkých objektoch |
| Nabíjacie miesta | Pri HVEP /Hala vedeckoexperimentálnych pracovísk/ |
| Poriadok | vyhovuje |
| Ostatné | nemajú |

## Údržba a revízie

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Bleskozvod | Ing. František Viglaský apríl 2024 a apríl 2025 |
| Stroje | Výťahy OTIS, 30.3.2026 Kompresor – vzdušník Ing. Ján Úradník 4.12.2025 Tlaková nádoba expanzomat – Ing. Ján Úradník 8.12.2025 |
| Požiarne systémy | RHP JOMA SEPO, s.r.o. 6/2026 Hydranty vnútorné JOMA SEPO, s.r.o., 6/2026 Hydranty vonkajšie JOMA SEPO, s.r.o., 6/2026 EPS SAK PLUS, s.r.o., 6/2026 |

## Kanalizácia, odpady

Verejná kanalizácia - v zmysle platnej legislatívy

Odpadové hospodárstvo

## Ekológia

V zmysle platnej legislatívy;

Spoločnosť separuje odpady; umiestnenie na dvore areálu v kontajneroch

## Pád lietadla

## Možné, letisko Sliač cca 5,9  km

Lokalizácia TUZVO v rámci mesta Zvolen, vzdialenosť od letiska Sliač

## Terorizmus a vandalizmus

Možné;

V minulosti v r. 2024, v r. 2025 hlásené bomby v skúškovom období

## Cyber risk

možné

## Prírodné a iné nebezpečie

| Lokalita - |  |
| --- | --- |
| Zhrnutie Cat/ Net |  |
| Zemetrasenie | možné Zemetrasenie, návratová perióda / Slovak Academy of Sciences /SAV |
| Víchrica | možná |
| Povodeň | areál je mimo záplavových zón Mapa povodňového ohrozenia |
| Historické povodne | 1974 rieka Hron |
| Protipovodňové opatrenie | hrádza na rieke Hron; vzdialenosť od rieky Hron cca 430 m /prevýšenie 6 m/, vzdialenosť od rieky Slatina min 440 m/prevýšenie 8 m/ |
| Úder blesku | možné |
| Krupobitie | možné |
| Ostatné |  |

Vodné toky -vzdialenosť od riek Slatina a Hron podľa SVP

Výškový profil /rieka Slatina- areál TUZVO	Výškový profil /rieka Hron- areál TUZVO

Mapa povodňového rizika

## Prerušenie prevádzky

|  | Detaily |
| --- | --- |
| Vzťahy v rámci skupiny | Nehodnotí sa |
| Hlavní dodávatelia |  |
| Hlavní odberatelia |  |
| Závislosť na energiách |  |
| Kľúčové zariadenia |  |
| Strategické náhradné diely |  |
| Ostatné vplyvy |  |

# Poistné sumy a stanovenie MPL

## Poistné sumy

Hlavný požiarny komplex-príloha č. 3; strana 26

| Predmet poistenia/ poistné nebezpečie | Poistná suma (v EUR) |
| --- | --- |
| Poistenie majetku – Živelné riziko (v rozsahu „združený živel“) |  |
| Súbor budov a ostatných stavieb vr. príslušenstva | Hodnotiaca tabuľka..... |
| Súbor vecí hnuteľných | Hodnotiaca tabuľka..... |
| Súbor zásob | Hodnotiaca tabuľka..... |
| Ostatné | Hodnotiaca tabuľka..... |
| Živelné prerušenie prevádzky – riziko požiaru, doba ručenia 12 mesiacov |  |
| Ušlý zisk a fixné náklady | ..... |
| Celkom | ................................. |

## Stanovenie požiarnych komplexov

| č. | Názov | Hodnota (v EUR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nehnuteľný | Hnuteľný | Zásoby | Ostatné |
| 1 | Areál Technickej univerzity, T.G. Masaryka 24, Zvolen | ......................... | ..................... | ................. | ................... |
| 2 | ............ |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## Odhad a definícia pravdepodobnej maximálnej škody

Maximálna možná škoda – MPL (Maximum Possible Loss)

Najväčšia škoda z jednej poistnej udalosti na požiarnom komplexe stanovená za predpokladu, 
že všetky vnútorné aj vonkajšie protipožiarne opatrenia zlyhajú. Zásah proti požiaru je nedostatočný alebo vôbec žiadny, intenzita požiaru rastie tak, že ďalšiemu nárastu škody bráni len odstup, vodné plochy a iné pasívne prekážky alebo nedostatok horľavých materiálov.

Katastrofický scenár

Požiar v prevádzke kedy dôjde k zničeniu celej prevádzky t.j. hlavný požiarny komplex (HPK). Škoda na nehnuteľnom majetku bude 100 %, na hnuteľnom 100% . Náklady na odstránenie zvyškov po poistnej udalosti sú 1,0 mil. EUR.

MPL (majetok+ prerušenie prevádzky) = .................. EUR.

## Škodový priebeh

| Dátum vzniku škody | Popis udalosti, príčina, opatrenie po škode | Plnenie vrátane rezerv |
| --- | --- | --- |
| Rok 2025 | V roku 2025 zaznamenané zaplavenie výťahovej šachty pri búrke v objekte A | Náklady na opravu boli do 1000 EUR |

## Prílohy

- Poloha areálu TUZVO v rámci mesta Zvolen

- Areál TUZVO T. G. Masaryka 24, Zvolen

- Hlavný požiarny komplex /HPK/

## Fotodokumentácia

37. Kontrola hasiacich prístrojov- blok A

38. Revízia bleskozvod- technické objekty

## Popis fotodokumentácie :

1. Pohľad východný

2. Hlavný vstup

3. Vstupný vestibul

4. Vstup do areálu zo severu

5. Pohľad južný, aula, budova A,B,C

6. Pohľad západný, objekt  A

7. Fakulta techniky

8. Hlavná  budova A,B, 2. posch.

9. HP, Budova A,B

10. HP, kontrola

11. Učebňa B2

12. Požiarny evakuačný plán A,2.NP

13. Protipožiarne okno BAPO

14. Protipožiarne okno

15. Dielne, vstup

16. Evakuačný plán-stolárska dielňa

17. Stolárska dielňa, odsávanie

18. Stolárska dielňa

19. Prechod v dielni

20. Vstup do stolárskych dielní

21. Hlavný sklad

22. Fakulta ekológie a environmentalistiky

23. Trafostanica

24. Garáže

25. Centrálna výmenníková stanica

26. Výmenníková stanica

27. Technológia výmenníčky

28. Sušička dreva

29. Garáže v opornom múre

30. Trafostanica

31. Posluchárne B 8- B 10

32. EPS, vrátnica

33. Vývod kamier na vrátnici

34. Aula

35. HVEP /hala experimentálneho pracoviska/,nabíjanie elektromobilov

36. Učebňa, virtuálna jaskyňa

37. Kontrola PHP blok A

38. Revízia bleskozvodu, technické objekty

## Použité zdroje

Slovenský vodohospodársky podnik-SVP; Katasterportál; Geofyzikálny ústav (Geophysical Institute) of the Slovak Academy of Sciences (SAV); revízne správy ku zariadeniam klienta, Internet, AI;

# Použité skratky

| API | Active Pharmaceutical Ingredients (aktívne účinné látky) |
| --- | --- |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| BCP | (Business Continuity Plan) Plán zachovania výroby |
| CCTV | Kamerový systém (closed circuit television) |
| DA | Dieselagregát |
| EPS | Elektrická požiarna signalizácia |
| GHZ | Plynové hasiace zariadenie |
| HaZZ | Hasičský a záchranný zbor SR |
| HRD | (High rate discharge) systém na potlačenie výbuchu |
| JPO | Jednotka požiarnej ochrany |
| PBZ | Požiarno-bezpečnostné zariadenie |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd (M- mestská, P- podniková) |
| OSO | Odborne spôsobilá osoba |
| PCO | Pult centrálnej ochrany |
| PHP | Prenosný hasiaci prístroj |
| PO | Požiarna ochrana |
| PK | Požiarny komplex |
| PTZS (EZS) | Elektrická zabezpečovacia signalizácia |
| PÚ | Požiarny úsek |
| SHZ | Stabilné hasiace zariadenie |
| SUKL | Štátny úrad pro kontrolu liečiv |
| SVP | Správna výrobná prax |
| UPS | Náhradný batériový zdroj (Uninterruptible Power Supply) |
| VZT | Vzduchotechnické zariadenie |
| ZODT | Zariadenie pre odvetrávanie dymu a tepla |
| ZDP | Zariadenie diaľkového prenosu |
| ŽB | Železobetón |

HVEP                         Hala vedeckoexperimentálnych pracovísk