Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

„MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Otázka č.1

Bezpečný priechod na ulici Moskovská, tam bude vybudovaný vyvýšených stredový ostrovček, ktorý je predmetom dodávky inej objednávky, nie je predmetom dodávky dodávateľa Elekto?

Odpoveď č.1

Vybudovanie ostrovčeka nie je predmetom týchto SP.

Otázka č.2

Bezpečný priechod na ulici Moskovská, ak dobre chápeme projekt, tak napojenie stožiarovov a zariadenia v stredovom ostrovčeku je riešené zemným káblom, ktorý bude uložený v ceste a teda bude riešený rozkopávkou komunikácie?

Výkaz výmer spomína v položke “č. 8, osvetlenie” Rezanie asfaltu a následne vyplnenie drážok špeciálnu hmotou. Hĺbka pre uloženie káblov do komunikácie je daná normami, ale túto položku projekt opisuje tak, ako keby sa malo jednať len o “výrez do vrchnej časti asfaltu”, (vid text - vyplnenie drážky), namiesto asfaltovania povrchu po rozkopávke.

Požadujete uložiť kábel 24V/DC pre napojenie technológie ostrovčeka do drážky vo vrchnej časti asfaltu?

Odpoveď č.2

Pri oceňovaní stavby, je potrebné postupovať v zmysle súťažných podkladov – podľa priloženého výkazu výmer.

Vd’aka riadiacej jednotke (ELV) napájanej 230 VAC, ktorá mení striedavé napätie na jednosmerné napätie - 24 VDC je umiestnenie káblov v drážke vo vozovke v hĺbke 60 mm dostatočnou hĺbkou a to vzhľadom na to, že sa jedná o bezpečné napätie. V tomto prípade sa jedná sa o novú technológiu, ktorá je v prípade výmeny vrchného krytu vozovky hospodárnejšou voľbou než v prípade tzv. podkopu komunikácie alebo iného spôsobu prepájania, pretože nevyžaduje spomínané asfaltovanie povrchu po rozkopávke. Spôsob ukladania káblov je obdobný ako v prípade dopravných LED gombíkov, ktorých káble sa neukladajú hlbšie.