Príloha č. 1 SP
		                              
Opis predmetu zákazky/Vlastný návrh plnenia

1. Názov predmetu zákazky: Prenosné hasiace prístroje a vybavenosť nástenných hydrantov

2. Predmetom zákazky sú prenosné hasiace prístroje a vybavenosť nástenných hydrantov (hadice, prúdnice).

3. Hlavný kód CPV:

35111320-4 Prenosné hasiace prístroje 

4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto psúvisiace služby:
· Dodanie tovaru do miesta dodania do 90 dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky 
· Vyloženie tovaru v mieste dodania

Špecifikácia požiadavky: 

5. Hasiace prístroje musia byť certifikované  podľa STN EN 3 a spĺňať požiadavky pre prenosné hasiace prístroje (jednotlivé prísl. Časti) a požiadavky na uvádzanie výrobkov na trh v SR/EÚ.

6. Popisné označenie hasiacich prístrojov vyhotovené v slovenskom jazyku minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov a ich vlastnosti musia spĺňať požiadavky podľa § 4 vyhlášky a podľa STN EN 3-7, STN EN 3-8, STN EN 3-9.

7. Na tlakovej nádobe každého hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľné vyznačené údaje podľa § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov a podľa STN EN 3-7, STN EN 3-8, STN EN 3-9.

8. Na hasiacich prístrojoch musí byť vykonaná kontrola s príslušným rokom a miesiacom dodania (štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja) s potvrdením o vykonaní kontroly

9. Verejný obstarávateľ požaduje, aby tovary mali záručnú dobu minimálne 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu obstarávania objednávateteľom, pričom rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam pre konkrétneho odberateľa.

10. Verejný obstarávateľ požaduje na dodané prenosné hasiace prístroje vyznačiť vykonanie prvej kontroly s uvedením mesiaca a roka, ktorý bol predchádzajúcim mesiacom a rokom prislúchajúcim k dátumu prevzatia predmetu zákazky.

11. V rámci dodávky tovaru k jednotlivým položkám sa požaduje, aby jej súčasťou bol návod na použitie, záručné listy, pokyny na pripevnenie a inštaláciu hasiaceho prístroja, písomné pokyny a odporúčania výrobcu a to v slovenskom alebo českom jazyku.

12. Verejný obstarávateľ bude čerpať jednotlivé položky č.1 až 10 podľa svojich prevádzkových potrieb. Predmet prevodu bude Kupujúcemu dodávaný priebežne, počas doby trvania Dohody, a to na základe vystavených Objednávok Kupujúceho.

13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

14. Prenosné hasiace prístroje musia byť nové, nepoužívané, zabalené v neporušených obaloch, nepoškodené. Prenosné hasiace prístroje nesmú byť recyklované, repasované, renovované a nie staršie ako rok od roku uvedenom v dátume výroby.  

15. Pri navrhovaní ponúkaných produktov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť verejným obstarávateľom navrhovaný účel použitia, plnú funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí dokumentácie súťažných podkladov.

16. Ak bude požadovaný link/webový odkaz na produkt v cudzom jazyku, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby súčasťou ponuky uchádzača bol úradný preklad do slovenského jazyka takejto web stránky produktu, vo formáte PDF.

17. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný produkt v prípade, ak navrhovaný produkt nespĺňa minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom. 

Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg
Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov. 
	[bookmark: _Hlk232675390]Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 1 –  Prenosný hasiaci prístroj práškový  6 kg 
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	5 300 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 21A, min. čas činnosti 9 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	 N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 113B, min. čas činnosti 12 sekúnd
	(doplní uchádzač
	N/A

	
	Výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N2),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Hasiacou látkou musí byť prášok
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Celková hmotnosť max. do 11 kg,
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Hmotnosť hasiacej látky musí byť 6 kg (± 2%),
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť pod stálym tlakom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku a hadicovú zostavu (a prúdnicu / hubicu) na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Materiál nádoby musí byť z kovu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť popis na hasiacom prístroji
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)



Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg
Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov. 

	[bookmark: _Hlk232676078]Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 2 –  Prenosný hasiaci prístroj práškový  2 kg 
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	300 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 8A, min. čas činnosti 6 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	 N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 34B, min. čas činnosti 6 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N2),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Hasiacou látkou musí byť prášok
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Celková hmotnosť max. do 4 kg ,
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Hmotnosť hasiacej látky musí byť 2 kg (± 3%),
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť pod stálym tlakom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku a hadicovú zostavu (a prúdnicu / hubicu) na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Materiál nádoby musí byť z kovu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť popis na hasiacom prístroji
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)




Prenosný hasiaci prístroj CO2  5 kg
Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov. 

	[bookmark: _Hlk232680538]Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 3 –   Prenosný hasiaci prístroj CO2 5 kg (tzv. snehový)
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	540 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 55B, min. čas činnosti 9 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	 N/A

	
	Výtlačným plynom hasiacej látky musí byť oxid uhličitý (CO2)
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Hasiacou látkou musí byť oxid uhličitý (CO2),

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Celková hmotnosť max. do 15 kg ,
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Hmotnosť hasiacej látky musí byť 5 kg
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť pod stálym tlakom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať hadicovú zostavu a prúdnicu CO 2 / hubicu na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Materiál nádoby musí byť z kovu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť popis na hasiacom prístroji
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
	(doplní uchádzač
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)




Prenosný hasiaci prístroj CO2  2 kg
Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 4 –   Prenosný hasiaci prístroj CO2 2 kg (tzv. snehový)
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	105 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min. 21B, min. čas činnosti 6 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	 N/A

	
	Výtlačným plynom hasiacej látky musí byť oxid uhličitý (CO2)
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Hasiacou látkou musí byť oxid uhličitý (CO2),

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Celková hmotnosť max. do 7 kg ,
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Hmotnosť hasiacej látky musí byť 2 kg
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť pod stálym tlakom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať hadicovú zostavu a prúdnicu CO 2 / hubicu na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Materiál nádoby musí byť z kovu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť popis na hasiacom prístroji
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)




Prenosný hasiaci prístroj na báze vody 9 l
Prenosný hasiaci prístroj svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platné EN 3 normy. Musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov. 

	[bookmark: _Hlk232681527]Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 5 –   Prenosný hasiaci prístroj na báze vody 9 l
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	500 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť použiteľný na hasenie požiarov triedy A,
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 13A, min. čas činnosti 9 sekúnd
	(doplní uchádzač)
	 N/A

	
	Výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N2),

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Hasiacou látkou musí byť voda s prísadou proti zamŕzaniu 
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Celková hmotnosť max. do 18 kg
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Objem hasiacej látky musí byť 9 l
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť pod stálym tlakom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať inštalovaný tlakomer (manometer) na kontrolu stáleho tlaku a hadicovú zostavu (a prúdnicu / hubicu) na nasmerovanie vypúšťaného hasebného prúdu,

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať filter na zachytenie nečistôt vypúšťanej hasiacej látky
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Materiál nádoby musí byť z kovu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Farba tlakovej nádoby musí byť červená RAL 3000,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť popis na hasiacom prístroji
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Súčasťou musí byť držiak (vešiak) pre upevnenie na stenu (vrátane montážneho materiálu),
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť možné vykonávať pravidelnú údržbu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)




Plochá hadica na nástenné hydranty – vybavenosť hadicových zariadení požadovanou výzbrojou

Požiarna hadica C 52
Jedná sa o  požiarne nepresakujúce ploché hadíce do nástenných hydrantov typu C 52 (plochá hadica, ktorej svetlosť je 52 mm a jej dĺžka je 20 m, vrátane polo-spojok).
Parametre predmetu zákazky:
Požiarna nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a zároveň musí spĺňať platnú EN 14540, súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Všeobecný popis
Predmetom zákazky sú požiare nepresakujúce ploché hadice do nástenného hydrantu typu C 52 (2"), vrátane polo-spojok


	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 6 –   Požiarna hadica  C 52
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	3 600 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť s vnútorným priemerom (svetlosťou) 52 mm 
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Typ C
	N/A
	 (doplní uchádzač)

	
	Musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením 
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať dĺžku 20 m

	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Vonkajšia vrstva z textilného materiálu (oplet)

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Max. prevádzkový tlak 1,6 MPa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť použiteľná na hasenie požiarov
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov

	(doplní uchádzač)
	N/A )

	
	Musí byť certifikovaná
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list, 
	(doplní uchádzač)





Požiarna hadica D 25
Jedná sa o  požiarne nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov typu D 25 (plochá hadica, ktorej svetlosť je 25 mm a jej dĺžka je 20 m, vrátane polo-spojok).
Parametre predmetu zákazky:
Požiarna nepresakujúca hadica do nástenného hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a zároveň musí spĺňať platnú EN 14540, súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Všeobecný popis
Predmetom zákazky sú požiare nepresakujúce ploché hadice do nástenného hydrantu typu D 25 (1"), vrátane polo-spojok.

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 7 –   Požiarna hadica  D 25
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	1 500 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť s vnútorným priemerom (svetlosťou) 25 mm
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Typ D
	N/A
	 (doplní uchádzač)

	
	Musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením 
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať dĺžku 20 m

	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Vonkajšia vrstva z textilného materiálu (oplet)

	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Max. prevádzkový tlak 1,6 MPa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť použiteľná na hasenie požiarov
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov

	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaná
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)



Uzatvárateľná prúdnica C 52
Uzatvárateľná prúdnica do nástenného požiarneho hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 8 –   Uzatvárateľná prúdnica  C 52
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	3 650 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť s vnútorným priemerom polo-spojky (svetlosťou) 52 mm
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Typ C
	N/A
	 (doplní uchádzač)

	
	Musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí poskytovať plynulé regulačné nastavenia prietoku: zatvorené, sprcha, plný prúd 
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí mať odolnosť proti nárazu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii 
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Max. prevádzkový tlak 1,6 MPa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť použiteľná na hasenie požiarov
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov

	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaná
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list, 
	(doplní uchádzač)



Uzatvárateľná prúdnica D 25
Uzatvárateľná prúdnica do nástenného požiarneho hydrantu svojou konštrukciou a použitými materiálmi musí spĺňať platnú EN 671 a súčasne musí byť v súlade s platnou vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 9 –   Uzatvárateľná prúdnica  D 25
 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	1 500 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Musí byť s vnútorným priemerom polo-spojky (svetlosťou) 25 mm
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Typ D
	N/A
	 (doplní uchádzač)

	
	Musí mať hliníkové polo-spojky typu STORZ s tesnením
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Teplotný rozsah použitia musí byť od min. -20 °C do min. +60 °C
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí poskytovať plynulé regulačné nastavenia prietoku: zatvorené, sprcha, plný prúd 
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí mať odolnosť proti nárazu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí mať odolnosť proti korózii 
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Max. prevádzkový tlak 1,6 MPa
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť použiteľná na hasenie požiarov
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Životnosť musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 5 rokov

	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Rok výroby nie starší ako 12 mesiacov od dátumu dodania
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Musí byť certifikovaná
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom
	(predloží uchádzač)

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list
	(doplní uchádzač)



Držiak stojanový na prenosné hasiace prístroje
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	
Položka č. 10 –    Držiak stojanový na prenosné hasiace prístroje

 

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	300 ks 
	
	

	Špecifiká:
	Držiak na hasiaci prístroj musí byť vyrobený 
z pochrómovanej ocele
	(doplní uchádzač)
	N/A

	
	Musí byť v tvare hranatého otáznika
	N/A
	 (doplní uchádzač)

	
	Držiak sa nemusí montovať, je z jedného kusa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Držiak musí byť samostatne stojací a nemusí sa upevniť do steny
	N/A
	(doplní uchádzač)

	
	Držiak slúži na zvislé uchytenie prenosného hasiaceho prístroja práškového 6 kg alebo penového 6 l
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt ponúkaného tovaru a technickou špecifikáciuou,  V prípade, že webová stránka zariadenia nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového/katalógového listu
	(doplní uchádzač)





