
	Názov obstarávateľa:
	HOTOVKY FOOD s.r.o.

	IČO: 
	53965795

	Predmet zákazky: 
	Chladiarenský a mraziaci systém

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:

ÁNO / NIE

	TECHNOLÓGIA CHLADENIA:

Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min 100mm, hrúbka plechu min 0,5/0,5mm, RAL 9010 interiér / RAL90.. exteriér,  osadenie na podlahu,

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 730 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min. 100mm, hrúbka plechu min 0,5/0,5mm, RAL 9010 vnútorná strana  / RAL90.. vonkajšia strana, pre stropy chladiarenských miestností

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 1900 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min. 80mm, hrúbka plechu min 0,5/0,5mm, ,  RAL 9010 vnútorná strana  / RAL90.. vonkajšia strana, osadenie na podlahu

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 1290 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PIR panel, hrúbka min. 100mm, hrúbka plechu min 0,5/0,5mm, RAL 9010 vnútorná strana  / RAL90.. vonkajšia strana,  osadenie na podlahu

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 205 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min 100mm  – hrúbka plechu min. 0,5/0,5mm, Nerez AISI 304 –vnútorná strana/ RAL90.. –vonkajšia strana - pre strop chladiarenských priestorov

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 205 m2
	 /vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min. 100mm  – hrúbka plechu min. 0,5/0,5mm, Nerez AISI 304 –vnútorná strana/ RAL90.. –vonkajšia strana - pre strop chladiarenských priestorov

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 205 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min. 100mm  – hrúbka plechu min. 0,5/0,5mm, Nerez AISI 304 –vnútorná strana/ RAL90.. –vonkajšia strana, osadenie na podlahu

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 81 m2
	/vyplní uchádzač/

	Stenový chladiarenský PUR panel, hrúbka min. 100mm  – hrúbka plechu min. 0,5/0,5mm, Nerez AISI 304 –vnútorná strana/ Nerez AISI 304  –vonkajšia strana - pre priečku chladiarenských priestorov, osadenie na podlahu

Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami, hustota peny min. 40kg /m3

Množstvo: 225 m2
	/vyplní uchádzač/


	Zakladacia plechová lišta U30x101x30, RAL9010- pre panel min.100mm

hrúbka plechu min.0,50mm

Množstvo:  370m
	 /vyplní uchádzač/

	Zakladacia plechová lišta U30x81x30, RAL9010- pre panel min.80mm

hrúbka plechu min.0,50mm

Množstvo: 390 m
	/vyplní uchádzač/

	Zakladacia nerezová AISI 304 lišta U30x41x30,- pre panel min. 40mm 

hrúbka plechu min.0,50mm

Množstvo: 48 m
	/vyplní uchádzač/

	Zakladacia nerezová AISI 304 lišta U30x101x30,- pre panel min.100mm 

hrúbka plechu min.0,50mm

Množstvo: 16 m
	/vyplní uchádzač/

	Plastová hygienická lišta s fabiónom,RAL 9010 s podkladovou PVC lištou pre vnútorné steny a stropy chladiarenských priestorov

Množstvo: 1920 m2
	 /vyplní uchádzač/

	Vnútorný plastový roh k hygienickým plastovým lištám- RAL 9010

Množstvo: 180  ks
	 /vyplní uchádzač/

	Plechová lišta L 40 x 40 mm RAL 9010-vnútorné lišty mraziarenského boxu,

hrúbka plechu min.0,50mm

Množstvo: 35 ks
	/vyplní uchádzač/

	Závesný systém pre stropné panely

Množstvo: 328 ks
	/vyplní uchádzač/

	Spojovací materiál (PUR peny, silikóny,skrutky, nity, atď)
	/vyplní uchádzač/

	CHLADIARENSKÉ DVERE:
Chladiarenské  otočné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 7
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské  otočné dvere so zámkom hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1000 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 150 mm, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské posuvné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské posuvné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1000 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 7
	/vyplní uchádzač/

	Mraziarenské posuvné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.90mm, vyhrievaná zárubňa, bezpečnostný zámok, rozmery 1000 x2100mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské otočné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské otočné dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.70mm, bezpečnostný zámok, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 80 mm, počet kusov 3
	/vyplní uchádzač/

	Poloizolačné otočné dvere jednokrídlové dvere so zámkom, hrúbka dverného krídla min.40mm, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 100 mm, počet kusov 14
	/vyplní uchádzač/

	Poloizolačné otočné dvere jednokrídlové so zámkom, hrúbka dverného krídla min.40mm, rozmery 1200 x2100 mm, Montážne uchytenie PUR panel 80 mm, počet kusov 4
	/vyplní uchádzač/

	Poloizolačné otočné dvere jednokrídlové so zámkom, hrúbka dverného krídla min.40mm, rozmery 800 x2000 mm,  Montážne uchytenie PUR panel 80 mm, počet kusov 8
	/vyplní uchádzač/

	CHLADIARENSKÉ ZARIADENIA:
DIGITÁLNE CHLADIARENSKÉ ZARIADENIE –KONDENZAČNÁ JEDNOTKA-PRE CHLADIARNE /CH01,CH02,CH03,CH04, CH05/

· Chladiarenský výkon- min 26,00kW /0°C v miestnosti /+35°C v exteriéri,

· Počet kompresorov- min. 2ks

· Prevedenie kompresorov Scroll

· Prevedenie kondenzačnej jednotky - celkové zakrytovanie odolné voči poveternostným vplyvom

· Regulácia otáčok ventilátora

· Ohrev kompresa

· Chladivo- F plyn

· Znížená hlučnosť
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 01 /CH01/:

· Objem m3: 139,50

· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 9 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 02 /CH02/:

· Objem m3: 193,75

· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 10 kW

· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 03 /CH03/:

· Objem m3: 27,90
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 04 /CH04/:

· Objem m3: 139,50

· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 05 /CH05/:

· Objem m3: 139,50

· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	DIGITÁLNE CHLADIARENSKÉ ZARIADENIE–KONDENZAČNÁ JEDNOTKA-PRE CHLADIARNE /CH06,CH07,CH08,CH09, CH12/

· Chladiarenský výkon- min 26,00kW,

· Počet kompresorov- 2ks

· Prevedenie kompresorov Scroll

· Prevedenie kondenzačnej jednotky- celkové zakrytovanie odolné voči poveternostným vplyvom

· Regulácia otáčok ventilátora

· Ohrev kompresa

· Chladivo- F plyn

· Znížená hlučnosť
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 06 /CH06/:

· Objem m3: 27,90
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 07 /CH07/:

· Objem m3: 27,90
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 08 /CH08/:

· Objem m3: 147,25
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 9,5 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 09 /CH09/:

· Objem m3: 147,25
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 9,5 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 12 /CH12/:

· Objem m3: 192,40
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 10,5 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	DIGITÁLNE CHLADIARENSKÉ ZARIADENIE–KONDENZAČNÁ JEDNOTKA-PRE CHLADIARNE /CH13,CH14,CH15/

· Chladiarenský výkon- min 15,00kW,

· Počet kompresorov- 2ks

· Prevedenie kompresorov Scroll

· Prevedenie kondenzačnej jednotky- celkové zakrytovanie odolné voči poveternostným vplyvom

· Regulácia otáčok ventilátora

· Ohrev kompresa

· Chladivo- F plyn

· Znížená hlučnosť
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 13 /CH13/:

· Objem m3: 131,65
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 9 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 14 /CH14/:

· Objem m3: 40,50
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3,5 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň 15 /CH15/:

· Objem m3: 40,50
· Požadovaná teplota 00C-  +60C

· Chladiaci výkon v kW: 3,5 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	DIGITÁLNE CHLADIARENSKÉ ZARIADENIE–KONDENZAČNÁ JEDNOTKA-PRE CHLADIARNE /CH10,CH16,CH17/

· Chladiarenský výkon- min 41,00kW,

· Počet kompresorov- 2ks

· Prevedenie kompresorov Scroll

· Prevedenie kondenzačnej jednotky- celkové zakrytovanie odolné voči poveternostným vplyvom

· Regulácia otáčok ventilátora

· Ohrev kompresa

· Chladivo- F plyn

· Znížená hlučnosť
	/vyplní uchádzač/

	Chodba 10 /CH10/:

· Objem m3: 127,50 
· Požadovaná teplota +100C

· Chladiaci výkon v kW: 10 kW
· Double flow-obojstranný, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 2ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiareň-Prípravovňa 16 /CH16/:

· Objem m3: 453,40
· Požadovaná teplota +100C

· Chladiaci výkon v kW: 18 kW
· Double flow-obojstranný, Nízkootáčkovýelektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Balička 17/CH17/:

· Objem m3: 353,40
· Požadovaná teplota +100C
· Chladiaci výkon v kW: 15 kW
· Double flow-obojstranný, Nízkootáčkovýelektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	MRAZIARENSKÉ ZARIADENIE

· Prevedenie mraziarenského zariadenia- split

· Chladiarenský výkon- min 3,50kW,

· Počet kompresorov- 1ks

· Prevedenie kompresora-hermetický

· Prevedenie kondenzačnej jednotky- celkové zakrytovanie odolné voči poveternostným vplyvom

· Regulácia otáčok ventilátora

· Ohrev kompresa

· Chladivo- F plyn

· Znížená hlučnosť
	/vyplní uchádzač/

	Balička 11 /CH11/:

· Objem m3: 77,50
· Požadovaná teplota -200C

· Chladiaci výkon v kW: 4 kW
· Kubický, elektrické odmrazovanie, vlastný regulátor 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Medené rozvody, solenoidy , vstrekovacie ventily, kabeláž, závesný a inštalačný materiál, chladivo pre miestnosti CH01- CH17
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchotechnické jednotky s kapacitou výmeny vzduchu min. 2500m3/h pre výrobné miestnosti, 

Skladovacie miestnosti a priestory s vysokou vlhkosťou, s možnosťou dohrievania a dochladzovania vzduchu, rozvody vzduchu , vyústenia pre prívod aj odvod vzduchu , digestory nad varnou technológiou pre miestnosti CH01 – CH17
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
