

	Názov zákazky:
	Parný kotol s príslušenstvom

	Obstarávateľ:
	ISTERMEAT, a.s.,
Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 232 157




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 



	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie:   Parný kotol s príslušenstvom 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa

	1.
	Parný, žiarotrubný kotol s veľkým vodným objedmom s integrovaným ekonomizérom
	
	

	1a
	· Parný výkon kotla min.
	3200 kg/h
	

	1b
	· Prevádzkový tlak pary 
	7,0 bar
	

	1c
	· Zabezpečovací tlak 
	10,0 bar
	

	1d
	· Tepelná účinnosť (podľa STN EN 12953-11 nepriama metóda) pri prevádzkových parametroch podľa tohto zadania a teplote napájacej vody 103°C min. 
	95,0%
	

	1e
	· Hrúbka tepelnej izolácie min. 
	100 mm
	

	1f
	· Obslužná plošina so zábradlím a rebríkom
	-
	

	1g
	· Motorický uzatvárací ventil výstupu pary
	-
	

	1h
	· Automatické odsoľovacie zariadenie
	-
	

	1i
	· Automatické odkľovacie zariadenie
	-
	

	1j
	· Systém odvzdušnenia kotla vzdušňovacím ventilom
	-
	

	1k
	· Kompletné vybavenie armatúrami a vybavenie pre prevádzku s občasnou obsluhou 1x za 72 hodín podľa STN EN 12953
	-
	

	1l
	· Kontinuálna regulácia hladiny vody v kotle, zdvojenými napájacími čerpadlami (100% záloha), riadenie frekvenčnými meničmi (každé čerpadlo musí mať vlastný frekvenčný menič)
	-
	

	2.
	Kondenzačný ekonomizér
· Nerezový výmenník spaliny voda pre spätné získavanie tepla zo spalín, slúžiaci na ohrev prídavnej vody pri množstve prídavnej vody cca. 80% parného výkonu
	-
	

	2a
	· Integrovaný obtok spalín s motorickým, automatickým ovládaním ako ochrana proti prehriatiu ekonomizéru bez nutnosti prerušenia výroby pary 
	-
	

	2b
	· Účinnosť kotla vrátane kondenzačného ekonomizéru min.
	101,0%
	

	2c
	· Kompletná výbava ekonomizéru podľa normy STN EN 12828
	-
	

	3.
	Horák na spaľovanie zemného plynu o def. výhrevnosti, vrátane kompletnej plynovej regulačnej rady pre vstupný tlak zemného plynu 220 kPa so zabudovaným plynomerom s priamym zobrazením prietoku
	10-13 kWh/nm3
	

	3a
	· Emisie NOx 
	< 100 nm3
	

	3b
	· Emisie CO 
	< 50 nm3
	

	3c
	· Regulačný rozsah min. 
	20-100 %
	

	3d
	· Frekvenčný menič riadenia ventilátora
	-
	

	3e
	· O2 regulácia pre riadenie spaľovania
	-
	

	4.
	Riadiaci rozvádzač s funkciami
· Bezpečnostný režazec kotla 
· Riadenie všetkých regulačných prvkov 
· Riadenie napájacích čerpadiel pre udržiavanie konštandnej hladiny v kotle, automatické prepínanie čerpadiel pre rovnomerné opotrebenie a v prípade poruchy
· Automatický nábeh kotla zo studeného stavu
· Ochranná funkcia proti preťaženiu
· Udržiavanie kotla v teplom stave
· Meranie prietoku množstva pary
· Komunikačné rozhranie ModBus TCP pre napojenie na nadradený systém
· Diaľkové pripojenie cez internet 
	-
	

	4a
	· Ovládanie farebným dotykovým displejom, vekosť uhlopriečky min.
	9“
	

	4b
	· El. príkon rozvádzača max. 
	15 kW
	

	5.
	Modul termickej úpravy vody v o vyhotovení
· Nerezová napájacia nádrž
· Tepekne zaitolovaná a s plechovým opláštením
· Riadiaci systém modulu napájacej vody
· Kaskádový odplyňovač, nerezové vyhotovenie
· Kompletná výbava pre riadenie kontinuálneho prívodu prídavnej vody a nahrievacej pary
· Dávkovanie chémie pre doúpravu napájacej vody, 2x dávkovacie čerpadlo so zásobníkom chémie
· Expandér odpadových vôd v nerezovom vyhotovení
· Chladič vzoriek pre odber vzoriek z kotla a z napájacej nádrže v nerezovom vyhotovení
	-
	

	5a
	· Teplota odplynenia min. 
	103°C
	

	5b
	· Kapacita odplynenia
	3200 kg/h
	

	6.
	Modul chemickej úpravy vody, zmäkčovacie zariadenie v duplexnom vyhotovení pre nepretržitú prevádzku
	-
	

	6a
	· Pre vstupnú tvrdosť 
	>18°N
	

	6b
	· Výstupná tvrdosť 
	max. 0,05°N
	

	6c
	· Kapacita 
	min. 3,4 m3/h
	

	6d
	· Mechanická filtrácia na vstupe vody
	-
	

	6e
	· Vodomer
	-
	

	7.
	Energetické úsporné opatrenia pre využitie odpadového tepla pozostávajúce zo systému pre elimáciu vzniku odpadových pár/vôd pri výrobe pary v parnej kotolni a systému získavania tepla z odpadov vznikajúcich pri výrobe pary v parnej kotolni
	-
	

	8.
	Systém odovdu spalín vo vyhotovení
· Potrubné vedenie, trojvrstvovým spalinovým potrubím z nerezovom vyhotovení
· Vyvedenie spalín nad strechu po fasáde
· Vrátane kompetného kotviaceho materiálu
	-
	

	9.
	Potrubné rozvody a prepojenia
	-
	

	9a
	· Para 
	oceľ tr. 11
	

	9b
	· Tlakové odpady 
	oceľ tr. 11
	

	9c
	· Teplá voda 
	Nerez
	

	9d
	· Kondenzát 
	Nerez
	

	9e
	· Pitná voda 
	Plast
	

	9f
	· Upravená voda 
	Nerez
	

	9g
	· Izolácie potrubí minerálnou vlnou s fóliou
	40-60 mm
	

	10.
	Systém vetrania kotolne
	-
	

	11.
	Kompresor pre zabezpečenie stlačeného vzduchu pre ovládanie odkaľovania kotla.
	
	

	12.
	Systém merania a regulácie pre zabezpečenie kotolne
· Zabezpečovací systém (únik plynu / úni CO) pre celú kotolňu, teda aj existujúce zariadenia (2x rýchlo vyvíjač pary a 2x plynový, teplovodný, kondenzačný kotol) vrátane jednej spoločnej bezpečnostnej armatúroy plynu na fasáde kotolne pre automatické, bezpečné odstavenie prívodu zemného plynu do celej kotolne v prípade vzniku havarijného stavu
	-
	

	13.
	Dodanie a Montáž
· Osadenie technológie
· Vytvorenie potrebných konštrukcií
· Vytvorenie pripájacieho bodu vyvedenia parného výkonu z nového kotla v existujúcom rozdeľovači pary umiestnenom v priestore kotolne
· Vytvorenie pripájacieho bodu surovej vody v prestore kotolne
· Vytvorenie pripájacieho bodu vratného kondenzátu v priestore kotolne
· Vytvorenie pripájacieho bodu odpadových vôd na existujúcu kanalizáciu v priestore kotolne
· Vytvorenie pripájacieho bodu zemného plynu na rozvode 220 kPa na fasáde kotolne vo výške cca. 5 m nad terénom a napojenie plynového rozvodu celej kotolne na tento bod,vrátane dodávky hlavného, bezpečnostného uzáveru zemného plynu
· Vyvedenie odfukových potrubí do vonkajšieho priestoru 
· Montážne práce budú vykonané za prevádzky existujúcej kotolne
· Pre vytvorenie pripájacích bodov budú poskytnuté max. 3 dni nepretržite.
· Prekládka potrubia vratného kondenzátu vrátane odlučovača kalov a prekládka parného potrubia medzi výstupom existujúceho rýchlovyvíjača pary a vstupom do parného rozdeľovača v rámci kotolne
· Prívod kondenzátu do novej napájacej nádrže nového kotla osadiť uzatváracou armatúrou s ovládaním pneumatickým pohonom
	-
	

	14.
	Dokumentácia v rozsahu
· Realizačný projekt v rozsahu stavebné úpravy / strojná časť / elektroinštalácia / plynoinštalácia / protipožiarna bezpečnosť stavby
· Všetky potrebné východiskové revízie pre daný rozsah 
· Osvedčenie realizačného projektu Oprávnenou právnickou osobou 
· Pasport kotla
· Certifikát kvality pary pre potravinársky priemysel
· Návody na obsluhu v slovenskom a maďarskom jazyku
	
	

	15.
	 Uvedenie do prevádzky a nastavenie
	-
	

	16.
	Zaškolenie obsluhy
	-
	

	17.
	Vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových, oprávnenou právnickou osobou (TISR / TÜV / iné)
	
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:

	Parný kotol s príslušenstvom

	Typové označenie:
vyplniť

	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	
	xx

	DPH v EUR:
	
	xx

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	
	xx




	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	








	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky 



