| Názov zákazky: | Parný kotol s príslušenstvom |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36 232 157 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Parný kotol s príslušenstvom |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | # Parný, žiarotrubný kotol s veľkým vodným objedmom s integrovaným ekonomizérom |  |  |
| 1a | - Parný výkon kotla min. | # 3200 kg/h |  |
| 1b | - Prevádzkový tlak pary | # 7,0 bar |  |
| 1c | - Zabezpečovací tlak | # 10,0 bar |  |
| 1d | - Tepelná účinnosť (podľa STN EN 12953-11 nepriama metóda) pri prevádzkových parametroch podľa tohto zadania a teplote napájacej vody 103°C min. | # 95,0% |  |
| 1e | - Hrúbka tepelnej izolácie min. | # 100 mm |  |
| 1f | - Obslužná plošina so zábradlím a rebríkom | # - |  |
| 1g | - Motorický uzatvárací ventil výstupu pary | # - |  |
| 1h | - Automatické odsoľovacie zariadenie | # - |  |
| 1i | - Automatické odkľovacie zariadenie | # - |  |
| 1j | - Systém odvzdušnenia kotla vzdušňovacím ventilom | # - |  |
| 1k | - Kompletné vybavenie armatúrami a vybavenie pre prevádzku s občasnou obsluhou 1x za 72 hodín podľa STN EN 12953 | # - |  |
| 1l | - Kontinuálna regulácia hladiny vody v kotle, zdvojenými napájacími čerpadlami (100% záloha), riadenie frekvenčnými meničmi (každé čerpadlo musí mať vlastný frekvenčný menič) | - |  |
| 2. | # Kondenzačný ekonomizér - Nerezový výmenník spaliny voda pre spätné získavanie tepla zo spalín, slúžiaci na ohrev prídavnej vody pri množstve prídavnej vody cca. 80% parného výkonu | # - |  |
| 2a | - Integrovaný obtok spalín s motorickým, automatickým ovládaním ako ochrana proti prehriatiu ekonomizéru bez nutnosti prerušenia výroby pary | # - |  |
| 2b | - Účinnosť kotla vrátane kondenzačného ekonomizéru min. | # 101,0% |  |
| 2c | - Kompletná výbava ekonomizéru podľa normy STN EN 12828 | # - |  |
| 3. | # Horák na spaľovanie zemného plynu o def. výhrevnosti, vrátane kompletnej plynovej regulačnej rady pre vstupný tlak zemného plynu 220 kPa so zabudovaným plynomerom s priamym zobrazením prietoku | # 10-13 kWh/nm3 |  |
| 3a | - Emisie NOx | # < 100 nm3 |  |
| 3b | - Emisie CO | # < 50 nm3 |  |
| 3c | - Regulačný rozsah min. | # 20-100 % |  |
| 3d | - Frekvenčný menič riadenia ventilátora | # - |  |
| 3e | - O2 regulácia pre riadenie spaľovania | # - |  |
| 4. | # Riadiaci rozvádzač s funkciami - Bezpečnostný režazec kotla - Riadenie všetkých regulačných prvkov - Riadenie napájacích čerpadiel pre udržiavanie konštandnej hladiny v kotle, automatické prepínanie čerpadiel pre rovnomerné opotrebenie a v prípade poruchy - Automatický nábeh kotla zo studeného stavu - Ochranná funkcia proti preťaženiu - Udržiavanie kotla v teplom stave - Meranie prietoku množstva pary - Komunikačné rozhranie ModBus TCP pre napojenie na nadradený systém - Diaľkové pripojenie cez internet | # - |  |
| 4a | - Ovládanie farebným dotykovým displejom, vekosť uhlopriečky min. | # 9“ |  |
| 4b | - El. príkon rozvádzača max. | # 15 kW |  |
| 5. | # Modul termickej úpravy vody v o vyhotovení - Nerezová napájacia nádrž - Tepekne zaitolovaná a s plechovým opláštením - Riadiaci systém modulu napájacej vody - Kaskádový odplyňovač, nerezové vyhotovenie - Kompletná výbava pre riadenie kontinuálneho prívodu prídavnej vody a nahrievacej pary - Dávkovanie chémie pre doúpravu napájacej vody, 2x dávkovacie čerpadlo so zásobníkom chémie - Expandér odpadových vôd v nerezovom vyhotovení - Chladič vzoriek pre odber vzoriek z kotla a z napájacej nádrže v nerezovom vyhotovení | # - |  |
| 5a | - Teplota odplynenia min. | # 103°C |  |
| 5b | - Kapacita odplynenia | # 3200 kg/h |  |
| 6. | # Modul chemickej úpravy vody, zmäkčovacie zariadenie v duplexnom vyhotovení pre nepretržitú prevádzku | # - |  |
| 6a | - Pre vstupnú tvrdosť | # >18°N |  |
| 6b | - Výstupná tvrdosť | # max. 0,05°N |  |
| 6c | - Kapacita | # min. 3,4 m3/h |  |
| 6d | - Mechanická filtrácia na vstupe vody | # - |  |
| 6e | - Vodomer | # - |  |
| 7. | # Energetické úsporné opatrenia pre využitie odpadového tepla pozostávajúce zo systému pre elimáciu vzniku odpadových pár/vôd pri výrobe pary v parnej kotolni a systému získavania tepla z odpadov vznikajúcich pri výrobe pary v parnej kotolni | # - |  |
| 8. | Systém odovdu spalín vo vyhotovení - Potrubné vedenie, trojvrstvovým spalinovým potrubím z nerezovom vyhotovení - Vyvedenie spalín nad strechu po fasáde - Vrátane kompetného kotviaceho materiálu | # - |  |
| 9. | Potrubné rozvody a prepojenia | # - |  |
| 9a | - Para | # oceľ tr. 11 |  |
| 9b | - Tlakové odpady | # oceľ tr. 11 |  |
| 9c | - Teplá voda | # Nerez |  |
| 9d | - Kondenzát | # Nerez |  |
| 9e | - Pitná voda | # Plast |  |
| 9f | - Upravená voda | # Nerez |  |
| 9g | - Izolácie potrubí minerálnou vlnou s fóliou | # 40-60 mm |  |
| 10. | # Systém vetrania kotolne | # - |  |
| 11. | # Kompresor pre zabezpečenie stlačeného vzduchu pre ovládanie odkaľovania kotla. |  |  |
| 12. | # Systém merania a regulácie pre zabezpečenie kotolne - Zabezpečovací systém (únik plynu / úni CO) pre celú kotolňu, teda aj existujúce zariadenia (2x rýchlo vyvíjač pary a 2x plynový, teplovodný, kondenzačný kotol) vrátane jednej spoločnej bezpečnostnej armatúroy plynu na fasáde kotolne pre automatické, bezpečné odstavenie prívodu zemného plynu do celej kotolne v prípade vzniku havarijného stavu | # - |  |
| 13. | # Dodanie a Montáž - Osadenie technológie - Vytvorenie potrebných konštrukcií - Vytvorenie pripájacieho bodu vyvedenia parného výkonu z nového kotla v existujúcom rozdeľovači pary umiestnenom v priestore kotolne - Vytvorenie pripájacieho bodu surovej vody v prestore kotolne - Vytvorenie pripájacieho bodu vratného kondenzátu v priestore kotolne - Vytvorenie pripájacieho bodu odpadových vôd na existujúcu kanalizáciu v priestore kotolne - Vytvorenie pripájacieho bodu zemného plynu na rozvode 220 kPa na fasáde kotolne vo výške cca. 5 m nad terénom a napojenie plynového rozvodu celej kotolne na tento bod,vrátane dodávky hlavného, bezpečnostného uzáveru zemného plynu - Vyvedenie odfukových potrubí do vonkajšieho priestoru - Montážne práce budú vykonané za prevádzky existujúcej kotolne - Pre vytvorenie pripájacích bodov budú poskytnuté max. 3 dni nepretržite. - Prekládka potrubia vratného kondenzátu vrátane odlučovača kalov a prekládka parného potrubia medzi výstupom existujúceho rýchlovyvíjača pary a vstupom do parného rozdeľovača v rámci kotolne - Prívod kondenzátu do novej napájacej nádrže nového kotla osadiť uzatváracou armatúrou s ovládaním pneumatickým pohonom | - |  |
| 14. | # Dokumentácia v rozsahu - Realizačný projekt v rozsahu stavebné úpravy / strojná časť / elektroinštalácia / plynoinštalácia / protipožiarna bezpečnosť stavby - Všetky potrebné východiskové revízie pre daný rozsah - Osvedčenie realizačného projektu Oprávnenou právnickou osobou - Pasport kotla - Certifikát kvality pary pre potravinársky priemysel - Návody na obsluhu v slovenskom a maďarskom jazyku |  |  |
| 15. | # Uvedenie do prevádzky a nastavenie | # - |  |
| 16. | # Zaškolenie obsluhy | # - |  |
| 17. | # Vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových, oprávnenou právnickou osobou (TISR / TÜV / iné) |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parný kotol s príslušenstvom |  |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  | xx |
| DPH v EUR: |  | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |