## Príloha č. 1
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov zákazky: | Nákup FVZ - Ambropek spol. s r.o. | [5 empty] | Počet kusov: | 1
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) |  | Názov výrobcu - vyplniť len ak relevantné | Typové označenie - vyplniť len ak relevantné
FV MODULY |  | Inštalovaný výkon DC – rozsah rozšírenia | min. 225 – max. 230 kWp; po rozšírení celkový inštalovaný výkon FVE min. 728,400 – max. 728,400 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet nových FV modulov | min. 462 – max. 462 ks | ks | hodnota:
|  | FV moduly výkonovej triedy 550 Wp | min. 205 – max. 215 ks; menovitý výkon jedného modulu min. 550 – max. 550 Wp; celkový výkon min. 115,500 – max. 115,500 kWp | ks / Wp / kWp | hodnota:
|  | FV moduly výkonovej triedy 450 Wp | min. 250– max. 255 ks; menovitý výkon jedného modulu min. 450 – max. 450 Wp; celkový výkon min. 113,400 – max. 113,400 kWp | ks / Wp / kWp | hodnota:
|  | Technológia a certifikácia FV modulov | nové a nepoužité FV moduly; vhodné pre strešnú inštaláciu a systém min. 1 000 V DC; CE; IEC 61215 a IEC 61730 alebo rovnocenné; kladná výkonová tolerancia; doložiť dátové listy a vyhlásenia o zhode | - | áno/nie:
|  | Systémové napätie a elektrická kompatibilita | maximálne systémové napätie min. 1 000 V DC; kompatibilita so stringami min. 12 – max. 18 modulov a so vstupmi navrhovaných striedačov; doložiť výpočet napätí pri návrhových teplotách | V DC | áno/nie:
|  | Rozmery modulov | 450 Wp: šírka min. 1 130 – max. 1 138 mm, dĺžka min. 1 895 – max. 1 910 mm; 550 Wp: šírka min. 1 130 – max. 1 138 mm, dĺžka min. 2 270 – max. 2 285 mm; odlišný rozmer len po preukázaní zachovania rozmiestnenia podľa výkresu E3 | mm | hodnota:
|  | Záruky a prevádzkové podmienky | prevádzková teplota min. −40 až +85 °C; záruka na výrobok min. 12 rokov; lineárna výkonová záruka min. 25 rokov; mechanická odolnosť a požiarna klasifikácia podľa platných noriem | - | áno/nie:
|  | Rozdelenie FV poľa a stringovanie | FTE 2.1: 72 ks × 450 Wp = 32,400 kWp; FTE 3: 210 ks × 550 Wp = 115,500 kWp; FTE 4: 180 ks × 450 Wp = 81,000 kWp; spolu min. 30 – max. 30 stringov, min. 12 – max. 18 modulov/string podľa výkresov E3 a E4 | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a strešné plášte | hliníková nosná konštrukcia pre sedlové strechy zo sendvičových PIR panelov a plochú strechu s PVC hydroizoláciou; kotvenie, tesnenie, statika, prístupové a požiarne pásy podľa PD/PBS; bez zníženia funkcie existujúceho bleskozvodu | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A DC/AC ČASŤ |  | Sieťové striedače – počet a výkon | min. 2 – max. 2 ks; menovitý AC výkon jedného striedača min. 110 – max. 110 kW; trojfázové, beztransformátorové, určené na paralelnú prevádzku s distribučnou sústavou | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon rozšírenia | min. 220 – max. 220 kW; po rozšírení celkový menovitý AC výkon výrobne min. 710 – max. 710 kW | kW | hodnota:
|  | Pripojiteľný výkon FV poľa | na dva nové striedače musí byť možné pripojiť celé nové FV pole min. 228,900 – max. 228,900 kWp; rozdelenie min. 30 – max. 30 stringov podľa výkresov E4 a E5 | kWp | áno/nie:
|  | Maximálne DC vstupné napätie | min. 1 000 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozsah MPP a menovité DC napätie | MPP rozsah musí pokrývať pracovné napätie stringov s min. 12 – max. 18 modulmi výkonových tried 450 Wp a 550 Wp pri všetkých návrhových teplotách; kompatibilitu doložiť stringovým výpočtom | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne a štartovacie vstupné napätie | hodnoty musia umožniť spoľahlivé spustenie a prevádzku najkratšieho navrhnutého stringu s 12 modulmi; navrhovateľ uvedie minimálne a štartovacie napätie | V DC | hodnota:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 12 nezávislých MPP trackerov a min. 24 stringových vstupov na jeden striedač; riešenie musí prijať spolu 30 stringov podľa výkresov E4/E5 bez prekročenia vstupných parametrov | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden MPPT | maximálny využiteľný vstupný prúd min. 26 A na jeden MPPT; maximálny skratový prúd min. 40 A na jeden MPPT; súlad s Isc použitých modulov a prípadným paralelným pripojením stringov | A | hodnota:
|  | AC napätie a frekvencia | menovité napätie 3/N/PE 400/230 V AC; menovitá frekvencia 50 Hz; kompatibilita so sústavou TN-C-S/TN-S; pracovné rozsahy napätia a frekvencie podľa technických podmienok PDS a platného grid code | V / Hz | áno/nie:
|  | Menovitý / maximálny výstupný prúd | menovitý výstupný prúd zodpovedajúci výkonu 110 kW pri 400 V; maximálny prúd nesmie prekročiť dimenzovanie vývodu 200 A s nastavením 180 A; navrhovateľ uvedie menovitý a maximálny prúd | A | hodnota:
|  | Účinnosť, ochrany, krytie a komunikácia striedačov | max. účinnosť min. 98,4 %; ochrana proti ostrovnej prevádzke; RCMU, DC odpínač, ochrana polarity a prepätia; krytie min. IP65; regulácia P/Q a cos φ; Ethernet a Modbus TCP alebo funkčný ekvivalent; integrácia do existujúceho monitorovania a ASDR; požiadavky pre výrobňu typu B | - | áno/nie:
|  | MLPE – počet a priradenie modulov | min. 460 – max. 468 ks; jedno zariadenie na každý nový FV modul; kompatibilné s modulmi 450 Wp aj 550 Wp | ks | hodnota:
|  | MLPE – elektrické parametre | max. vstupný výkon min. 700 W; pracovný rozsah napätia musí pokrývať min. 16 – max. 80 V; max. vstupný prúd min. 15 A; systémové napätie min. 1 000 V DC; konektory kompatibilné s FV modulmi a kabelážou | W / V / A | hodnota:
|  | MLPE – funkcie a záruka | optimalizácia výkonu na úrovni modulu a funkcia Rapid Shutdown/Total Stop; po aktivácii zníženie napätia na bezpečnú úroveň podľa PBS a platných noriem; monitorovanie modulov; záruka min. 25 rokov | - | áno/nie:
|  | Rapid Shutdown – riadenie a komunikácia | kompletný systém pre 462 MLPE: riadiaca jednotka, komunikačné prvky/vysielače a potrebný počet prístupových bodov; aktivácia z centrálneho vypínania; plná komunikačná dostupnosť všetkých modulov; lokálny a vzdialený dohľad | súbor | áno/nie:
|  | DC rozvádzač R-DC2 – základné vyhotovenie | min. 1 – max. 1 súbor; pre min. 30 – max. 30 FV stringov; napäťová sústava 2 DC, min. 120 – max. 1 000 V, IT; samostatné istenie a prepäťová ochrana každého stringu; zbernica HUS a pripojenie na uzemnenie max. 5 Ω | súbor | hodnota:
|  | Stringové poistky v R-DC2 | min. 60 – max. 60 ks poistkových vložiek gPV 16 A / 1 000 V DC; po jednej v kladnom a zápornom póle každého z 30 stringov; vrátane poistkových odpínačov alebo držiakov | ks | hodnota:
|  | DC prepäťové ochrany v R-DC2 | min. 30 – max. 30 ks SPD typu T1+T2, min. 12,5 kA, 1 000 V DC; ochrana pól +/− každého stringu; pripojenie vodičom CYA min. 16 mm² k HUS | ks / kA | hodnota:
|  | DC stringová kabeláž a káblové trasy | vstup do R-DC2: min. 30 – max. 30 párov FV káblov 1×6 mm²; výstup z R-DC2 k striedačom: min. 30 – max. 30 párov FV káblov 1×6 mm²; červený (+) a čierny (−), UV/ozón odolné; 16 vstupných párov z FTE 4 a 14 vstupných párov z FTE 2.1/FTE 3; kovové žľaby min. 150×50 mm | súbor | áno/nie:
|  | AC vývody nových striedačov | min. 2 – max. 2 samostatné AC vedenia; každý vývod káblom 5×50 mm², orientačná dĺžka min. 8 m; uloženie medzi striedačom a RAC-FVE; konečné dĺžky podľa zamerania a realizačnej dokumentácie | ks / m | hodnota:
|  | Istenie nových striedačov v RAC-FVE | min. 2 – max. 2 ks trojpólových výkonových ističov/vypínačov, menovitý prúd min. 200 A, nastaviteľná spúšť nastavená na 180 A; signalizácia stavu pre ASDR; skratová odolnosť podľa výpočtu a existujúceho rozvádzača | ks / A | hodnota:
|  | Meracie transformátory prúdu | min. 2 – max. 2 súpravy po 3 ks, prevod 200/5 A; neciachované meranie svorkových hodnôt ±P, ±Q a 3×I fázový pre nové striedače; zapojenie do AXY2/ASDR podľa projektovej dokumentácie | súprava | hodnota:
|  | Úprava rozvádzača RAC-FVE a HRM | doplnenie vývodov FA7 a FA8, meraní MTP6 a MTP7, signalizácie a kabeláže; hlavný vypínač HRM min. 1 250 A, nastavenie 1 180 A; podpäťová spúšť 24 V DC, centrálne vypnutie, blokovanie opätovného zapnutia a SPD T1+T2, 25 kA, 3P+N podľa výkresu E4 | súbor | áno/nie:
|  | Uzemnenie, pospájanie a označenie | pripojenie nových konštrukcií, rozvádzačov, striedačov a káblových trás na existujúcu uzemňovaciu sústavu; vodiče min. CYA 16 mm² v miestach podľa PD; kontrola spojitosti; výstražné štítky, označenie DC obvodov, HRM a Total Stop | súbor | áno/nie:
PRIPOJENIE, RIADENIE A ASDR |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj v trvalej paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; prednostné krytie vlastnej spotreby; bez ostrovnej prevádzky; automatická prevádzka bez trvalej obsluhy | - | áno/nie:
|  | HRM a meranie | existujúce HRM v RAC-FVE musí jedným spínacím prvkom odpojiť celý výrobný zdroj; vlastná spotreba ostáva pod napätím; doplniť meranie a signalizáciu dvoch nových vývodov; obojsmerné fakturačné meranie na VN zostáva podľa pravidiel PDS | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | ochrany nezávislé od centrálneho riadenia; automatické odpojenie pri strate napätia; diaľkový povel „Vypni“ z RC VN; blokovanie zapnutia až do povelu „Odblokuj“; prifázovanie samostatným spínacím prvkom | - | áno/nie:
|  | Integrácia striedačov a rozhranie ASDR | dva nové striedače, ističe FA7/FA8 a merania MTP6/MTP7 integrovať do existujúceho monitorovania a rozhrania ASDR/AXY2/AXY3; prenos stavov, porúch, ±P, ±Q, U a I; diaľkové riadenie P/Q podľa požiadaviek PDS; samotná úprava ASDR podľa samostatnej dokumentácie | - | áno/nie:
|  | Zmluvné obmedzenie výkonu a MRK | aktuálna zmluva č. 25/12500/04578-ZOPZ povoľuje zariadenie min. 490 – max. 490 kW a MRK min. 49 – max. 49 kW; rozšírenie na 710 kW nesmie byť uvedené do paralelnej prevádzky pred uzatvorením novej alebo zmenenej zmluvy o pripojení a splnením podmienok PDS; výsledná MRK podľa novej zmluvy | kW | áno/nie:
|  | Merania a archivácia | zber a archivácia hodnôt ±P, ±Q, 3×U, 3×I, frekvencia, energia a stav istiacich/spínacích prvkov; samostatné svorkové meranie oboch nových striedačov a prenos prevádzkových údajov do ASDR | - | áno/nie:
|  | Komunikačné rozhrania a kabeláž | Ethernet/Modbus TCP alebo funkčný ekvivalent; komunikačné vedenie FTP 2×2×0,5 mm² podľa E4; signalizačné a ovládacie káble podľa schémy; kompatibilita s existujúcou komunikačnou sieťou a systémom PDS | - | áno/nie:
|  | Licencie, konfigurácia a servisný prístup | všetky licencie, konfigurácia, aktualizácia zariadení, mapovanie signálov a vzdialený servisný prístup potrebné na plnú funkciu rozšírenia; bez časového obmedzenia základných monitorovacích a regulačných funkcií | - | áno/nie:
FUNKČNÉ SKÚŠKY |  | Funkčné skúšky rozšírenia | funkčné skúšky dvoch nových striedačov, MLPE/Rapid Shutdown, R-DC2, ističov FA7/FA8, meraní MTP6/MTP7, HRM, signalizácie a rozhrania ASDR; overenie synchronizácie, ochrán, povelov a prenášaných dát pred pripojením | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná dodávka rozšírenia: 462 FV modulov, nosná konštrukcia, 2 striedače, 462 MLPE, systém Rapid Shutdown, R-DC2, úprava RAC-FVE, DC/AC kabeláž, istenie, meranie, ochrany, uzemnenie, doprava, mechanizácia a BOZP | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, aktualizovaná jednopólová schéma a stringovanie, výpočty DC/AC vedení a ochrán, statické posúdenie, PBS, východisková odborná prehliadka a skúška, protokoly, návody, dátové listy, vyhlásenia o zhode a dokumentácia skutočného vyhotovenia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s prevádzkovateľom distribučnej sústavy; podklady k novej alebo zmenenej zmluve pre výkon 710 kW, schválenie realizačnej dokumentácie, funkčné skúšky diaľkového ovládania a dát, záverečné preberanie; uvedenie do prevádzky až po splnení podmienok PDS | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | záruka na montážne dielo min. 60 mesiacov; záruky komponentov podľa deklarovaných podmienok; všetky výluky, nezahrnuté práce a podmienky súčinnosti musia byť výslovne uvedené v ponuke | - | hodnota:
LIKVIDÁCIA ODPADU |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu vzniknutého pri realizácii | - | áno/nie:
ĎALŠIE SÚČASTI HODNOTY OBSTARÁVANÉHO DIELA |  | Doprava a manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | doprava na miesto realizácie, vykládka, presuny, zdvíhacia technika a všetka potrebná manipulácia zahrnutá v cene | - | áno/nie:
Cena spolu bez DPH
DPH
Cena spolu s DPH
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka uchádzača