## Príloha č. 1
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov zákazky: | Nákup FVZ - CIBI s.r.o. |  |  |  |  | Počet kusov: | 1
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu (ak relevatné) | Typové označenie (ak relevatné)
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 108,0 – max. 112,0 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 190 – max. 194 ks | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 570 – max. 600 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a certifikácia modulu | bifaciálny dvojsklený monokryštalický modul; min. 132 článkov; IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 a UL 61730; tolerancia výkonu 0 až +5 W | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | VMPP min. 38,0 – max. 38,8 V; IMPP min. 14,8 – max. 15,2 A; VOC min. 45,5 – max. 46,5 V; ISC min. 15,8 – max. 16,2 A; účinnosť min. 21,0 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 000 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a maximálna sériová poistka | rozmery: D min. 2380 – max. 2390 mm × Š min. 1130 – max. 1140 mm × V min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 35 kg; maximálna sériová poistka min. 35 A | mm / kg / A | hodnota:
|  | Záruky a prevádzkové podmienky | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; záruka na výrobok min. 12 rokov; výkonová záruka min. 30 rokov; degradácia max. 2 % v 1. roku a max. 0,45 % ročne | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | 4 elektrické polia po 48 moduloch; celkovo min. 188 modulov; stringovanie podľa realizačného projektu | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a požiarne/prístupové pásy | konštrukcia vhodná pre danú strechu; tesnenie a kotvenie podľa skladby strechy; požiarne a prístupové pásy podľa PBS, statiky a realizačného projektu | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | FVE meniče – počet a výkonová konfigurácia | 3 ks × 25 kW + 1 ks × 20 kW | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | min. 94 – max. 96 kW; zdanlivý výkon min. 94 – max. 96 kVA | kW | hodnota:
|  | Maximálny pripojiteľný výkon FV poľa | pre menič 25 kW: min. 37,5 kWp; pre menič 20 kW: min. 30,0 kWp | kWp/menič | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie | min. 1 000 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP / menovité DC napätie | pre menič 25 kW musí pokrývať min. 430 – max. 800 V; pre menič 20 kW musí pokrývať min. 345 – max. 800 V; menovité vstupné napätie 580 V | V DC | hodnota:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne vstupné napätie max. 150 V; štartovacie vstupné napätie max. 188 V | V DC | hodnota:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 3 nezávislé MPP trackery; min. 2 stringy na jeden MPP tracker; min. 6 stringových vstupov na menič | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden MPPT | max. využiteľný vstupný prúd na jeden MPPT min. 22 A; max. skratový prúd na jeden MPPT min. 37 A | A | hodnota:
|  | AC napätie a frekvencia | menovité AC napätie musí pokrývať 220/380 V, 230/400 V alebo 240/415 V; pracovný rozsah musí pokrývať 176–275 V / 304–477 V; 50 Hz rozsah 44–56 Hz; 60 Hz rozsah 54–66 Hz; pripojenie 3-(N)-PE | V / Hz | áno/nie:
|  | Menovitý / maximálny výstupný prúd | pre menič 25 kW menovitý / max. prúd min. 36 / 37 A; pre menič 25 kW menovitý / max. prúd min. 28 A / 37 A | A | hodnota:
|  | THD, účinnosť, ochrany a komunikácia FVE meničov | cos φ = 1; regulácia 0 prebudený až 0 podbudený; THD < 3 %; max. účinnosť min. 98,2 %; európska účinnosť min. 98,0 % pre 25 kW a min. 97,9 % pre 20 kW; DC odpojovač; RCMU; AFCI; voliteľný DC SPD typ II alebo I+II; IP65; teplota min. -25 až +60 °C; 2× Ethernet, WLAN, SMA/SunSpec Modbus, Speedwire; System Manager pre min. 5 meničov + 1 elektromer, min. 135 kVA | - | áno/nie:
|  | Dvojkanálové MLPE – počet a priradenie modulov | 96 ks; presne 2 vstupy; presne 2 FV moduly na jedno zariadenie | ks | hodnota:
|  | Dvojkanálové MLPE – elektrické parametre | max. vstupný výkon min. 1 140 W; rozsah napätia musí pokrývať 16–80 V; max. IMP min. 20 A; max. ISC min. 25 A; systémové napätie min. 1 500 V DC | W / V / A | hodnota:
|  | Dvojkanálové MLPE – funkcia a záruka | rýchle vypnutie dvoch modulov; PLC komunikácia; aktivácia vysielačom; bez povinnej optimalizácie výkonu; záruka min. 25 rokov | - | áno/nie:
|  | Batériový striedač – počet a menovitý výkon | 1 ks batériového striedača; menovitý zdanlivý výkon min. 90 kVA v režime ON-Grid; príslušný Connection Box podľa technológie | ks / kVA | hodnota:
|  | Batériový striedač – DC parametre | DC rozsah musí pokrývať min. 600 – max. 1 000 V; rozsah pri menovitom výkone musí pokrývať min. 600 – max. 900 V; menovité DC napätie 720 V; max. DC prúd min. 150 A | V DC / A | hodnota:
|  | Batériový striedač – AC parametre | menovitý zdanlivý výkon min. 90 kVA; AC napätie 400 V; pracovný rozsah musí pokrývať min. 180 – max. 528 V; 3P, PE; TT/TN-C; 50 Hz, rozsah 45–65 Hz; max. AC prúd min. 130 A; Ik min. 130 A | V / Hz / A | hodnota:
|  | Batériový striedač – účinnosť, ochrany a komunikácia | cos φ = 1, rozsah 0i až 0c; THD < 3 %; účinnosť min. 98,4 %; IP65; teplota min. -25 až +60 °C; anti-islanding; redundantné sieťové relé; kategória DC II / AC III; 2× Ethernet; BLE; Remote Off; SunSpec/MESA Modbus TCP; rozmery max. 700 × 650 × 350 mm; hmotnosť max. 75 kg | - | áno/nie:
|  | Batériové úložisko – počet batériových blokov | 5 ks vysokonapäťových batériových blokov | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko – nominálna energia | min. 99 kWh na jeden blok; celková nominálna energia min. 490 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | LiFePO₄ / LFP; modulárne vysokonapäťové vyhotovenie; aktívny BMS | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | prevádzkový rozsah batériového systému musí byť kompatibilný s DC vstupom batériového striedača 620–1 000 V a musí umožniť výkon min. 90 kW | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | BMS kompatibilný s batériovým striedačom a EMS; komunikácia Modbus RTU/TCP, CAN alebo funkčný ekvivalent; navrhovateľ doloží kompatibilitu | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | UN 38.3; IEC 62619 alebo ekvivalent; umiestnenie, vetranie, detekcia a protipožiarne opatrenia podľa PBS a pokynov výrobcu | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj a zariadenie na uskladňovanie elektriny v paralelnej prevádzke s DS; bez ostrovnej prevádzky, ak nie je v realizačnom projekte výslovne navrhnuté inak | - | áno/nie:
|  | Odovzdávacie miesto a EIC | VN 22 kV; transformačná stanica TS 0021-122; pripojenie cez VN vedenie 0252; EIC 24ZZS4000160393C | - | hodnota:
|  | HRM a meranie | samostatné HRM; obojsmerné meranie činného a jalového odberu a dodávky; meranie podľa pravidiel prevádzkovateľa distribučnej sústavy | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | ochrany nezávislé od centrálneho riadenia; automatické odpojenie pri strate napätia; blokovanie zapnutia; opätovné pripojenie len po odsúhlasení RC | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | riadenie vlastnej spotreby, peak shaving, časové profily, riadenie nabíjania/vybíjania a optimalizácia prevádzky FVE + ZUE | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | regulácia činného výkonu tak, aby dodávka do distribučnej sústavy neprekročila MRK 9,5 kW; koordinácia FVE a ZUE | kW | áno/nie:
|  | Merania a archivácia | P, Q, U, I, f, energia, smer toku, stav FVE, ZUE, HRM a ochrán; archivácia prevádzkových dát | - | áno/nie:
|  | Komunikačné rozhrania | Ethernet; Modbus TCP/RTU; integrácia meničov, BMS, elektromera, RIŠ/ASDR a vzdialeného dohľadu | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | trvalá licencia bez obmedzenia základných regulačných funkcií; lokálny a vzdialený servisný prístup | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky , meraní, povelov, ochrán a synchronizačných podmienok pred pripojením | súbor | áno/nie: | - | -
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, doprava, mechanizácia a BOZP | súbor | áno/nie: | - | -
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, MPP, návody, protokoly, funkčné skúšky a dokumentácia skutočného vyhotovenia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia so Západoslovenskou distribučnou, a.s.; podklady k pripojeniu, funkčná skúška a záverečné preberanie | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa podmienok výrobcov; výluky a nezahrnuté práce musia byť výslovne uvedené v ponuke | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie: | - | -
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | - | - | áno/nie: | - | -
|  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno/nie: | - | -
Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | ........................................... €
DPH |  |  |  |  | ........................................... €
Cena celkom s DPH |  |  |  |  | ........................................... €
Pozn.: Požadované parametre sa posudzujú kumulatívne a musia byť splnené súčasne. V prípade, že bol v opise predmetu zákazky použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť technický a funkčný ekvivalent, ktorý splní všetky požadované parametre.
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa