## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Fotovoltická elektráreň | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | FV moduly |  |  | Celkový inštalovaný výkon DC |  | od 250 do 251 |  | kWp | hodnota:
1 |  |  |  | Počet modulov |  | od 355 do 360 ks; počet modulov musí byť párny |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Menovitý výkon jedného modulu |  | od 690 do 710 Wp/modul |  | Wp/modul | hodnota:
1 |  |  |  | Technológia fotovoltického modulu |  | N-type TOPCon; bifaciálny; dvojsklený; monokryštalický; min. 132 článkov |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účinnosť modulu pri STC |  | min. 22,5 % |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Elektrické parametre pri STC – VMPP / IMPP |  | VMPP od 40 do 41 V; IMPP od 17 do 18 A |  | V / A | hodnota:
1 |  |  |  | Elektrické parametre – VOC / ISC |  | VOC od 48 do 49 V; ISC pri STC od 18 do 19 A; ISC pri BNPI max. 21 A |  | V / A | hodnota:
1 |  |  |  | Systémové napätie a maximálna sériová poistka |  | 1 500 V DC; maximálna sériová poistka od 34 do 36 A |  | V DC / A | hodnota:
1 |  |  |  | Rozmery a hmotnosť modulu |  | dĺžka 2 320–2 398 mm; šírka 1 229–1 327 mm; hrúbka 32–34 mm; hmotnosť 37–39 kg |  | mm / kg | hodnota:
1 |  |  |  | Teplotné a záručné parametre |  | rozsah musí pokrývať -40 až +85 °C; koeficient Pmax nie horší ako -0,29 %/°C; výrobková záruka min. 12 rokov; výkonová min. 30 rokov |  | - | hodnota:
1 | Meniče |  |  | Počet meničov |  | 2 ks |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Menovitý činný výkon jedného meniča |  | od 124 do 126 kW/ks |  | kW/ks | hodnota:
1 |  |  |  | Celkový menovitý AC výkon súboru meničov |  | od 249 do 251 kW |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálny pripojiteľný výkon FV poľa na jeden menič |  | od 185 do 190 kWp |  | kWp | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálne DC vstupné napätie |  | od 1 000 do 1 110 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Prevádzkový rozsah napätia MPP |  | musí pokrývať najmenej 180 až 1 000 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Rozsah MPP pri menovitom výkone |  | dolná hranica od 445 do 455 V; horná hranica od 750 do 805 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Menovité DC napätie |  | od 580 do 610 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie |  | minimálne od 170 do 180 V; štartovacie od 190 do 200 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Počet nezávislých MPP trackerov |  | 12 ks |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Počet stringových vstupov |  | 24 ks |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Max. využiteľný vstupný prúd na jeden MPPT |  | od 29 do 31 A |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Max. skratový prúd na jeden MPPT |  | od 39 do 42 A |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Menovité AC napätie |  | od 395 do 405 V |  | V | hodnota:
1 |  |  |  | Pracovný rozsah AC napätia |  | rozsah musí pokrývať 320–480 V |  | V | áno/nie:
1 |  |  |  | Menovitá frekvencia |  | od 49,9 do 50,1 Hz |  | Hz | hodnota:
1 |  |  |  | Pracovný frekvenčný rozsah |  | rozsah musí pokrývať 45–65 Hz |  | Hz | áno/nie:
1 |  |  |  | Menovitý / maximálny výstupný prúd na fázu |  | od 180 do 182 A |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Účinník a regulácia jalového výkonu |  | cos φ = 1; nastaviteľný min. 0,8 kap. až 0,8 ind.; funkcie P, Q, Q(U), Q(P) |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Celkové harmonické skreslenie prúdu THD |  | max. 3,0 % pri menovitom výkone |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálna účinnosť |  | min. 98,3 % |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Európska účinnosť |  | min. 98,0 % |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Integrované ochrany a prepäťové ochrany |  | AFCI podľa IEC 63027; I-V diagnostika; RCMU; DC SPD typ I+II; AC SPD typ II |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikácia, krytie, teplota a certifikácia |  | min. 2× Ethernet; Wi-Fi; Modbus/SunSpec; min. IP65; rozsah musí pokrývať -25 až +60 °C; EN 50549-1 |  | - | áno/nie:
1 | Dvojkanálové MLPE (rýchle vypnutie modulov) |  |  | Počet, počet vstupov a priradenie modulov |  | od 176 do 182 ks; presne 2 vstupy; presne 2 FV moduly na zariadenie; počet zariadení = 1/2 počtu modulov |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálny vstupný výkon |  | celkom od 1 390 do 1 410 W; na jeden vstup od 695 do 705 W |  | W | hodnota:
1 |  |  |  | Vstupné napätie a prúd na kanál |  | rozsah napätia musí pokrývať 16 až 80 V; max. IMP od 19,5 do 20,5 A; max. ISC od 24,5 do 25,5 A |  | V / A | hodnota:
1 |  |  |  | Funkcia a komunikácia |  | rýchle vypnutie dvoch modulov; bez optimalizácie; PLC komunikácia; aktivácia samostatným RSS vysielačom |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Systémové vyhotovenie |  | max. stringové napätie 1 500 V DC podľa IEC; konektory kompatibilné s modulom; bez samostatného uzemňovacieho vodiča; záruka min. 25 rokov; |  | - | áno/nie:
1 | Pripojenie |  |  | Kategória zdroja a prevádzkový režim |  | lokálny zdroj typu B; paralelná prevádzka s MDS; bez BESS a zámernej ostrovnej prevádzky |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Reťazec vyvedenia výkonu a majetkový rozsah |  | FVE → AC rozvádzač/HRM → RH → transformátory → TS 0715-162 → SpS 0715-161 → VN slučka |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | HRM a meranie |  | samostatné HRM; obojsmerné meranie |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ochrany, uzemnenie a LPS |  | sieťové ochrany; SPD AC/DC; uzemnenie a ochranné pospájanie; koordinácia s existujúcim LPS/bleskozvodom |  | - | áno/nie:
1 | ASDR A riadenie |  |  | PPC / RIS / RTU a regulačné funkcie |  | regulácia P a Q, cos φ, Q(U), exportný limit; zálohované napájanie |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Merania a stavové signalizácie |  | P, Q, U, I, f, energia, smer toku; stav HRM, ochrán a dotknutých VN spínačov |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Diaľkové povely a vypínací reťazec |  | limit P, percentuálne obmedzenie P, Q/cos φ, blokovanie a núdzové odstavenie |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikácia a VN spínací prvok |  | primárna a záložná komunikačná cesta; servopohon určeného spínača VN slučky |  | - | áno/nie:
1 | Realizácia |  |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia |  | kompletná DC/AC časť, pozemná konštrukcia východ–západ, istenie, ochrany, doprava a BOZP |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia; skúšky |  | realizačný projekt, výpočty, revízia, MPP, návody, funkčné a komplexné skúšky |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pripojovací a administratívny proces |  | koordinácia s PPKK distribúcia, s.r.o. a Západoslovenskou distribučnou, a.s. |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Záruka a rozsah nezahrnutých prác |  | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa výrobcu; výluky musia byť výslovne uvedené |  | - | hodnota:
1 | Likvidácia odpadu |  |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | kompletná montáž, uvedenie zariadenia do prevádzky, funkčné skúšky, revízia, odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa