## Kotolna
| EU Poultry s.r.o, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Ponuku predkladá / The offer is submitted by:
| Obchodné meno / Company name: |  | dátum vypracovania ponuky / bid preparation date:
| Sídlo / Company address: |  | pečiatka a podpis / stamp and signature
IČO / Company registration number:
Platca DPH / VAT payer:
Identifikácia ponúkaného zariadenia / Identification of the offered device:
Je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? / Is the equpement produced to be in stock (do you have it in stock)?
Je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? / Is the offered equipment a catalog product?
Doba dodania (kal. dní) / Delivery time (calendar days):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH / ks) / Price of offered equipment (EUR without VAT / pcs):
Zariadenie / Equipment:
| Názov / Name: | Kotolňa (ohrev teplej vody) pre závod EU Poultry, Horné Saliby – 2 plynové kondenzačné kotly, akumulačné nádrže teplej vody, zásobníkový ohrievač TÚV, úprava vody, expanzné nádoby, rozvody a MaR. (Stavebná časť miestnosti kotolne nie je súčasťou tohto obstarania.) / Boiler room (hot water heating) for EU Poultry plant, Horné Saliby – 2 gas condensing boilers, hot water storage tanks, DHW storage heater, water treatment, expansion vessels, piping and control system. (Civil/building works for the boiler room are not part of this procurement.)
Predpokladaný objem / Expected quantity: |  | 1
Celok / Unit | Časť / Part | Parameter / Parameter | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter | Hodnota parametra predkladateľa ponuky/ Bidder parameter value
Kotolňa (ohrev teplej vody) pre závod EU Poultry, Horné Saliby – 2 plynové kondenzačné kotly, akumulačné nádrže teplej vody, zásobníkový ohrievač TÚV, úprava vody, expanzné nádoby, rozvody a MaR. (Stavebná časť miestnosti kotolne nie je súčasťou tohto obstarania.) / Boiler room (hot water heating) for EU Poultry plant, Horné Saliby – 2 gas condensing boilers, hot water storage tanks, DHW storage heater, water treatment, expansion vessels, piping and control system. (Civil/building works for the boiler room are not part of this procurement.) | Zariadenie/Machine + Podmienky/Conditions | Kotly / Boilers | 2 ks plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W alebo technicky rovnocenný ekvivalent, výkonový rozsah 14,9 – 74,2 kW/ks (K1, K2), spolu cca 150kW. Celkový tepelný výkon kotolne (cca 150kW) pokrýva všetky prevádzkové odbery s časovým rozvrhnutím (nie je nutná súčasnosť plného výkonu na všetky okruhy naraz)./2 pcs gas-fired condensing boiler Viessmann Vitodens 200-W or technically equivalent, output range 14.9–74.2 kW each (K1, K2), combined approx. 150kW. Total boiler room capacity (approx. 150kW) covers all operating demands with time scheduling (full simultaneous output on all circuits is not required).
|  | Rozdeľovač / zberač kotlového okruhu / Boiler circuit header (manifold) | 1 ks rozdeľovač/zberač DN200 pre okruh kotlov K1 a K2, s guľovými uzatváracími ventilmi, spätnými klapkami a tlakomermi na jednotlivých vetvách (podľa výkresu)./1 pc header/manifold DN200 for the K1/K2 boiler circuit, with ball shut-off valves, non-return valves and pressure gauges on the individual branches (per drawing).
|  | Obehové čerpadlá kotlového okruhu / Boiler circuit circulation pumps | 2 ks obehové čerpadlo (KČ1, KČ2), jedno pre každý kotol, vrátane uzatváracích ventilov./2 pcs circulation pump (KČ1, KČ2), one per boiler, including shut-off valves.
|  | Expanzné nádoby kotlového okruhu / Boiler circuit expansion vessels | 2 ks expanzná nádoba (typ Reflex NG 50l alebo ekvivalent), jedna pre každý kotol, vrátane tlakomera (rozsah 0-400kPa) a poistného potrubia ø28./2 pcs expansion vessel (type Reflex NG 50l or equivalent), one per boiler, including pressure gauge (range 0-400kPa) and safety piping ø28.
|  | Akumulačné nádrže teplej vody / Hot water storage tanks | 4 ks akumulačná nádrž teplej vody, objem 10m3 každá (spolu 40m3), zapojené v rade na spoločný prívod/spiatočku, každá s uzatváracím ventilom na vstupe a výstupe (hore aj dole)./4 pcs hot water storage tank, volume 10m3 each (40m3 total), connected in a row to a common flow/return main, each with shut-off valve at inlet and outlet (top and bottom).
|  | Zásobníkový ohrievač vody (TÚV) / Domestic hot water storage heater | 1 ks zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100-B, typ CVBC, objem 300 l, vrátane vlastnej expanznej nádoby (12 l, 1,0 MPa), termostatického zmiešavacieho ventilu (Tp) a tlakomera. Alebo technicky rovnocenný ekvivalent./1 pc domestic hot water storage heater Viessmann Vitocell 100-B, type CVBC, volume 300 l, including its own expansion vessel (12 l, 1.0 MPa), thermostatic mixing valve (Tp) and pressure gauge. Or technically equivalent.
|  | Motorizovaný trojcestný zmiešavací ventil / Motorized three-way mixing valve | 1 ks motorizovaný trojcestný (príp. štvorcestný) zmiešavací ventil na vetve teplej vody ø42 - 0,35 MPa, s elektronickým (motorickým) riadením a možnosťou napojenia na riadiaci systém kotolne./1 pc motorized three-way (or four-way) mixing valve on the ø42 - 0.35 MPa hot water branch, with electronic (motorized) actuation and capability to be integrated into the boiler room control system.
|  | Čerpadlo 'Booster BFS-4' / Booster pump 'BFS-4' | 1 ks obehové/tlakové čerpadlo typu Booster BFS-4 (alebo ekvivalent) na vetve teplej vody ø42 - 2,5 MPa, vrátane filtra (ŠR32), uzatváracieho ventilu (GU32) a spätnej klapky (F32)./1 pc circulation/booster pump type Booster BFS-4 (or equivalent) on the ø42 - 2.5 MPa hot water branch, including strainer (ŠR32), shut-off valve (GU32) and check valve (F32).
|  | Rozvody teplej vody / Hot water piping (distribution) | Rozvody teplej vody ø42, Mapress, ušľachtilá oceľ, pre obe vetvy (2,5 MPa a 0,35 MPa), vrátane uzatváracích armatúr, filtrov a spätných klapiek podľa výkresu./Hot water piping ø42, Mapress, stainless steel, for both branches (2.5 MPa and 0.35 MPa), including shut-off fittings, strainers and check valves per drawing.
|  | Úprava vody – zmäkčovač / Water treatment – softener | 1 ks zmäkčovač vody AQUASET 500-N (alebo ekvivalent), vrátane filtra (F80), redukčného ventilu (RTV80, 3,5/2), spätných klapiek (KL80), poistného ventilu (SK80) a napojenia na odtok odpadovej vody./1 pc water softener AQUASET 500-N (or equivalent), including filter (F80), pressure reducing valve (RTV80, 3.5/2), check valves (KL80), safety valve (SK80) and connection to waste water drain.
|  | Expanzomat systému / System expansion vessel | 1 ks expanzomat s objemom 3000 l na vetve prívodu studenej vody (+10°C), vrátane tlakomera (ø110, rozsah 0-1,0 MPa) a poistného ventilu (PV)./1 pc expansion vessel with volume 3000 l on the cold water inlet branch (+10°C), including pressure gauge (ø110, range 0-1.0 MPa) and safety valve (PV).
|  | Doskové výmenníky tepla (hydraulické oddelenie) / Plate heat exchangers (hydraulic separation) | 2 ks doskový výmenník tepla na hydraulické oddelenie okruhov teplej vody (ø42 - 2,5 MPa a ø42 - 0,35 MPa) podľa výkresu, vrátane uzatváracích ventilov, tlakomerov a poistných ventilov na oboch stranách./2 pcs plate heat exchanger for hydraulic separation of the hot water circuits (ø42 - 2.5 MPa and ø42 - 0.35 MPa) per drawing, including shut-off valves, pressure gauges and safety valves on both sides.
|  | Elektrické napojenie a MaR kotolne / Electrical connection and control (MaR) of the boiler room | Napojenie kotlov K1, K2 na 220V, plynové prípojky (GU25 - plyn), odvetranie spalín, kanalizačné napojenie kotlov, riadiaci systém kotolne vrátane napojenia motorizovaného zmiešavacieho ventilu (viď vyššie) a signalizácie porúch./Connection of boilers K1, K2 to 220V, gas connections (GU25 - gas), flue gas venting, boiler drain/sewer connection, boiler room control system including integration of the motorized mixing valve (see above) and fault signalling.
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky / Additional requirements and contractual conditions | DAP - Doprava do miesta prevádzky - Horne Saliby DAP - Delivery to: Horné Saliby, Slovakia | Áno/Yes
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky Installation of the equipment including its commissioning | Áno/Yes
|  | Manuál na obsluhu v SR/ENG jazyku User and maintenance manual in Slovak or English language | Áno/Yes
|  | Certifikát CE CE Mark (certificate) | Áno/Yes
|  | Záruka min. 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky / Warranty period of min. 24 months after commissioning | Áno/Yes
|  | Záručný a pozáručný servis s maximálnym časom nástupu servisného zásahu do 48 hodín od nahlásenia poruchy, s preukázateľnou servisnou základňou na Slovensku alebo v okolitých krajinách / Warranty and post-warranty service with maximum response time of 48 hours from fault notification, with a documented service base in Slovakia or neighbouring countries | Áno/Yes
| Rozsah dodávky / Scope of supply | Súčasťou tohto obstarania je pripojenie vykurovania (dodávka tepla) z kotolne do miestnosti defrostácie./The scope of this procurement includes the heat connection (heat supply) from the boiler room to the defrosting room. | Áno/Yes
| Kvalifikačné podmienky účasti uchádzača / Bidder eligibility requirements | Uchádzač preukáže minimálne 2 realizované referenčné projekty za posledných 5 rokov – realizácia plynovej kotolne (vrátane rozvodov TÚV) v potravinárskom alebo obdobne prevádzkovo náročnom priemysle, vrátane kontaktu na referenciu./The bidder shall demonstrate at least 2 completed reference projects within the last 5 years – implementation of a gas boiler room (including DHW distribution) in the food industry or a comparably demanding operational environment, including reference contact details. | Áno/Yes
|  | Uchádzač preukáže atestovaných zváračov potrubných rozvodov pod tlakom (EN ISO 9606 alebo ekvivalent), personál s oprávnením na montáž tlakových zariadení a plynových spotrebičov (smernica PED 2014/68/EÚ) a personál s oprávnením na revízie plynových zariadení podľa slovenskej legislatívy./The bidder shall demonstrate certified welders for pressurised piping (EN ISO 9606 or equivalent), personnel authorised for installation of pressure equipment and gas appliances (PED 2014/68/EU), and personnel authorised to perform inspections of gas equipment under Slovak legislation. | Áno/Yes
|  | Minimálny ročný obrat uchádzača za posledné 2 účtovné obdobia vo výške min. 2-násobku predpokladanej hodnoty zákazky; platná poistná zmluva zodpovednosti za škodu (CAR/EAR) s krytím zodpovedajúcim rozsahu zákazky./Minimum annual turnover of the bidder for the last 2 accounting periods equal to at least 2x the estimated contract value; valid CAR/EAR liability insurance policy with coverage appropriate to the contract scope. | Áno/Yes
|  | Uchádzač potvrdí pripravenosť koordinovať harmonogram prác, BOZP a súčinnosť s hlavným zhotoviteľom stavebnej časti realizovanej súbežne na tom istom stavenisku./The bidder shall confirm readiness to coordinate the work schedule, health & safety, and cooperation with the general contractor carrying out the concurrent civil works at the same site. | Áno/Yes
|  | Uchádzač preukáže minimálne 2 referenčné realizácie obdobného rozsahu (kotolňa / ohrev TÚV) na prevádzkach spĺňajúcich požiadavky HACCP v potravinárskej výrobe za posledných 5 rokov./The bidder shall demonstrate at least 2 reference projects of comparable scope (boiler room / DHW heating) at facilities meeting HACCP requirements in food production within the last 5 years. | Áno/Yes