	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Mravec a synovia, s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Dúbravy 80, 962 12 Dúbravy	

	IČO obstarávateľa: 36038989	


Batériový systém - 3 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	BATÉRIOVÝ SYSTÉM - 3 ks

	Súhrnná využiteľná energia systému minimálne (kWh)
	300,00
	

	Technológia batérie - LiFePO4/LFP alebo bezpečnostne a funkčne ekvivalentná technológia
	Áno
	Vyberte položku.
	Cyklická životnosť pri 25 °C minimálne (počet cyklov)
	8 000
	

	Komunikácia batériového systému s meničom prostredníctvom CAN, RS485 alebo funkčne ekvivalentného rozhrania
	Áno
	Vyberte položku.
	Vonkajšie vyhotovenie - samostatne stojaci kabinet; stupeň krytia minimálne IP55; antikorózna ochrana
	Áno
	

	Prevádzkový teplotný rozsah musí pokrývať najmenej interval (°C)
	-20 až +50
	

	Integrované aktívne chladenie a vykurovanie/temperovanie umožňujúce prevádzku v požadovanom teplotnom rozsahu
	Áno
	Vyberte položku.
	Detekcia horľavého plynu, dymu a teploty
	Áno
	Vyberte položku.
	Aktívne odvetranie systému a požiarny alarm
	Áno
	Vyberte položku.
	Protipožiarna ochrana s hasiacim médiom vhodným pre batériový kabinet - aerosól, voda alebo bezpečnostne a funkčne ekvivalentné riešenie
	Áno
	Vyberte položku.
	TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ - 3 ks

	Menovitý výkon ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW 
	Áno
	Vyberte položku.
	Nabíjací a vybíjací výkon ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW
	Áno
	Vyberte položku.
	Maximálny nabíjací/vybíjací prúd ≥ 150 A na každý menič 
	Áno
	Vyberte položku.
	FV vstupy - pripojiteľný výkon FV poľa; počet MPPT; počet stringových vstupov: na 1 menič: ≥ 60 kWp; ≥ 4 MPPT; ≥ 8 vstupov
Súhrnne: ≥ 180 kWp; ≥ 12 MPPT; ≥ 24 vstupov
	Áno
	Vyberte položku.
	Záložná prevádzka - menovitý záložný výstup ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW 
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkcie riadenia - podpora 100 % asymetrického zaťaženia, paralelnej prevádzky a obmedzenia pretokov do siete
	Áno
	Vyberte položku.
	Integrované ochrany proti prepólovaniu DC a batérie, preťaženiu, skratu AC, prehriatiu, ostrovnej prevádzke a prepätiu
	Áno
	Vyberte položku.
	AC/DC prepäťová ochrana minimálne typ II; stupeň krytia meniča minimálne IP65
	Áno
	Vyberte položku.
	Doba prepnutia medzi sieťovou a záložnou prevádzkou maximálne (ms)
	10
	

	MERANIE, MONITORING A PRÍSLUŠENSTVO

	Trojfázový inteligentný elektromer kompatibilný s meničom
	Áno
	Vyberte položku.
	Meranie importu/exportu a možnosť nastavenia nulových pretokov
	Áno
	Vyberte položku.
	Komunikačný modul Wi-Fi/LAN alebo ekvivalent
	Áno
	Vyberte položku.
	Lokálny a vzdialený monitoring výroby, spotreby, toku energie, stavu batérie, alarmov a histórie
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná AC/DC a komunikačná kabeláž, rozvádzače, istiace a odpínacie prvky, prepäťové ochrany, uzemnenie, pospájanie, káblové trasy, kotvenie a označenie zariadení
	Áno
	Vyberte položku.
	Internetové pripojenie
	Áno
	Vyberte položku.
	PROJEKT, MONTÁŽ A ODOVZDANIE

	Technický návrh a kompletná elektroprojektová dokumentácia vrátane potrebných administratívnych úkonov podľa legislatívy a podmienok distribučnej sústavy.
	Áno
	Vyberte položku.
	Východisková odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia vrátane revíznej správy
	Áno
	Vyberte položku.
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia, návody, vyhlásenia o zhode, certifikáty, záručné listy a zaškolenie obsluhy v slovenskom alebo českom jazyku
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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