## Fotovoltika
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca resp. oprávnená osoba konať za uchádzača:
Kontaktné údaje (mobil, email):
Názov predmetu zákazky:
názov: |  | Inštalácia fotovoltiky na streche objektu Milsy, Bánovce nad Bebravou
technický parameter |  |  | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
FV menič
Výrobca a model: |  |  | doplňte výrobcu a model
Maximálne DC vstupné napätie = 1 100 V DC | DC vstupné napätie | DC vstupné napätie | áno | áno/nie
MPPT rozsah | MPPT rozsah | MPPT rozsah | min. (od 200 do 1000) V DC | uveďte rozsah
Účinnosť | Účinnosť | Účinnosť | min. 98.4 % | uveďte hodnotu
EU účinnosť | EU účinosť | EU účinosť | min. 98.1 % | uveďte hodnotu
Maximálny prúd na MPPT = 30 A | Prúd na MPPT | Prúd na MPPT | áno | áno/nie
Ochrana proti prepätiu integrovaná DC Type II + AC Class II | Ochrana proti prepätiu | Ochrana proti prepätiu | áno | áno/nie
Ochrana pred elektrickým oblúkom AFCI (arc fault protection) | Ochrana pred ele. Oblúkom | Ochrana pred ele. Oblúkom | áno | áno/nie
Komunikácia/monitoring pomocou WLAN + Ethernet + RS485, 4G voliteľné | Komunikácia/monitoring | Komunikácia/monitoring | áno | áno/nie
Prevádzková teplota | Prevádzková teplota | Prevádzková teplota | min. (od -20 do +60) °C | uveďte rozsah
IP krytie | IP krytie | IP krytie | min. IP65 | uveďte hodnotu
Záruka deklarovaná výrobcom | Záruka deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | Záruka deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | min. 10 rokov | uveďte hodnotu
FV panel
Výrobca a model: |  |  | doplňte výrobcu a model
Fotovoltické články monokryštalické | Fotovoltické články | Fotovoltické články | áno | áno/nie
Výkon panelu | Výkon panelu | Výkon panelu | min. 455 Wp - max. 475 Wp | uveďte hodnotu
Celkový výkon zostavy | Celkový výkon zostavy | Celkový výkon zostavy | min. 220 kWp - max. 230 kWp | uveďte hodnotu
Orientácia panelov na SV a JZ | Orientácia | Orientácia | áno | áno/nie
Sklon nainštalovaných panelov = 15° | Sklon | Sklon | áno | áno/nie
Pracovná teplota | Pracovná teplota | Pracovná teplota | min. (od - 40 do + 80) °C | uveďte rozsah
Účinnosť fotovoltického modulu ηₘ (%) | Účinnosť fotovoltického modulu ηₘ (%) | Účinnosť fotovoltického modulu ηₘ (%) | min. 23.1% | uveďte hodnotu
Pokles výkonu v prvom roku inštalácie (degradácia) | Pokles výkonu v prvom roku inštalácie (degradácia) | Pokles výkonu v prvom roku inštalácie (degradácia) | max. 1.1% | uveďte hodnotu
Pokles výkonu v 2. až 30. roku počas prevádzky (degradácia) | Pokles výkonu v 2 až 30 roku počas prevádzky (degradácia) | Pokles výkonu v 2 až 30 roku počas prevádzky (degradácia) | max. 0.35% | uveďte hodnotu
Zvýšená odolnosť proti vzniku hot-spotov a čiastočnému zatieneniu použitím bypass diód a zadných zvarov | Zvýšená odolnosť proti vzniku hot-spotov a čiastočnému zatieneniu | Zvýšená odolnosť proti vzniku hot-spotov a čiastočnému zatieneniu | áno | áno/nie
Váha fotovoltického panelu | Váha fotovoltického panelu | Váha fotovoltického panelu | max. 22.0 kg | uveďte hodnotu
Typ konektorov MC4-EVO2 | Typ konektorov | Typ konektorov | áno | áno/nie
Rám z hliníkovej zliatiny s eloxovaným povrchom |  |  | áno | áno/nie
Farba rámu čierna | Farba rámu | Farba rámu | áno | áno/nie
Predné krytie panelu - teplom tvrdené sklo s antireflexnou (AR) povrchovou úpravou s hrúbkou | Predné krytie panelu | Predné krytie panelu | min. 1.6 mm | uveďte hodnotu
Záruka na FV panel deklarovaná výrobcom | Záruka na FV panel deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | Záruka na FV panel deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | min. 20 rokov | uveďte hodnotu
Certifikácia podľa IEC 61215 a IEC 61730 | Predložiť technický list a vyhlásenie o zhode k zariadeniu počas predkladania cenovej ponuky (Certifikácia podľa IEC 61215 a IEC 61730) | Predložiť technický list a vyhlásenie o zhode k zariadeniu počas predkladania cenovej ponuky (Certifikácia podľa IEC 61215 a IEC 61730) | áno | áno/nie
FV optimizéry
Výrobca a model: |  |  | doplňte výrobcu a model
Optimizéry k panelom podľa špecifikácie panelov | Menovitý vstupný výkon | Menovitý vstupný výkon | áno | áno/nie
Účinnosť | Účinnosť | Účinnosť | min. 99,5% | uveďte hodnotu
„Bezpečné“ napätie pri vypnutí - hodnota na jeden optimizér | „Bezpečné“ napätie pri vypnutí | „Bezpečné“ napätie pri vypnutí | max. 3 V | uveďte hodnotu
Komunikácia s FV meničom pomocou MBUS (po DC vedení) | Komunikácia s FV meničom | Komunikácia s FV meničom | áno | áno/nie
IP krytie | IP krytie | IP krytie | min. IP68 | uveďte hodnotu
Prevádzková teplota | Prevádzková teplota | Prevádzková teplota | min. (od - 40 do + 85) °C | uveďte rozsah
Záruka deklarovaná výrobcom | Záruka deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | Záruka deklarovaná výrobcom (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | min. 20 rokov | uveďte hodnotu
Monitoring - integrácia do spoločnej aplikácie s FV meničom | Monitoring | Monitoring | áno | áno/nie
FV konštrukcia |  |  | áno | áno / nie
Samostatne stojace prevedenie |  |  | áno | áno/nie
Kompatibilita s inštalovanými FV modulmi |  |  | áno | áno/nie
Certifikácia konštrukcie podľa EN 1991-1-4 aerodynamické pôsobenie vetra na FV inštalácie umiestnené na plochých strechách | Certifikácia konštrukcie podľa EN 1991-1-4 aerodynamické pôsobenie vetra na FV inštalácie umiestnené na plochých strechách | Certifikácia konštrukcie podľa EN 1991-1-4 aerodynamické pôsobenie vetra na FV inštalácie umiestnené na plochých strechách | áno | áno/nie
Prevedenie vhodné na priamu montáž na PVC strešné fólie, alebo bituménové strešné krytiny | Potvrdenie výrobcu na priamo montáž FV konštrukcie na PVC strešné fólie, alebo bituménové stešné krytiny. (prípadne predložiť riešenie ako bude zabezpečená ochrana strešného plášťa predmetných objektov) | Potvrdenie výrobcu na priamo montáž FV konštrukcie na PVC strešné fólie, alebo bituménové stešné krytiny. (prípadne predložiť riešenie ako bude zabezpečená ochrana strešného plášťa predmetných objektov) | áno | áno/nie
Záruka na systémové komponenty konštrukcie | Záruka na systémové komponenty konštrukcie (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | Záruka na systémové komponenty konštrukcie (doložiť potvrdenie výrobcu o poskytnutej záruke) | min. 20 rokov | uveďte hodnotu
Monitorovací systém
Monitorovací systém |  |  | áno | áno/nie
Systém ASDR vrátane montáže, spustenia a dokumentácie |  |  | áno | áno/nie
Ostatné požiadavky
Vypracovanie realizačnej dokumentácie |  |  | áno | áno/nie
Kabeláž |  |  | áno | áno/nie
Odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízna správa), dokumentácia skutočného vyhotovenia (As-built) |  |  | áno | áno/nie
Úprava/doplnenie bleskozvodu (LPS) na streche – oddelené zvody pre FVE konštrukciu |  |  | áno | áno/nie
Rozvádzače DC |  |  | áno | áno/nie
Rozvádzače AC |  |  | áno | áno/nie
Dodanie a montáž všetkých komponentov |  |  | áno | áno/nie
Uchádzač je povinný vyplniť všetky bunky vyznačené touto farbou
Dátum ponuky
Miesto ponuky
Meno, priezvisko a funkcia
Podpis a pečiatka

## Navod
NÁVOD NA VYPLNENIE ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač musí uviesť v príslušnej bunke: výrobcu a model ponúkaného tovaru.
Obstarávateľ v špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom "technický parameter" textovú časť požiadavky na parameter predmetu zákazky a v stĺpci "požadovaná hodnota technického parametra" obstarávateľ popisuje akým spôsobom má uchádzač uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom "hodnota parametra ponúknutého zariadenia", a to buď:
A) Ak obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol údaj "áno": čím potvrdí, že ním ponúkaný predmet zákazky, spĺňa požiadavku obstarávateľa, ktorá je opísaná v rámci stĺpca "technický parameter". Ak by predmet zákazky, ktorý ponúka uchádzač v rámci svojej ponuky nespĺňal požadovaný parameter, uvedie uchádzač pri tomto parametri údaj "nie".
(Príklad: ak obstarávateľ požaduje napr. pre parameter "Fotovoltické články monokryštalické" v rámci stĺpca "požadovaná hodnota technického parametra" údaj "áno", tak uchádzačom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať parameter "Fotovoltické články monokryštalické", t. j. ponúknutý predmet zákazky musí byť monokryštalický, vtedy bude obstarávateľ považovať tento parameter za splnený)
B) Ak obstarávateľ požaduje údaj min. (minimálne), znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne uchádzač obstarávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri. (Príklad: ak obstarávateľ požaduje napr. pre parameter "Účinnosť" v rámci stĺpca "požadovaná hodnota technického parametra" údaj "min. 98,4 %", tak uchádzačom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter "Účinnosť" hodnotu presne 98,4 % alebo viac ako 98,4 % (napr. 98,8 %), vtedy bude obstarávateľ považovať tento parameter za splnený).
C) Ak obstarávateľ požaduje údaj max. (maximálne), znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne uchádzač obstarávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri. (Príklad: ak obstarávateľ požaduje napr. pre parameter "Váha fotovoltického panelu" v rámci stĺpca "požadovaná hodnota technického parametra" údaj „max. 22 kg“, tak uchádzačom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter "Váha fotovoltického panelu" hodnotu presne 22 kg alebo menej ako 22 kg (napr. 20 kg), vtedy bude obstarávateľ považovať tento parameter za splnený).
D) Ak obstarávateľ požaduje rozsah uvedený ako min. od - do, znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne uchádzač obstarávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať taký rozsah parametra, ktorý je rovnaký alebo väčší (vyšší) ako je požadovaný údaj pri "do" pri tomto parametri a zároveň rovnaký alebo menší (nižší) ako je požadovaný údaj pri "od" pri tomto parametri. (Príklad: ak obstarávateľ požaduje napr. pre parameter "Pracovná teplota" v rámci stĺpca "požadovaná hodnota technického parametra" údaj „min. (od - 40 do + 80) °C“, tak uchádzačom ponúknutý predmet zákazky musí pre parameter "Pracovná teplota" minimálne dosiahnuť tento požadovaný rozsah, pričom ak uchádzač:
- uvedie rozsah (od - 50 do + 90) °C, splnil požiadavku obstarávateľa,
- uvedie rozsah (od - 35 do + 190) °C, tak nesplnil požadovanú spodnú hodnotu rozsahu a napriek tomu, že ponúkol väčší rozsah ako vyžadoval obstarávateľ,
- uvedie rozsah (od - 50 do + 75) °C, tak nesplnil požadovanú hornú hodnotu rozsahu a napriek tomu, že ponúkol väčší rozsah ako vyžadoval obstarávateľ.
E) Ak obstarávateľ požaduje údaj min. - max. (minimálne - maximálne), znamená to, že predmet
zákazky, ktorý ponúkne uchádzač obstarávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorý je rovnaký alebo väčší (vyšší) ako je minimálne požadovaný údaj pri tomto parametri a zároveň rovnaký alebo menší (nižší) ako je maximálne požadovaný údaj pri tomto parametri
(Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter "Výkon panelu" v rámci stĺpca "požadovaná hodnota technického parametra" údaj „min. 455 Wp - max. 475 Wp“, tak uchádzačom ponúknuté zariadenie musí spĺňať pre parameter "Výkon panelu" napr. minimálne presne 455 Wp alebo viac ako 455 Wp a zároveň maximálne presne 475 Wp alebo menej ako 475 Wp, t.j. uchádzač musí uviesť jednu hodnotu v rámci požadovaného intervalu od min. 455 Wp vrátane až do max. 475 Wp vrátane (napr. 460 Wp), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
NÁVOD NA VYPLNENIE KALKULÁCIE CENY
Uchádzač vo farebne vyznačených bunkách v stĺpci s názvom “Predpokladaný počet MJ“ vyplní predpokladaný počet ks tovarov, ktoré uviedol ako voju ponuku v špecifikácii predmetu zákazky, ďalej uchádzač vo farebne vyznačených bunkách v stĺpci s názvom “Cena za 1 MJ v EUR bez DPH“ vyplní jednotkovú cenu ponúkaného tovaru, pričom celkové ceny sa prepočítajú automaticky prostredníctvom vzorcov.