Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Pekáreň Drahovce s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Hlavná 1, 922 41 Drahovce

IČO obstarávateľa: 47162074

Fotovoltická elektráreň a zariadenie na uskladňovanie elektriny - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inštalovaný výkon FVE poľa minimálne (kWp) | 123,0 |  |  |  |
| Umiestnenie - strecha objektu/objektov obstarávateľa v Drahovciach | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Monokryštalické moduly vhodné na strešnú FVE | 8 000 |  | Vyberte položku. |  |
| Produktová záruka minimálne (počet rokov) | 12 |  |  |  |
| Trojfázové sieťové striedače dimenzované na navrhnuté FV pole | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Záruka na striedače minimálne (počet rokov) | 5 |  |  |  |
| Optimizéry výkonu FV modulov alebo funkčne ekvivalentné riešenie podľa návrhu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletný certifikovaný montážny systém pre konkrétny typ strechy, vrátane kotvenia a tesnenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletná DC a AC kabeláž, konektory, rozvádzače, istiace a odpínacie prvky, káblové trasy, priechodky a označenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Prepäťové a nadprúdové ochrany, ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Lokálny a vzdialený monitoring minimálne okamžitého výkonu, vyrobenej energie, prevádzkového stavu a porúch | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Celková využiteľná kapacita batériového úložiska minimálne (kWh) | 207,0 |  |  |  |
| Batériové úložisko založené na lítium-iónovej technológii (LiFePO4 alebo ekvivalent) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Modulárne vyhotovenie BESS umožňujúce servis a prípadné rozšírenie kapacity | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Integrovaný systém riadenia batérií (BMS) | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Menovitý nabíjací/vybíjací výkon BESS zodpovedajúci použitým striedačom FVE | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompatibilita a prevádzka BESS s rovnakými striedačmi použitými pre FVE | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Trojfázové riešenie BESS vhodné pre pripojenie k existujúcej FVE a distribučnej sústave | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Roundtrip účinnosť batériového systému minimálne (%) | 85 |  |  |  |
| Krytie BESS minimálne | IP55 |  |  |  |
| Automatické riadenie nabíjania a vybíjania BESS podľa výroby FVE a spotreby objektu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Ochrana BESS proti preťaženiu, skratu, prepätiu, podpätiu a prehriatiu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Lokálny a vzdialený monitoring stavu nabitia, výkonu, energie a porúch BESS | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Integrácia BESS do existujúceho monitoringu FVE alebo funkčne ekvivalentné riešenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletná dodávka vrátane batériových modulov, BMS, kabeláže, rozvádzačov a ochranných prvkov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Záruka na batériový systém minimálne (roky) | 10 |  |  |  |
| Meranie výroby a toku energie v mieste pripojenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Možnosť regulácie/obmedzenia dodávky do distribučnej sústavy podľa podmienok pripojenia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Doprava, vykládka a kompletná mechanická a elektrická montáž FVE vrátane technického dozoru dodávateľa | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nastavenie zariadení, funkčné skúšky, konfigurácia monitoringu a preukázanie bezpečnej prevádzky | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Východisková odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia vrátane revíznej správy | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia, návody, vyhlásenia o zhode, datasheety, záručné listy, revízna správa a zaškolenie obsluhy | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Úkony potrebné na riadne povolenie a legálne uvedenie FVE do prevádzky podľa rozsahu vyžadovaného platnou legislatívou | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača