	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Pekáreň Drahovce  s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Hlavná 1, 922 41 Drahovce  	

	IČO obstarávateľa: 47162074	


Fotovoltická elektráreň a zariadenie na uskladňovanie elektriny - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Inštalovaný výkon FVE poľa minimálne (kWp)
	123,0 
	

	Umiestnenie - strecha objektu/objektov obstarávateľa v Drahovciach
	Áno
	Vyberte položku.
	Monokryštalické moduly vhodné na strešnú FVE
	8 000
	Vyberte položku.
	Produktová záruka minimálne (počet rokov)
	12
	

	Trojfázové sieťové striedače dimenzované na navrhnuté FV pole
	Áno
	Vyberte položku.
	Záruka na striedače minimálne (počet rokov)
	5
	

	Optimizéry výkonu FV modulov alebo funkčne ekvivalentné riešenie podľa návrhu
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletný certifikovaný montážny systém pre konkrétny typ strechy, vrátane kotvenia a tesnenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná DC a AC kabeláž, konektory, rozvádzače, istiace a odpínacie prvky, káblové trasy, priechodky a označenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Prepäťové a nadprúdové ochrany, ochrana proti ostrovnej prevádzke
	Áno
	Vyberte položku.
	Lokálny a vzdialený monitoring minimálne okamžitého výkonu, vyrobenej energie, prevádzkového stavu a porúch
	Áno
	Vyberte položku.
	Celková využiteľná kapacita batériového úložiska minimálne (kWh) 
	207,0
	

	Batériové úložisko založené na lítium-iónovej technológii (LiFePO4 alebo ekvivalent) 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Modulárne vyhotovenie BESS umožňujúce servis a prípadné rozšírenie kapacity 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Integrovaný systém riadenia batérií (BMS) 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Menovitý nabíjací/vybíjací výkon BESS zodpovedajúci použitým striedačom FVE 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Kompatibilita a prevádzka BESS s rovnakými striedačmi použitými pre FVE 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Trojfázové riešenie BESS vhodné pre pripojenie k existujúcej FVE a distribučnej sústave 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Roundtrip účinnosť batériového systému minimálne (%) 
	85
	

	Krytie BESS minimálne 
	IP55 
	

	Automatické riadenie nabíjania a vybíjania BESS podľa výroby FVE a spotreby objektu 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Ochrana BESS proti preťaženiu, skratu, prepätiu, podpätiu a prehriatiu
	Áno 
	Vyberte položku.
	Lokálny a vzdialený monitoring stavu nabitia, výkonu, energie a porúch BESS
	Áno 
	Vyberte položku.
	Integrácia BESS do existujúceho monitoringu FVE alebo funkčne ekvivalentné riešenie 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Kompletná dodávka vrátane batériových modulov, BMS, kabeláže, rozvádzačov a ochranných prvkov 
	Áno 
	Vyberte položku.
	Záruka na batériový systém minimálne (roky) 
	10 
	

	Meranie výroby a toku energie v mieste pripojenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Možnosť regulácie/obmedzenia dodávky do distribučnej sústavy podľa podmienok pripojenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Doprava, vykládka a kompletná mechanická a elektrická montáž FVE vrátane technického dozoru dodávateľa
	Áno
	Vyberte položku.
	Nastavenie zariadení, funkčné skúšky, konfigurácia monitoringu a preukázanie bezpečnej prevádzky
	Áno
	Vyberte položku.
	Východisková odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia vrátane revíznej správy
	Áno
	Vyberte položku.
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia, návody, vyhlásenia o zhode, datasheety, záručné listy, revízna správa a zaškolenie obsluhy
	Áno
	Vyberte položku.
	Úkony potrebné na riadne povolenie a legálne uvedenie FVE do prevádzky podľa rozsahu vyžadovaného platnou legislatívou
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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