Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov

IČO obstarávateľa: 36504807

Fotovoltická elektráreň s batériovým úložiskom – 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Strešná FVE na sedlovej streche haly | áno | Vyberte položku. |
| Počet FV modulov minimálne (ks) | 120 |  |
| Výkon jedného modulu minimálne (Wp) | 500 |  |
| Inštalovaný výkon DC minimálne (kWp) | 60 |  |
| Menovitý výkon AC minimálne (kW) | 60 |  |
| Modulová optimalizácia 1 optimizér pod každý modul | áno | Vyberte položku. |
| Kapacita batériového úložiska nominálne minimálne (kWh) | 400 |  |
| Výkon nabíjania/vybíjania minimálne (kW) | 60 |  |
| Chémia batérie LFP (LiFePO₄) | áno | Vyberte položku. |
| Prevádzka paralelná so sieťou, s riadeným exportom | áno | Vyberte položku. |
| Povolený export v PCC max. 164,5 kW pre existujúcu FVE, novú FVE a BESS spolu | áno | Vyberte položku. |
| Zálohovaná prevádzka - chladiace zariadenia haly, prepnutie max. 10 ms | áno | Vyberte položku. |
| Požiadavky na fotovoltické moduly a modulovú optimalizáciu |  |  |
| Monokryštalický N-Type, bifaciálny, dvojité sklo, half-cell | áno | Vyberte položku. |
| Účinnosť minimálne (%) | 22,1 |  |
| Mechanické zaťaženie predná strana minimálne (Pa) | 5 400 |  |
| Mechanické zaťaženie zadná strana minimálne (Pa) | 2 400 |  |
| Krytie spojovacej skrinky minimálne IP68 | áno | Vyberte položku. |
| Certifikácia - IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 alebo rovnocenné | áno | Vyberte položku. |
| Produktová záruka minimálne (roky) | 12 |  |
| Výkonová záruka minimálne (roky) | 25 |  |
| Požiadavky na nosnú konštrukciu, strechu a stavebné práce |  |  |
| Konštrukcia z hliníka alebo žiarovo zinkovanej ocele, spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele | áno | Vyberte položku. |
| Kotvenie navrhnuté pre konkrétny typ strešného panelu a prenášajúce zaťaženie do nosných prvkov | áno | Vyberte položku. |
| Zachovanie vodotesnosti, odvodnenia, dilatácií, servisných a požiarnych koridorov | áno | Vyberte položku. |
| Požiadavky na batériové úložisko a hybridný menič |  |  |
| Účinnosť meniča minimálne (%) | 97,2 |  |
| Krytie batériový kabinet min. IP55 | áno | Vyberte položku. |
| Krytie menič min. IP66 | áno | Vyberte položku. |
| Integrované riadené chladenie s monitoringom porúch | áno | Vyberte položku. |
| Integrovaná viacúrovňová ochrana a výrobcom schválený hasiaci systém | áno | Vyberte položku. |
| Výrobcom podporované rozhranie pre EMS a existujúcu FVE | áno | Vyberte položku. |
| Záruka na batériový systém alebo ekvivalentná garancia životnosti/energetického priechodu minimálne (roky) | 10 |  |
| Požiadavky na elektrickú časť, rozvádzače a kabeláž |  |  |
| DC časť - min. 6 samostatných stringových ciest; dimenzovanie podľa výpočtu Voc, Isc, bifaciálneho zisku a teplotných podmienok | áno | Vyberte položku. |
| AC rozvádzač FVE/BESS - samostatné pole s hlavným odpínačom/ističom, ochranami, meraním a komunikačnými prvkami | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač EPS - samostatný alebo jednoznačne oddelený rozvádzač kritických chladiacich odberov | áno | Vyberte položku. |
| Uzemnenie a LPS - kompletné ochranné a funkčné pospájanie, úprava bleskozvodu, meranie a revízia. | áno | Vyberte položku. |
| Silový kábel - CYKY-J 5 × 50 mm² Cu, orientačne 100 m, alebo väčší podľa výpočtu | áno | Vyberte položku. |
| Pomocný kábel - CYKY-J 5 × 1,5 mm² Cu, orientačne 100 m | áno | Vyberte položku. |
| Komunikačný kábel - tienený RS-485, orientačne 100 m, vedený oddelene od silových káblov | áno | Vyberte položku. |
| Výmena nevyhovujúcej skrine za SR 502/NKW2 alebo technicky rovnocenné riešenie | áno | Vyberte položku. |
| Požiadavky na nadradený energetický manažment (EMS) |  |  |
| EMS musí byť lokálne autonómny, funkčný bez cloudu a zabezpečovať bezpečné a ekonomické riadenie novej FVE, existujúcej FVE, BESS, merania v PCC a zálohovaných odberov | áno | Vyberte položku. |
| Rýchla lokálna regulácia v PCC s cyklom najviac 1 s; | áno | Vyberte položku. |
| Spoločné obmedzovanie exportu existujúcej FVE, novej FVE a BESS na max. 164,5 kW; | áno | Vyberte položku. |
| Samostatné vyhodnocovanie prúdu každej fázy vzhľadom na hlavný istič 3 × 250 A; | áno | Vyberte položku. |
| Prevádzkové režimy: nulový export, vlastná spotreba, nabíjanie z FVE, zálohovanie EPS, prípadne trhový/spotový režim; | áno | Vyberte položku. |
| 15-minútová ekonomická optimalizácia pri zachovaní nadradenosti bezpečnostných a distribučných limitov; | áno | Vyberte položku. |
| Lokálna vizualizácia, história minimálne 1-minútových a 15-minútových dát, alarmy a export dát; | áno | Vyberte položku. |
| Bezpečné náhradné správanie pri strate internetu, cien, komunikácie alebo merania; | áno | Vyberte položku. |
| Riadené používateľské prístupy, audit zmien, záloha konfigurácie a kybernetické zabezpečenie | áno | Vyberte položku. |
| Požiadavky na zálohovú prevádzku chladiacich zariadení |  |  |
| Zálohované budú investorom určené chladiace zariadenia haly | áno | Vyberte položku. |
| Automatické prepnutie do ostrovnej prevádzky musí byť najviac 10 ms | áno | Vyberte položku. |
| Zhotoviteľ zmeria skutočný odber, súbeh a rozbehové prúdy a vypočíta dosiahnuteľnú autonómiu | áno | Vyberte položku. |
| Súčasťou dodávky je rozvádzač kritických odberov, blokovanie paralelnej prevádzky so sieťou, riadené odpájanie menej prioritných záťaží a skúška pri výpadku siete | áno | Vyberte položku. |
| Prechod do EPS a späť musí byť automatický, bezpečný a zdokumentovaný | áno | Vyberte položku. |
| Požiadavky na dokumentáciu, skúšky a odovzdanie |  |  |
| Dokumentácia pre realizáciu a pripojenie, jednopólové schémy, výpočty, statika, požiarne riešenie a plán BOZP; | áno | Vyberte položku. |
| Výrobná simulácia FVE v PVsyst alebo porovnateľnom nástroji; | áno | Vyberte položku. |
| Dátové listy, certifikáty, vyhlásenia o zhode, záručné podmienky a potvrdenie kompatibility; | áno | Vyberte položku. |
| Revízne správy, protokoly nastavenia ochrán, merania uzemnenia a LPS; | áno | Vyberte položku. |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia, zoznam sériových čísel, mapovanie modul–optimizér a záloha konfigurácie EMS; | áno | Vyberte položku. |
| Zaškolenie obsluhy a servisného personálu | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača