	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača:

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: DUKE, s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Podjazdová I.2673/14, 971 01 Prievidza	

	IČO obstarávateľa: 36338737	


Rozšírenie existujúcej fotovoltickej elektrárne - 1,00 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Funkčne a technicky kompatibilná s existujúcim systémom, najmä z hľadiska diaľkového monitoringu, revíznej a projektovej dokumentácie a servisnej nadväznosti, tak, aby výsledkom bol jeden ucelený, jednotne spravovaný FVE systém
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná dodávka a realizácia diela "na kľúč"
	Áno
	Vyberte položku.
	Inštalovaný výkon minimálne (kWp)
	21,4
	

	Počet FV modulov minimálne
	40
	

	Menovitý AC výkon striedača minimálne (kW)
	15
	

	Umiestnenie šikmá strecha
	Áno
	Vyberte položku.
	Monokryštalické moduly vhodné na strešnú inštaláciu
	Áno
	Vyberte položku.
	Produktová záruka na FV moduly minimálne (roky)
	12
	

	Záruka na lineárny výkon minimálne (roky)
	25
	

	Záruka na striedač minimálne (roky)
	5
	

	Certifikovaný montážny systém určený pre konkrétny typ šikmej strechy, vrátane kotvenia, tesnenia, káblových príchytiek a spojovacieho materiálu
	Áno
	Vyberte položku.
	DC elektroinštalácia - solárna kabeláž min. 6 mm2, kompatibilné konektory, UV odolné chráničky a káblové trasy
	Áno
	Vyberte položku.
	AC elektroinštalácia - kompletné napojenie striedača do existujúcej elektroinštalácie vrátane výkonových káblov, ukončenia a označenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Koordinovaná ochrana na DC a AC strane; na DC strane min. typ 1+2 pre napätie FV systému
	Áno
	Vyberte položku.
	Uzemnenie FV modulov, konštrukcie, striedača a rozvádzačov vrátane ochranného pospájania
	Áno
	Vyberte položku.
	Systém rýchleho bezpečného odpínania na úrovni každého FV modulu, spolu pre 40 modulov, vrátane aktivátora/vysielača signálu
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatické zníženie nebezpečného DC napätia pri výpadku siete alebo aktivácii núdzového vypnutia
	Áno
	Vyberte položku.
	Rozvádzač požiarnej ochrany - samostatné kryté vyhotovenie min. IP65 vrátane napájania, istenia a potrebnej komunikačnej kabeláže
	Áno
	Vyberte položku.
	Lokálny a vzdialený monitoring minimálne okamžitého výkonu, vyrobenej energie, prevádzkového stavu a porúch; prístup pre obstarávateľa
	Áno
	Vyberte položku.
	Doprava, vykládka a kompletná mechanická a elektrická montáž vrátane všetkej potrebnej mechanizácie
	Áno
	Vyberte položku.
	Nastavenie striedača, merania, monitoringu a systému rýchleho vypnutia; funkčné skúšky celej FVE
	Áno
	Vyberte položku.
	Východisková odborná prehliadka a odborná skúška FVE a požiarnej časti vrátane revíznych správ
	Áno
	Vyberte položku.
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia, jednopólová schéma, návody, datasheety, vyhlásenia o zhode, záručné listy, revízne správy a zaškolenie obsluhy
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	


Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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