	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača:

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: KUGLUF spol. s r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Mlynarovičova 28, 851 04 Bratislava	

	IČO obstarávateľa: 31318894	


Rozšírenie fotovoltickej elektrárne a dodávka batériového úložiska - 1 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Rozšírenie FVE

	Celkový nový inštalovaný DC výkon minimálne (kWp)
	4,05
	

	Fotovoltické moduly počet (ks)
	9
	

	Výkon každého modulu minimálne (Wp)
	450
	

	Moduly monokryštalické; prevedenie sklo–sklo; vhodné na vonkajšiu montáž
	áno
	Vyberte položku.
	Vzhľad modulov - celočierne vyhotovenie
	áno
	Vyberte položku.
	Optimizéry kompatibilné s existujúcim systémom
	áno
	Vyberte položku.
	Nosná konštrukcia hliníkový alebo rovnocenný koróziivzdorný systém, vrátane profilov, spojok, stredových a krajných úchytov, krytiek a kotvenia
	áno
	Vyberte položku.
	Pomocná oceľová konštrukcia - profily a spojovací materiál podľa statického a realizačného návrhu; antikorózna ochrana
	áno
	Vyberte položku.
	DC kabeláž - solárne káble min. 4 mm², UV odolné chráničky a kompatibilné konektory; dimenzovanie podľa projektu
	áno
	Vyberte položku.
	Záruka na moduly minimálne (roky)
	15
	

	Záruka na optimizéry minimálne (roky)
	25
	

	Záruka na montážne práce minimálne (roky)
	2
	

	Batériové úložisko

	Vyhotovenie - stacionárne vnútorné (indoor) batériové úložisko
	áno
	Vyberte položku.
	Chémia článkov - LiFePO₄ alebo bezpečnostne a životnosťou rovnocenná technológia
	áno
	Vyberte položku.
	Menovitá kapacita minimálne (kWh)
	51
	

	Využiteľná kapacita  minimálne (kWh)
	48
	

	Menovitý výkon meniča minimálne (kW)
	30
	

	Trojfázový hybridný menič
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálna životnosť (počet nabíjacích cyklov)
	8000
	

	Bezpečnosť - integrovaný BMS, ochrany proti preťaženiu, skratu, prehriatiu a prekročeniu medzných napätí; automatický aerosólový alebo rovnocenný hasiaci systém
	áno
	Vyberte položku.
	EMS - riadenie výroby, spotreby, nabíjania a vybíjania; komunikačné rozhranie a modul umožňujúci arbitráž na trhu OKTE
	áno
	Vyberte položku.
	Licencia - licencia/služba pre arbitráž OKTE najmenej na 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky
	áno
	Vyberte položku.
	Kompletné silové a komunikačné káble, chráničky, konektory a príslušenstvo
	áno
	Vyberte položku.
	Lokálne a vzdialené sledovanie základných stavov, výkonov, energie a alarmov; odovzdanie administrátorských prístupov
	áno
	Vyberte položku.
	Záruka - min. 10 rokov alebo 8 000 cyklov na batériový systém, podľa podmienky, ktorá nastane skôr
	áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	


Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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