## List1
ZEMEDAR, s.r.o. Františka Hečku 570/49, 058 01 Poprad
Určenie PHZ pre projekt: Digitalizácia, automatizácia, robotizácia v chove dojníc – zabezpečujúca výrobu kŕmnych zmesí a dobré životné podmienky zvierat v spoločnosti ZEMEDAR. | [7 empty] | Príloha č.2
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY, CENA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
Batériové úložisko k existujúcej FVE (1 ks)
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
uchádzač vyplní žlté polia, povinne !
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Telefón, E-mail:
Špecifikácia |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Typové označenie | Ponúkaná hodnota (doplniť povinne) | Cena € bez DPH | DPH 23% | Cena € s DPH
Batériové úložisko | Batériové úložisko zabezpečuje: vysoký výkon batérie s garantovannou kvalitou, vysokou hustotou výkonu, štyri úrovne požiarnej bezpečnosti, rozsahový výkon možný až do MWh, autonómny hasiaci aerosolový systém. | áno | áno
| Menovitý striedavý výkon | 50 | kW
| Menovitý výstupný striedavý prúd | 75,8 A pri 220 V 72,5 A pri 230 V 69,5 A pri 240 V | A/V
| THDi (menovitý výkon) | < 3 | %
| Maximálný zdanlivý výkon | 55 | kVA
| Rozsah striedavého napätia | 230/400 | V
| Menovitá frekvencia striedavého prúdu | 50/60 | Hz
| Maximálny prúd na EPS výstupe | 72 | A
| Typ batérie | LFP | Ah
| Kapacita batérie | 200 | kWh
| Menovité napätie batérie | 716.8 | V
| Hmotnosť - maximálna | 2800 | kg
| Rozsah prevádzkových teplôt ( -30/+50 °C) | áno | áno
| Relatívna vlhkosť 0 - 100% RH | áno | áno
| Max. prevádzková výška 3000 m.n.m | áno | áno
| Koncept chladenia -aktívne chladenie vzduchom | áno | áno
| Maximálny nabíjací a vybíjací prúd | 140 | A
| Ochrana krytmi inventora | 66 | IP
| Ochrana krytmi batérie | 55 | IP
| Normy: IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, IEC 62477, IEC 61000, IEC 62933, UN 38.3, UL9540A | áno | áno
| Certifikáty a schválenia - CE, VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | áno | áno
| Inteligentné riadenie úložiska - plánovanie, programovanie | áno | áno
| Komunikačné rozhranie - RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM | áno | áno
| Oblúková ochrana AFCI | áno | áno
| Komunikačný protokol - Modbus TCP | áno | áno
| Osobitné podmienky -jedná sa o doplnenie batériového úložiska (ďalej len BÚ) pre jestvujúcu fotovoltickú elektráreň o výkone 90 kW na strane AC výstupu. Batériové úložisko má zabezpečiť zvýšenie podielu spotreby vlastnej vyrobenej elektriny v objekte farmy ZEMEDAR. Požaduje sa , aby BÚ disponovalo EMS ( Energy management systémom), ktorý bude riadiť, ako BÚ, tak aj celú jestvujúcu sieťovú FVE na základe požiadaviek a preferencie zákazníka. Predpokladá sa zmena prevádzkových parametrov v závislosti od ročného obdobia , pomerov na SPOTovom trhu SR (OKTE) , vyhodnocovanie a predikcia počasia pre určenie prevádzkového diagramu na nasledujúci deň.Ideálne sa požaduje dodať kompatibilné úložisko s jestvujúcou FVE viď. - schéma zapojenia , aby sa predišlo konfliktom a defektom pri softvérovom riadení celej FVE. Úspešný uchádzač bude povinný po podpise dodávateľskej zmluvy zabezpečiť nasledujúce činnostii: - spracovanie projektovej dokumentácie pre VSD a.s a vykonanie všetkých inžinierskych činností spojených s legalizáciou BÚ voči distribútorovi EE a štátnym úradom ,, ktorím takáto stavba podlieha. ( napr. HaZZ SR, stavebný úrad, dodávateľ EE.,atď) - montáž a dodávka komplet BÚ na základe predmetnej tabuľky parametrov zariadenia - osadenie BÚ na predom dohodnuté miesto po konzultácii s investorom - súčinnosť pri predkladaní a doplnení podkladov pre PPA , v rámci projektu - nakoľko BÚ preberie po inštalácii úlohy riadenia celej FVE t.j. jestvujúce sieťové meniče a riadenie prietokov do DS, dodávateľ BÚ sa zaväzuje prebrať všetky povinnosti týkajúce sa záruk , prevádzky a zodpovednosti za celý systém FVE ako komplet. - ďalej sa zaväzuje poskytovať po celú dobu prevádzky investorovi technickú a softvérovú podporu a to nasledovne : _ 2 roky bezodplatne a po uplynutí doby záruky na práce na základe dohodnutej zmluvy o servisných prácach , ktorá bude prílohou k zmluve o dielo pre dodávku BÚ. | áno | áno
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. | áno | áno
Spolu v €
| V | dátum
konateľ spoločnosti