POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ  RIEŠENIE  STAVBY

Názov stavby:	NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Miesto stavby:			PAR.Č. 4/2,5/1,2 A 7, RUŽINDOL

Investor:			OBEC RUŽINDOL

Vypracoval: 			ING. SOŇA DROBNÁ

Dátum:				JANUÁR 2018

TECHNICKÁ SPRÁVA

- Úvod

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti nadstavby existujúceho objektu na ZŠ Ružindol je návrh stavby podľa súčasne platnej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., zmenenou a doplnenou vyhláškou MV SR č.  225/2012 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Zb. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie, v zmysle normy  STN 92 0201 – 1 až 4 a noriem STN 92 0241, STN 92 0202, STN 92 0400 a ďalších náväzných noriem a predpisov PO.

Navrhovaná stavba ZŠ je umiestnená v  centre obce Ružindol a je v priamom napojení na jestvujúce spevnené plochy a komunikácie vyhovujúce prevádzke hasičskej techniky.

Navrhovaná nadstavba existujúceho objektu ZŠ pozostáva z vytvorenia 5 učební, kabinetu a rekonštrucie zborovne. Existujúci objekt základnej školy má dve krídla, kde jedno je dvojpodlažné a druhé krídlo je jednopodlažné, nad ktorým je riešená nadstavba.

1.1  Účel stavby, dispozičné a konštrukčné riešenie

Predmetný objekt - nadstavba sa zrealizuje nad kuchyňou a jedálňou v severnom krídle a učebňou, hygienickými zariadeniami, schodiskom a knižnicou vo východnom krídle objektu nadstavby. Jestvujúci objekt nad ktorou bude nadstavba je celý popivničený, má jedno nadzemné podlažie. Navrhovaná nadstavba existujúceho objektu ZŠ pozostáva z vytvorenia 5 učební, kabinetu a rekonštrucie zborovne.

Do nadstavby sa vstupuje z dvoch smerov, cez hlavné jestvujúce schodisko, ktoré nadstavením prepojí učebne v nadstavbe s celým prízemím objektu a vonkajšie únikové schodisko situované v preluke medzi zázemím kuchyne a šatňami telocvične. V nadstavbe sa nachádza 5 učební s max. kapacitou 135 žiakov. Súčasťou priestorov je aj kabinet, spojovaciou chodba s jednostrannými učebňami, hygienické zariadenia - wc chlapci a wc dievčatá. Riešená bude aj zborovňa, ktorá je situovaná medzi schodiskom a pôvodným poschodovým objektom školy. Zmenou oproti pôvodnej zborovni je nová sedlová strecha, ktorú tvorí drevený krov opatrený sadrokartónovým podhľadom. Bude prechodná, v úrovni poschodia bude spájať všetky jestvujúce a novonavrhované učebne.

Zvislé nosné konštrukcie posudzovanej nadstavby 2NP budú tvorené oceľovými stĺpmi kladenými na stropnice nového stropu nad 1NP. Obvodové stĺpy budú z profilu HEB 120 a HEB140, stredové stĺpy z profilu HEB120. Nosná oceľová konštrukcia je navrhnutá z ocele pevnostnej triedy S235. Montované vonkajšie steny budú vyhotovené zo stenových panelov dvoch typov a to : panel s IPN jadrom Kingspan KS 1000 AWP hr. 150 mm a  panel s minerálnym jadrom KS 1000 FH hr. 200 mm, ktoré majú požiarnu odolnosť min. 15 minút.

Obvodové murivo nadstavby schodiska a zborovne bude vyhotovené z presných tvárnic Ytong hr. 250 mm resp. 300 mm na lepiacu maltu. Murivo okolo zborovne bude v hrúbke 300 mm, obvodové steny schodiska a steny medzi schodiskom a hyg. zariadeniami bude hr. 250 mm.

V 1.NP budú vyhotovené ŽB  nosné stĺpy nesúce nadstavbu - 7ks priemeru 300x300 mm, ktoré budú tvoriť stĺporadie. Vnútorné priečky budú vyhotovené ako sadrokartónové okrem priečky vyhotovenej z presných tvaroviek Ytong hr. 150 mm na výšku 2200 mm vyhotovenej vo wc muži a wc ženy.

Nové stropné konštrukcie nadstavby 2.NP nad učebňami budú vyhotovené z oceľových stropných nosníkov s trapézovými nosnými plechmi  s vrstvami izolácií a zo spodu opatrený protipožiarnym sadrokartónovým podhľadom s požadovanou požiarnou odolnosťou 15 minút. Nad schodiskom je navrhnutá nosná ŽB stropná doska a v zborovni je strop riešený ako drevený krov opatrený sadrokartónovým podhľadom s požadovanou požiarnou odolnosťou 15 minút.

Pristavený susedný jednopodlažný objekt predajne vína - vinárstvo je murovaný z tehál a má sedlovú strechu.

Skutočné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií riešeného objektu v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovať požadovaným požiarnym odolnostiam určeným podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti !!!

Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov objektov sa určujú podľa § 48 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1.

V posudzovanom objekte sú vnútorné obklady stien a stropov (tj. vápenno-cementová omietka, sadrokartónový podhľad) navrhnuté s indexom šírenia plameňa rovným 0,00 mm/min. Tieto látky sú z hľadiska zatriedenia podľa STN EN 13 501-1 považované za homogénne výrobky triedy reakcie na oheň A1 (tj. výrobky, ktoré neprispievajú k rastu požiaru a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo vývinu dymu).

Materiály použité na obklady stien a priečok a na podhľady budú pri kolaudačnom konaní zdokladované atestami s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 73 0863).

Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor bude pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v predmetnej stavbe (tj. drevených ako aj ostatných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov), a to v súlade so zákonom SNR č. 133/12013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

  - Požiarna výška stavby

V zmysle čl.2.2.6 STN 92 0201-2 požiarna výška stavby je h=4,5 m ( podlaha 2. NP - nadstavba ).

  - Normy a predpisy

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na PB stavieb

Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z.z., ktorou sa menia a dopľňajú technické požiadavky na PB stavieb

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov

STN 92 0201 – časti 1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 92 0202 – 1 PBS. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0400 – Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

STN 92 0241 -  Obsadenie objektov osobami.

STN EN 13501-1 -  Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavby.

- Technické riešenie

2.1  Charakteristika stavby

Požiarna bezpečnosť stavby „Nadstavba Základnej školy“, Ružindol, je riešená podľa platných predpisov t.j.  vyhlášky MV SR  94/2004 a STN 92 0201 časť 1- 4 pre nevýrobné stavby.

Nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu – murované steny, ŽB strop, oceľový skelet, drevený krov – sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú podľa STN EN 13501-1do triedy „A1“ a drevený krov sa z hľadiska  reakcie na oheň klasifikuje podľa STN EN 13501-1do triedy „B“.

Podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarne deliacich a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby sa jedná o stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom – v zmysle STN 92 0201-2, v ktorom sú zvislé požiarne konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti druhu D1, ostatné nosné a požiarno deliace konštrukcie sú druhu D2.

Konštrukčný prvok druhu D1 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a obsahuje nehorľavé látky alebo aj horľavé látky, od ktorých však nie je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie; horľavé látky sú úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Konštrukčný prvok druhu D2 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a môže obsahovať horľavé látky, od ktorých je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie; ak obsahuje horľavé látky, tieto látky musia byť úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami alebo neľahko horľavými látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Konštrukčný prvok druhu D3 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti môže zvyšovať intenzitu požiaru a ktorú nemožno posudzovať ako konštrukčný prvok druhu D1 alebo konštrukčný prvok druhu D2; konštrukčný prvok druhu D3 môže byť vyhotovený aj z horľavých látok.

2.2  Charakteristika prostredia

Charakteristika prostredia je stanovená v zmysle STN 33 0300 protokolom o stanovení prostredia, ktorý je prílohou časti elektro.

2.3  Delenie do požiarnych úsekov, požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti

Stavba je rozdelená na požiarne úseky v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2 čl.2.1.2. Posudzovaná nadstavba tvorí samostatný požiarny úsek, zborovňa tiež a existujúca ZŠ tvorí neriešený PÚ.

Rozdelenie jednotlivých priestorov posudzovaného objektu so zaradením do požiarneho úseku vzhľadom na funkčné využitie jednotlivých priestorov posudzovanej stavby v nadväznosti na dodržanie dľžok únikových ciest, aby bol umožnený únik  osôb z každého miesta požiarneho úseku a prístup jednotiek požiarnej ochrany do ohrozenej stavby a v závislosti na minimalizáciu nákladov ale aby aj prípadný rozsah škôd bol čo najmenší, je znázornené vo výkresovej časti.

Pre požiarne úseky stavby je určené požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti v súlade s STN 92 0201-1 a 2. Najväčšia dovolená plocha požiarneho úseku  je určená podľa STN 92 0201-1. Skutočné rozmery požiarneho úseku stavby sú menšie ako dovolené medzné rozmery. Dovolená plocha požiarneho úseku  podľa vyhl. MV SR č. 225/2012 sa neurčuje pre požiarne úseky, ktorých plocha je najviac 300m2.

| Riešený požiarny úsek | Požiarne riziko | Stupeň požiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- |
| N 2.01 – učebne, kabinet, soiálne zázemie | pv = 14,98 kg/m2 | I ° |
| N 2.02 – zborovňa | pv = 72,72 kg/m2 | II ° |

Ostatné priestory objektu ZŠ sú existujúce a neriešené, zaradené sú tiež do I.°PB.

Požiarny úsek : N 2 .01 	- učebne, kabinet, WC

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

202-08 chodba,WC                 5.0     0.80      2.0     0.90     89.00     3.30    áno

209-14 učebňa                   25.0     0.80      5.0     0.90    226.52     3.30    áno

212    kabinet                  60.0     1.10      5.0     0.90     19.37     3.30    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

202-08 chodba,WC                1.20     2.00     2.40        8    19.20

202-08 chodba,WC                1.20     0.90     1.08        7     7.56

202-08 chodba,WC                1.45     3.00     4.35        1     4.35

209-14 učebňa                   1.20     2.00     2.40       23    55.20

212    kabinet                  2.00     1.20     2.40        2     4.80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

202-08 chodba,WC                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.675     3.91

209-14 učebňa                   25.0     0.80      5.0     0.90     30.0     0.82    0.675    16.54

212    kabinet                  60.0     1.10      5.0     0.90     65.0     1.08    0.675    47.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.207

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.25229 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =  226.52  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     14.98 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     25.91 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.86

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.675

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    334.89 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.30 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     91.11 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.91 m

-------------------------------------------------------------------

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ : I

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    334.89 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     14.98 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.86

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Konštrukčný celok je zmiešaný

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    4.50 m

Dovolený počet podlaží PÚ z2 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          334.89                3140.89

============================================================

Požiarny úsek : N 2 .02 	- zborovňa

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

216    zborovňa                 60.0     1.10      5.0     0.90     82.67     3.30    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

216    zborovňa                 1.20     2.00     2.40        3     7.20

216    zborovňa                 1.30     1.00     1.30        2     2.60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

216    zborovňa                 60.0     1.10      5.0     0.90     65.0     1.08    1.032    72.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.086

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.15949 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   82.67  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     72.72 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     65.00 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.08

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.032

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =     82.67 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.30 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      9.80 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.73 m

-------------------------------------------------------------------

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ : I I

Existujúca časť objektu ZŠ, ktorá je bezo zmeny, nie je predmetom riešenia tohoto projektu. Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ neriešenej časti ZŠ je  I ,  pv = 25 kg/m2.

Pristavený susedný existujúci objekt vinárstva je zaradený do I°.PB, pv = 30 kg/m2.

  - Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacich a ohraničujúcich a nosných stavebných konštrukcií sú určené v súlade s STN 92 0201-2 a zakreslené vo výkresovej časti.

Požiarne odolnosti posudzovaných stavebných konštrukcií v zmysle tab. 5  STN 92 0201-2

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ :					I 	I I

Pol.	Stavebná konštrukcia						POSK

1 b)	Požiarne steny a stropy v nadzemnom podlaží 			30	45

1 c)	Požiarne steny a stropy v posl.nadzem. podlaží 			15	30

2 a2)	Obv. steny zaisť. stab. objektu v nadzem.podlaží 			30	45

2 a3)	Obv. steny zaisť. stab. objektu v posl. nadzem.podlaží 		15	30

3)	Steršný plášť						15	30

4 b)	Požiarne uzávery otvorov v nadzem. podlaží			30D3	30D3

4 c)	Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží		15D3	30D3

5)	Nosné konštrukcie schodíšť vo vnútri PÚ, kt.nie sú sučasť CHÚC	-	15

7)	Nosné konštrukcie striech bez pož. deliacej funkcie		15	30

8 b)	Nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisť. stab. obj. v nadz. podl.		30R	45R

8 c)	Nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisť. stab. obj. v posl. nadz. podl.	15R	30R

9)	Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby		15R	30D2

Skutočné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií jednotlivých požiarnych úsekov v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovať požadovaným požiarnym odolnostiam určeným podľa jednotlivých stupňov protipožiarnej bezpečnosti.

Na predele požiarnych úsekov budú vyhotovené požiarne steny murované, ktoré sa musia stýkať s požiarnym stropom z konštrukčných prvkov druhu D1.

Požiarne steny medzi PÚ budú vyhotovené  po konštrukciu stropu, ktorý bude opatrený protipožiarnym sadrokartónom – vyhovuje.

Riešený objekt spojený so susednými objektami do radovej zástavby musí byť v zmysle § 41 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. od susedných objektov vzájomne oddelený celistvou požiarnodeliacou konštrukciou steny s preukázateľnou požiarnou odolnosťou 45/D1 minút (45/D1 REI-M). Požiarne steny medzi posudzovanými úsekmi spojených objektov musia prestupovať cez konštrukciu striech a strešných plášťov a musia prevyšovať vonkajší povrch strešných plášťov najmenej o 450 mm – v súlade s čl. 8 § 41 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a čl. 5.2.3 písm. b) STN 92 0201-2.

Na predele požiarnych úsekov v požiarno deliacich konštrukciách na 2. NP budú inštalované požiarne uzávery v prevedení EW, tj. obmedzujúce šírenie tepla, vybavené samozatváracím zariadením.

Na základe vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z. budú požiarne uzávery otvorov označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNY UZÁVER  umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch alebo v ich tesnej blízkosti. Pre požiarne uzávery musí byť vedený prevádzkový denník.

Požiarny uzáver musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

Ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Označenie miesta úniku značkou sa môže umiestniť na dvere na strane předpokládaného smeru úniku osôb alebo na požiarne deliacu konštrukciu v tesnej blízkosti dverí; to sa vzťahuje aj na označenie miesta úniku nápisom alebo kombináciou nápisov.

Miesto inštalácie dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných musí byť označené nápisom POŽIARNE DVERE.

Vzhľadom na požiadavky STN 92 0201-2 je potrebné protipožiarne zabezpečiť nosné oceľové a drevené konštrukcie stropu 2. NP (strechy) obložením a podhľadom z protipožiarnych dosiek ( sadrokartón RIGIPS,...) na požadovanú požiarnu odolnosť ( viď grafickú časť).

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spľňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 sa opatria požiarnou klapkou s požadovanou požiarnou odolnosťou alebo sa po celej dĺžke potrubie obloží požiarnou izoláciou s požadovanou požiarnou odolnosťou ( napr. sadrokartón )

Tieto prestupy sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje alebo v jeho tesnej blízkosti.

Požiarne pásy

## Požiarne pásy nemusia byť vyhotovené v súlade § 44 ods.6) písm.c) vyhl. 94/2004.

POŽIADAVKY na stavebné konštrukcie  podľa STN 92 0201-2:

Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritériá:

REW – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby		EW – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Obvodové steny musia z vonkajšej strany spĺňať kritériá:

REI – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby		EI – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Nosné konštrukcie striech, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu, konštrukcie nezabezpečujúce stabilitu objektu a konštrukcie podporujúce technologické zariadenia musia spĺňať kritérium R.

Vysvetlivky:

nosnosť a stabilita – R	izolácia riadená radiáciou – W 	predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M

celistvosť – E		tepelná izolácia – I		uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C

  - Únikové cesty

Pokiaľ ide o zabezpečenie možnosti bezpečného úniku osôb z priestorov stavby, šírky nechránených únikových ciest vyhovujú požiadavkám vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-3.

## Riešený objekt má jedno vnútorné schodisko (úniková cesta cez susedný neriešený PÚ zaradený do I°. PB) a jedno vonkajšie oceľové schodisko vyhotovené ako nechránené únikové cesty, ktoré ústia na prízemí na voľné priestranstvo, čo je v súlade  STN 92 0201-3.

## Únikové cesty slúžiace na únik pre viac ako 50 osôb, musia byť vybavené núdzovým osvetlením v súlade s § 73 ods. 2) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.. – tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj. Svietidlá sa odporúčajú osadiť vo výške od 2,0 m do 2,5 m nad úrovňou podlahy ÚC. Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, smeru alebo druhu ÚC.

## Dvere na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku pootáčaním dverných krídel v postranných závesoch, s výnimkou dverí z miestnosti a dverí na voľné priestranstvo, ktorými sa nevykonáva evakuácia viac ako 100 osôb – v súlade s § 71 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

## Obsadenie stavby osobami v jednotlivých priestoroch požiarneho úseku je určený v súlade s STN 92 0241.

N 2 .01

Miesto posúdenia   : m.č. 211, 212, 213, 214

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.86

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   89   s= 1.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  31.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.41 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  31.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  54.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  31.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.35

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

N 2 .01

Miesto posúdenia   : m.č. 209, 210

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.86

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   63   s= 1.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  37.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.16 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  37.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  69.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.12 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  37.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   3.12 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.04

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

N 2.02

Miesto posúdenia   : m.č. 2.16

Súčiniteľ a PÚ = 1.08

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   14   s= 1.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  31.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.16 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.14 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  31.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  63.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.14 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  31.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   2.14 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.39

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

2.6 Odstupové vzdialenosti

K zamedzeniu prenosu požiaru z objektu jeho požiarne otvorenými plochami a padajúcimi časťami konštrukcií horiaceho objektu na iný objekt je nutné zachovať potrebnú odstupovú vzdialenosť.

N 2.01

- od JV fasády

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       14.98 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :       47.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       32.4   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.9 m   *****

- od SZ fasády

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       14.98 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :       10.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       22.4   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

- od SV fasády

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       14.98 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :       31.6  %

Dĺžka l alebo l1                     :       13.2   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

- od JZ fasády

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       14.98 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :       48.8  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.7   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

N 2.02

- od JZ fasády

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       72.72 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :       44.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        3.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.1   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

N 1.01/N2 (existujúca ZŠ)

- od existujúcej fasády - z miestnosti riaditeľa na 2. NP

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       25.00 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Z dôvodu zasahovania požiarne nebezpečného priestoru od okien existujúcej ZŠ na 2.NP (miestnosť riaditeľa) na posudzovanú nadstavbu musí byť okno v m.č.  216 (zborovňa) v prevedení EI a bude brániť šíreniu tepla - okno nebude otváravé a bude v prevedení fix, vo vyhotovení D1.

Na povrchovú úpravu obvodovej steny z vonkajšej strany nadstavby ležiacej v odstupovej vzdialenosti susedného PÚ N 1.01/N2 - existujúca ZŠ  možno použiť len látky, ktorých index šírenia plameňa sa rovná hodnote 0 a strešný plášť musí byť vyhotovený tak, aby spľňal kritérium CROOF.

Odstupové vzdialenosti sú stanovené od jednotlivých častí fasád. Riešený objekt sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore ostatných jestvujúcich stavieb, len časť zadnej fasády ZUŠ leží v odstupovej vzdialenosti od existujúceho RD, ktorá je cca 2,0 m, kde časť fasády ZUŠ ležiacej v odstupovej vzdialenosti existujúceho RD bude mať na povrchovú úpravu obvodovej steny z vonkajšej strany stavby použité len látky, ktorých index šírenia plameňa sa rovná hodnote 0 a vstupné dvere budú vo vyhotovení EI 30 D1-C.

2.7  Zariadenie pre protipožiarny zásah

2.7.1. Prístupová komunikácia

K objektu je možný prístup požiarnej techniky po jestvujúcej obecnej komunikácii s dostatočnou únosnosťou pre príjazd požiarnej techniky – 80 kN. Prístupové komunikácie spľňajú požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

2.7.2. Nástupná plocha

Nástupná plocha pre mobilnú požiarnu techniku, v súlade s § 83 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., sa nepožaduje.

2.7.3. Vnútorná a vonkajšia zásahová cesta

Podľa §84 vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. sa nepožadujú. V súlade s §86 ods. 3) vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. bude stavba vybavená požiarnymI rebríkmi, mimo požiarne nebezpečný priestor stavby – viď výkresová časť.

2.8  Požiarnotechnické zariadenia

2.8.1. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie

Riešená  stavba nemusí byť vybavená zariadením EPS podľa § 88  vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z.

2.8.2. Hlasová signalizácia požiaru

Stavba nemusí byť vybavená hlasovou signalizáciou požiaru v zmysle § 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

2.8.3. Stabilné hasiace zariadenie

V zmysle § 87 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. objekt nemusí byť opatrený stabilným hasiacim zariadením.

2.8.4. Hasiace prístroje

Pre prvý protipožiarny zásah budú priestori nadstavby ZŠ vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi na prístupnom a dobre viditeľnom mieste v zmysle § 89 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

PHP sa rozmiestnia podľa pokynov výrobcu, výška rukoväte max 1,5 m nad podlahou. Každé stanovište sa označí piktogramom podľa nariadenia  vlády SR č. 387/2006 Z.z. K prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup a stanovište musí byť označené.

N 2. 01

Súčiniteľ a PÚ: 0.86

Pôdorysná plocha podlažia:   334.89 m2

Mc:    15.30 kg   Mcsk:    18.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

===========================================================

N 2. 02

Súčiniteľ a PÚ: 1.08

===========================================================

Pôdorysná plocha podlažia:    82.67 m2

Mc:     8.50 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

Hasiace prístroje sa môžu umiestniť aj na hranici PÚ a môžu sa započítať do celkového požadovaného množstva viacerých susedných PÚ, na ktorých hranici sú umiestnené - na schodisku m.č. 2.01 je bude osadený PHP práškový, ktorý bude započítaný do celkového množstva PHP pre PÚ N 2.01 a aj PÚ N 2.02.

2.8.5. Požiarna voda

Stanovenie potreby požiarnej vody pre požiarny úsek je vykonané v súlade s ustanoveniami STN 90 0400. Pre PÚ MŠ je stanovená celková potreba požiarnej vody na 12,0 l/s, čo je 720 l/min.

V rámci nadstavby ZŠ nebude riešený vnútorný rozvod požiarnej vody s nainštalovanými hadicovými navijakmi.

Potreba vody na hasenie požiarov pre  stavbu  bude zabezpečená z minimálnych dvoch jestvujúcich vonkajších podzemných požiarnych hydrantov osadených na obecnom potrubí DN 80. Vonkajšie podzemné požiarne hydranty sú umiestnené podľa s § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a v súlade s STN 92 0400; a to mimo požiarno nebezpečný priestor stavby (viď situáciu stavby).

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Požiarny úsek   : N 2.01

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    334.89 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  25.91 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Požiarny úsek   : N 2.02

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     82.67 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  65 .00 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   13.5 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

2.8.6. Elektrické zariadenia a bleskozvody

V priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 2000-5-51 definované prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov stanovených odbornou komisiou.

Elektroinštalácia je prevedená  v súlade so stanovením prostredia v zmysle platných STN. Objekt je chránený bleskozvodom.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená podľa súčasne platných STN.

Pre elektrické zariadenia a pre ochranu pred bleskom budú vykonávané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

Prestupy rozvodov požiarno deliacimi konštrukciami musia byť utesnené - betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex.

V súlade s STN 92 0203 je požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

-núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút.

Trasa káblov sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spľňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.

2.8.7. Vykurovanie, vetranie

Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné z plynovej kotolne na 1.PP, ktorá nie je predmetom riešenia tejto PD.

Pri inštalácii a prevádzkovaní zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov musia byť dodržané požiadavky dané vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. a vyhl. MV SR 398/2013 Z.z. a požiadavky STN 92 0300.

Posudzovaná nadstavba nie je plynofikovaná.

Priestori nadstavby budú vetrané prirodzene  oknami.

Záver

Organizačne zabezpečuje protipožiarnu ochranu v objektoch investor v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  a zákona 90/1998  Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších predpisov.

Trnava, 01/2018								Vypracoval : Ing. Soňa Drobná