Opis predmetu zákazky

Opravy alebo úpravy na hlavných alebo vedľajších technologických zariadeniach ZEVO (Spaľovne odpadu) OLO a.s., sú vrátane dodávky alebo výroby náhradných dielov podľa dohodnutej rámcovej zmluvy a finančnej výšky plnenia.

Požadujeme najmä:

- Mechanické očistenie vnútorných povrchov kotlov, čo znamená:

- Mechanické odstránenie nánosov a spekancov z teplo výmenných plôch spaľovacej komory a samotných roštov

- Mechanické očistenie roštov od zbytkov škvary

- Mechanické očistenie dilatačných špár

- Uskutočniť revíziu roštov K1 a K2, čo znamená:

- Kompletné odzámkovanie roštoviska, jeho rozobratie po jednotlivých roštniciach,

- Transport roštoviska z kotlov do dielenských priestorov

- Demontáž, vyčistenie a výmena bočných pancierov roštu

- Demontáž roštníc stredového pásu a ich transport do dielenských priestorov – výmena opotrebovaných a poškodených za nové

- Revíziu roštníc roštov, ich premeranie podľa výkresovej dokumentácie

- Mechanické obrusovanie roštníc

- Výmena opotrebovaných a poškodených roštníc za nové

- Zoradenie jednotlivých radov roštníc na kontrolnej stolici a následné premeranie a ich správne osadenie

- Uskutočniť meranie pohyblivých a pevných častí rámu roštu

- Premazanie pohyblivých komponentov roštu

- Nastavenie rámu roštu a jeho funkčná skúška

- Kontrolu a funkčnosť spodných a bočných podporných valcov rámu roštu

- Kontrolu a prípadnú opravu stierok pohyblivých častí roštu

- Kontrola funkčnosti hydraulických pohonov a mechanických prevodov

- Kontrola, vyčistenie a nastavenie ložísk škvarových valcov

- Vyčistenie a kontrola funkčnosti, prípadná oprava klapiek primárneho vzduchu a ich hydraulických pohonov

- Transport jednotlivých radov roštníc na pozície v kotloch

- Zoraďovanie a zámkovanie roštníc na roštovisku

- Kompletná montáž roštoviska jeho funkčné odskúšanie

- Kompletné vyprázdnenie a vyčistenie vodnej a škvarovej časti odškvarovača, čo znamená:

- Mechanické ručné vyprázdnenie zostatkovej škvary z vynášača, odstránenie nánosov a nálepov

- Kontrola hydrauliky vyhrňovacích mechanizmov a koncových spínačov

- Kontrola mechanických častí odškvarovača a doplnenie maziva

- Kontrola, prípadná oprava pancierových častí odškvarovačov

- Kontrola vodnej časti – správna funkcia doplňovania vody, drenáže a armatúr

- Kontrola tesnosti a výmena tesnení kontrolných otvorov

- Uskutočniť kontrolu a prípadné opravy na textilných filtroch, čo znamená:

- Vyčistenie a kontrola výsypiek textilného filtra

- Kontrola filtračných rukávov

- Vyčistenie a kontrola klapiek a potrubí ohrevu

- Kontrola pneumatických zariadení textilného filtra

- Kontrola rozvodu riadiaceho vzduchu

- Kontrola rozvodu pracovného vzduchu

- Kontrola vstupných a výstupných spalinových klapiek

- Oprava zváraním poškodených miest textilných filtrov

- Uskutočniť kontrolu a opravu podávacieho zariadenia K1

- Vyčistenie a kontrola podávacieho zariadenia

- Vyčistenie výsypiek, demontáž a vyčistenie strierok podávacieho zariadenia

- Vyčistenia a kontrola mazacieho systému podávacieho zariadenia

- Premazanie mazacích miest podávacieho  zariadenia

- Vyčistenie a kontrola hydraulického systému podávacieho zariadenia

- Kontrola mechaniky posuvu podávacieho stola

- Obnovenie tvrdonávarov a výmena brzdiacich trojuholníkov

- Uskutočniť kontrolu a prípadnú opravu systému dopravníkov odpopolčekovania kotlov, čo znamená najmä:

- Ručné mechanické vyčistenie a kontrola turniketov a šnekových dopravníkov

- Kontrola upchávok a ložísk turniketov a šnekových dopravníkov

- Kontrola pohonov a prevodoviek turniketov a šnekových dopravníkov

- Kontrola mazania a doplnenia mazadla

- Uskutočniť kontrolu a prípadnú opravu vápenného hospodárstva, čo znamená najmä:

- Vyčistenie a kontrola posúvača pod vápenným silom

- Vyčistenie a kontrola vyhrňovacieho zariadenia pod vápenným silom

- Vyčistenie a kontrola šnekových dopravníkov vápna

- Vyčistenie a kontrola šnekových dopravníkov vápna

- Vyčistenie a kontrola riediacej nádrže vápenného mlieka

- Vyčistenie a kontrola cyklónu vápenného mlieka

- výmenu uhlovej prevodovky sila vápna a kontrolu stromčeka sila vápna

- Uskutočniť kontrolu a prípadnú opravu na zariadeniach ako sú:

- Dopravníky, turnikety, drviče

- Násypky odpadu

- Bubon, prehrievače, výparník a ekonomizér

- Čistiace zariadenie kotlov

- Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch

- Jemná armatúra kotlov - poistné ventily, armatúry, miestne prístroje

- Zariadenia SNCR na kotloch

- Dilatácie kotlov

- Olejové hospodárstvo turbogenerátora

- Zásobník produktu z čistenia spalín

- Chladiaci okruh kondenzátorov

- Napájanie kotlov

- Potrubné rozvody

- Napájacia nádrž