## Zoznam PS a kódy prác
Zoznam prevádzkových súborov Spaľovne
|  |  | PS 04 |  | Rozvod vykurovacieho plynu
|  |  | PS 07 |  | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
|  |  | PS 08 |  | Odškvarovanie
|  |  | PS 12 |  | Chemická úprava vody
|  |  | PS 15 |  | Chladiaci okruh kondenzátora
|  |  | PS 26 |  | Kotolňa
|  |  | PS 30 |  | Strojovňa turbogenerátora
|  |  | PS 32 |  | Napájanie kotlov
|  |  | PS 34 |  | Vnútorné spojovacie potrubie
|  |  | PS 35 |  | Vonkajšie spojovacie potrubie
|  |  | PS 50 |  | Zariadenia pre techniku prostredia
|  |  | PS 70 |  | Kompresorová stanica
|  |  | PS 80 |  | Stabilné hasiace zariadenie
|  |  | PS 116 |  | Prečerpávacia stanica odpadových vôd
X | AA | B | CCC | DDD | Kód činnosti
X |  |  |  |  | Druh prác
M |  |  |  |  | M - Mesačné preventívne práce vykonateľné za prevádzky Spaľovne
P |  |  |  |  | P - Pravidelné práce vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky
D |  |  |  |  | D - Pravidelné práce vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky, s dlhou periódou – 2 až 4 roky
O |  |  |  |  | O - Opravy, výmeny, nastavenia zariadení vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky
| AA |  |  |  | Číslo provádzkového súboru
| 07 |  |  |  | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
| 08 |  |  |  | Odškvarovanie
| 15 |  |  |  | Chladiaci okruh kondenzátora
| 26 |  |  |  | Kotolňa
| 30 |  |  |  | Strojovňa turbogenerátora
| 32 |  |  |  | Napájanie kotlov
| 34 |  |  |  | Vnútorné spojovacie potrubie
|  | B |  |  | Časť prevádzky
|  | 0 |  |  | 0 - Spoločné zariadenia
|  | 1 |  |  | 1 - Zariadenia spaľovacej linky č.1 (kotol K1 + jeho príslušenstvo)
|  | 2 |  |  | 2 - Zariadenia spaľovacej linky č.2 (kotol K2 + jeho príslušenstvo)
|  |  | CCC |  | Skupina zariadenia v rámci prevádzkového súboru
|  |  | 07 |  | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
|  |  | 001 |  | Absorbér, spalinovody, spalinový ventilátor
|  |  | 002 |  | Tkaninový filter a príslušenstvo
|  |  | 003 |  | Dopravníky, turnikety, drviče
|  |  | 004 |  | Zásobník produktu z čistenia spalín
|  |  | 005 |  | Vápenné hospodárstvo
|  |  | 08 |  | Odškvarovanie
|  |  | 001 |  | Odškvarovacia linka s príslušenstvom
|  |  | 002 |  | Žeriav v odškvarovni
|  |  | 12 |  | Chemická úprava vody
|  |  | 001 |  | Strojnotechnologické zariadenia chemickej úpravy vody
|  |  | 15 |  | Chladiaci okruh kondenzátora
|  |  | 001 |  | Strojnotechnologické zariadenia chladiaceho okruhu kondenzátora
|  |  | 26 |  | Kotolňa
|  |  | 001 |  | Násypka odpadu
|  |  | 002 |  | Podávacie zariadenie
|  |  | 003 |  | Rošt
|  |  | 004 |  | Vynášač škváry
|  |  | 005 |  | Odpopolčekovanie kotla
|  |  | 006 |  | I. a II. ťah kotla
|  |  | 007 |  | Bubon, prehrievače, výparník a ekonomizér
|  |  | 008 |  | Čistiace zariadenie kotla
|  |  | 009 |  | Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch
|  |  | 010 |  | Jemná armatúra kotlov - poistné ventily, armatúry, miestne prístroje
|  |  | 011 |  | Plynové zariadenia kotla
|  |  | 012 |  | Zariadenia SNCR na kotli
|  |  | 013 |  | Dilatácie kotla
|  |  | 014 |  | Čpavkové hospodárstvo
|  |  | 30 |  | Strojovňa turbogenerátora
|  |  | 001 |  | Olejové hospodárstvo turbogenerátora
|  |  | 002 |  | Chladiaci okruh turbogenerátora
|  |  | 003 |  | Prevodovka turbogenerátora
|  |  | 004 |  | Vnútorné spojovacie potrubie v strojovni turbogenerátora
|  |  | 32 |  | Napájanie kotlov
|  |  | 001 |  | Napájacie čerpadlo č. 1 - elektronapájačka
|  |  | 002 |  | Napájacie čerpadlo č. 2 - elektronapájačka
|  |  | 003 |  | Napájacie čerpadlo č. 3 - turbonapájačka
|  |  | 004 |  | Napájacia nádrž
|  |  | 005 |  | Odplyňovač
|  |  | 34 |  | Vnútorné spojovacie potrubie
|  |  | 001 |  | Potrubné rozvody
|  |  | 002 |  | Expandér odluhov v kotoni
|  |  | 003 |  | Expandér kondenzátov v kotoni
|  |  | 70 |  | Kompresorová stanica
|  |  | 001 |  | Strojnotechnologické zariadenia kompresorovej stanice
|  |  |  | DDD | Poradové číslo práce, úkonu, operácie v rámci skupiny zariadení 001 - 999
[5 empty] | PV | Poistný ventil

## Práce K1(K2)
Kód | Mesačné preventívne práce vykonateľné za prevádzky Spaľovne | Kód | Pravidelné práce vykonateľné na spaľovacích linkách iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky | Plánované hodiny na odstávku 09/2020
|  |  |  | K1 | K2
26 | Kotolňa | 07 | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
|  | 001 | Absorbér, spalinovody, spalinový ventilátor
.002 | Podávacie zariadenie | P071(2)001001 | Vyčistenie a kontrola spodnej časti vnútorného povrchu absorbéra | 120 | 120
|  | P071(2)001002 | Vyčistenie a kontrola časti vnútorného povrchu spalinovodu za absorbérom | 50 | 50
.003 | Rošt | P071(2)001003 | Vyčistenie a kontrola by-passovej klapky a spalinovodov okolo klapky | 8 | 8
| K1,2 Hydraulické jednotky pohonu roštov, odkrytovanie,vyčistenie odmastenie kontrola tesnosti,vyčistenie ventilátorov chlad., a vzduch. filtra | P071(2)001004 | Vyčistenie a kontrola spalinového ventilátora | 24 | 24
.004 | Vynášač škváry | P071(2)001005 | Vyčistenie a kontrola regulačnej klapky spalinového ventilátora | 20 | 20
| K1,2 Vynášač, prečistenie vypúšťacieho potrubia, prípadne preplach | P071(2)001006 | Vyčistenie rozdeľovača a hadíc vápenného mlieka | 35 | 35
| K1,2 Vynášač, vyčistenie podporných válcov, napínania, premazanie | P071(2)001007 | Vyčistenie potrubného rozvodu vápenného mlieka | 16 | 16
|  | P071(2)001008 | Vyčistenie a kontrola časti vnútorného povrchu spalinovodu pred absorbérom | 60 | 60
| K1,2 Odškvárovač nastavenie, kontrola prípadne oprava pohonov a stieracích škrabiek | P071(2)001009
|  | 002 | Tkaninový filter a príslušenstvo
.005 | Odpopolčekovanie kotla | P071(2)002001 | Vyčistenie a kontrola výsypiek tkaninového filtra | 20 | 20
| K1,2 Chladiace hlavy na šnekoch odpopolčekovania kontrola poprípade oprava | P071(2)002002 | Vyčistenia a kontrola klapiek komôr tkaninového filtra | 10 | 10
.006 | I. a II. ťah kotla | P071(2)002003 | Kontrola filtračných rukávov tkaninového filtra | 0 | 0
|  | P071(2)002004 | Výmena 4ks filtračných rukávov | 0 | 0
.007 | Prehrievače, výparník a EKO | P071(2)002005 | Vyčist. a kontr. klapiek a potrubí ohrevu tkanin. filtra (neelektrická časť) | 25 | 25
|  | P071(2)002006 | Vyčist. a kontr. ventilátorov ohrevu tkaninového filtra (neelektrická časť) | 40 | 40
.008 | Čistiace zariadenie kotla | P071(2)002007 | Kontrola pneumatických zariadení tkaninového filtra | 4 | 4
| K1,2 Čistenie EKO kontrola , poprípade oprava a nastavenie | P071(2)002008 | Kontrola rozvodu riadiaceho vzduchu | 4 | 4
| K1,2 Kontrola poprípade oprava a nastavenie oklepov | P071(2)002009 | Kontrola rozvodu pracovného vzduchu | 4 | 4
.009 | Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch | P071(2)002010 | Demontáž PV vzdušníka pracovného vzduchu a spätná montáž | 0 | 0
|  | P071(2)002011 | Kontrola vstupných a výstupných spalinových klapiek na tkaninovom filtri | 16 | 16
P071(2)002012
|  | 003 | Dopravníky, turnikety, drviče
|  | P071(2)003001 | Vyčistenie a kontrola dopravníkov produktu z čistenia spalín | 35 | 35
|  | P071003002 | K1 Kontrola korčekov korčekového dopravníka | 20
|  | P071(2)003003 | Kontrola lopatiek redlerových dopravníkov | 10 | 10
|  | P071(2)003004 | Vyčistenie a kontrola turniketov produktu z čistenia spalín | 6 | 6
|  | P071(2)003005 | Vyčistenie a kontrola drvičky produktu z čistenia spalín | 10 | 10
P071(2)003006
|  | 26 | Kotolňa
|  | 001 | Násypka odpadu
|  | P261(2)001001 | Kontrola povrchov násypky odpadu | 2 | 2
| Žeriav č.1, 2 zásobník odpadu | P261(2)001002 | Kontrola klapky odpadu | 2 | 2
| ZO - ž.č.1, 2 zoradenie bŕzd, pohonov a koncových spínačov | P261(2)001003 | Premazanie mazacích miest klapky odpadu | 4 | 4
| ZO - ž.č.1, 2 , kontrola krytov kladnice oprava, kontrola vyrovnávacej kladky a čapu | P261(2)001004 | Kontrola systému vodného chladenia násypky | 2 | 2
| ZO - ž.č.1 výmena drapáka, | P261(2)001005 | Kontrola plavákovej komory chladenia násypky | 1 | 1
|  | P261(2)001006 | Kontrola a pravideľná oprava hrán násypky | 20 | 20
|  | P261(2)001007 | Oprava ochrannej pásoviny na 3 povrchoch násypky odpadu | 0 | 40
|  | P261(2)001008 | Oprava bočných platničiek násypky odpadu | 0 | 20
P261(2)001009
| ZO ž.č.1,2 vyčiastenie drapákov, vyčistenie čapov, premazanie polypov drapákov v prevádzke | 002 | Podávacie zariadenie - stôl
| ZO - kontrola poprípade oprava a nastavenia hydrauliky na odstavenom drapáku | P261(2)002001 | Vyčistenie a kontrola podávacieho zariadenia | 10 | 0
| ZO-ž.č.1 výmena elektrického káblu k drapáku, príprava nového kábla | P261(2)002002 | Vyčistenie výsypiek a strierok podávacieho zariadenia | 40 | 0
| ZO-ž.č.2 výmena elektrického káblu k drapáku, príprava nového kábla | P261(2)002003 | Vyčistenia a kontrola mazacieho systému podávacieho zariadenia | 16 | 16
| ZO - ž.č.1 výmena lana , zoradenie konc.spínačov a bŕzd na zdvih | P261(2)002004 | Premazanie mazacích miest podávacieho zariadenia | 8 | 8
| ZO - ž.č.2 výmena lana , zoradenie konc.spínačov a bŕzd na zdvih | P261(2)002005 | Vyčistenie a kontrola hydraulického systému podávacieho zariadenia | 8 | 8
| ZO ž.č.1, 2 čistenie pojazdov, mačiek a mostov | P261(2)002006 | Kontrola mechaniky posuvu podávacieho stola | 6 | 6
|  | P261(2)002007 | Obnovenie tvrdonávarov a výmena brzdiacich trojuholníkov | 18 | 0
| Zásobník odpadu | P261(2)002008
| ZO čistenie plošiny +20 m a násypiek, čistenie okien žeriavnických kabín | 003 | Rošt
| Žeriav č.3 odškvarovňa | P261(2)003001 | Čistenie roštu | 25 | 25
| Odškvarovňa - ž.č.3 zoradenie bŕzd | P261(2)003002 | Vyčistenie dilatačných špár roštníc | 20 | 0
| Odškvarovňa - ž.č.3 výmena drapákov | P261(2)003003 | Kontrola roštu | 12 | 12
|  | P261(2)003004 | Revízia roštu (demont. kontr. výmena mont. roštníc) - 1 x za rok | 620 | 620
| Odškvarovňa - ž.č.3 vyčistenie drapáka, vyčistenie čapov , premazanie polypov | P261(2)003005 | Premazanie mazacích miest roštu | 8 | 8
| Odškvarovňa - kontrola poprípade oprava a nastavenie hydrauliky na odstavenom drapáku | P261(2)003006 | Vyčistenie a kontrola výsypiek roštov | 10 | 10
| Odškvarovňa - ž.č.3 výmena elektrického káblu k drapáku | P261(2)003007 | Vyčistenie a kontrola prepadových klapiek | 10 | 10
| Odškvarovňa - ž.č.3 Kontrola strojn. vybavenia mačky,oprava spojok,doplnenie olej. náplní | P261(2)003008 | Kontrola pneumatických a hydraulických pohonov klapiek | 6 | 6
| Odškvárovňa - vyčistenie klímy a filtrov núteného vetrania | P261(2)003009 | Vyčistenie a kontrola zvodiek pod roštami | 15 | 15
| Odškvárovňa - elektromagnet vyčistenie, premazanie, kontrola, nastavenie pásu | P261(2)003010 | Kontola povrchu a ložísk škvarového valca | 10 | 10
| Odškvárovňa - nastavenie, kontrola poprípade oprava navádzacích kladiek, vibrátorov, válčekov, pohonov a stierok | P261(2)003011
| Vynášače škváry | 004 | Vynášač škváry
|  | P261(2)004001 | Vyčistenie vodnej časti vynášača | 32 | 32
|  | P261(2)004002 | Vyčistenie škvárovej časti vynášača | 60 | 60
|  | P261(2)004003 | Kontrola povrchov vynášača - panciere | 4 | 4
| Kotolňa | P261(2)004004 | Vyčistenie pásového dopravníka škváry a stierok | 16 | 16
|  | P261(2)004005 | Vyčistenie plavákového a odkalovacieho systému vynášača | 18 | 18
| K1, 2 kontrola, vyčistenie a nastavenie zap. horákov | P261(2)004006 | Vyčistenie, kontrola a oprava odkalovacieho ventilu | 6 | 6
| K-1, 2 kontrola tesnosti, poprípade odstránenie netesnosti priezornikov spalovacej komory | P261(2)004007 | Kontrola a premazanie upchávok vynášača | 2 | 2
| K1, 2 vyčistenie SNCR trysky 12 ks | P261(2)004008 | Vyčistenie a kontrola napínacieho mechanizmu dopravníka | 2 | 2
| SNCR systém - kontrola, poprípade oprava, výmena a nastavenie opotrebených častí | P261(2)004009 | Kontrola a pretesnenie krytov a dvier vynášača | 6 | 6
| Kontrola filtra na čpavkovom hospodárstve | P261(2)004010 | Kontrola a oprava škvárovej výsypky nad vynášačom | 6 | 6
| K1,2 kontrola poprípade oprava reťaz. prevodu, nastavenie pohonov odpopolčekovania | P261(2)004011
| K1,2 kontrola olejovej náplne, kontrola tesnosti, pretesnenie, doplnenie náplne | 005 | Odpopolčekovanie kotla
|  | P261(2)005001 | Vyčistenie a kontrola turniketov a šnekových dopravníkov | 20 | 20
|  | P261(2)005002 | Kontrola upchávok a ložísk turniketov a šnekových dopravníkov | 12 | 12
| ENČ kontrola, premazanie, vyčistenie filtrov | P261(2)005003 | Kontrola pohonov a prevodoviek turniketov a šnekových dopravníkov | 10 | 10
| TNČ kontrola, premazanie, vyčistenie filtrov, doplnenie oleja | P261(2)005004 | Kontrola chladiaceho systému šnekových dopravníkov | 6 | 6
| Kotolňa - kontrola, poprípade nastavenie a preplach VS a bojlerov | P261(2)005005
| VS Predohrev NV, kontrola, poprípade dotesnenie , oprava | 006 | Spaľovacia komora a II. ťah kotla
|  | P261(2)006001 | Montáž a demontáž lešenia v spaľovacej komore | 0 | 0
|  | P261(2)006002 | Čistenie povrchov spaľovacej komory - nálepy | 8 | 8
| Panel vzorkovačov pary- kontrola tesnosti chladiaceho okruhu vzorkovačov , odstránenie netesností | P261(2)006003 | Čistenie obratovej komory a zvodiek z obratovej komory | 50 | 50
| Panel vzorkovačov pary- rozobratie a vyčistenie zanesených blokov regulačného príslušenstva vzorkovačov | P261(2)006004 | Kontrola migálnych klapiek | 6 | 6
|  | P261(2)006005 | Čistenie a kontrola pretlakovej (Michaelisovej) klapky spalín kotla | 0 | 0
| Vápenná stanica | P261(2)006006
| LAB - 1.Linka vápenného mlieka kontola nastavenie RV OOHTK40AA252 | 007 | Bubon, prehrievače, výparník a ekonomizér
| LAB - 2.Linka vápenného mlieka kontola nastavenie RV OOHTK60AA252 | P261(2)007001 | Otváranie a vyčistenie vstupov do kotla | 10 | 10
| LAB - 1.Linka kontrola poprípade nastavenie, oprava Č 00HTK30AP001 | P261(2)007002 | Montáž a demontáž lešenia pod dodatkovými plochami | 0 | 0
| LAB - 2.Linka kontrola poprípade nastavenie, oprava Č 00HTK50AP001 | P261(2)007003 | Čistenie a kontrola prehrievačov a výparníkov | 5 | 5
| LAB kontrola poprípade dotlakovanie expanzomatu 00HTQ60BB001 | P261(2)007004 | Čistenie a kontrola výsypiek dodatkových plôch | 36 | 36
| LAB kontrola poprípade oprava, vyčistenie odsávacích filtrov a ventilátorov hasiacích nádrží | P261(2)007005 | Čistenie a kontrola ekonomizéra a čistiaceho zariadenia | 50 | 50
| RRA1 - čistenie rozdelovača vápna 10HTQ21BB001 | P261(2)007006 | Kontrola a nastavenie pohonov čistiaceho zariadenia | 24 | 24
|  | P261(2)007007 | Kontrola a pravideľná oprava dvier výsypiek dodatkových plôch | 16 | 16
| RRA2 - čistenie rozdelovača vápna 20HTQ21BB001 | P261(2)007008 | Otvorenie a zatvorenie bubna pre jeho kontrolu - 1 x za rok | 20 | 0
| RRA1, 2 vyčistenie hadíc váp. Mlieka 1x týždenne á 8 hadíc | P261(2)007009
| RRA1, 2- Kontrola poprípade oprava a nastavenie elektrických oklepov | 008 | Čistiace zariadenie kotla
| LAB silo vápna - kontrola, vyčistenie posúvača, vyčistenie priestoru pre závitové vretená, kontrola turniketu | P261(2)008001 | Kontrola a preskúšanie mechanických oklepávačov kotla s príslušenstvom | 10 | 10
| RRA1, 2 - demontáž kontrolných otvorov , kontrola zanesenia kuželov. časti reaktora | P261(2)008002 | Kontrola a preskúšanie pneumatických oklepávačov kotla s príslušenstvom | 10 | 10
|  | P261(2)008003 | Kontrola mechanických a pneumatických oklepávačov kotla zo strany spalín | 12 | 12
|  | P261(2)008004 | Demontáž, vyčistenie a kontrola mechanických oklepávačov - 1 x za rok | 0 | 0
| Čistenie spalín - rukávové filtre a prislušenstvo | P261(2)008005
| LAB silo popolčeka - kontrola, vyčistenie posúvača, kontrola turniketu, a zhrňovacieho rukávu | 009 | Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch
| LAB silo popolčeka - kontrola poprípade nastavenie, oprava, vyčistenie zariadení a filtra | P261(2)009001 | Vyčistenie a kontrola ventilátora primárneho vzduchu | 10 | 10
| LAB - 1, 2 Linka kontrola poprípade nastavenie, oprava klapiek popolčeka | P261(2)009002 | Vyčistenie a kontrola parného ohrievača primárneho vzduchu | 20 | 20
| LAB Linka 1 kontrola, nastavenie, pohonov a reťazí redlerových dopravníkov | P261(2)009003 | Kontrola parnej a kondenzátnej strany ohrievača primárneho vzduchu | 6 | 6
| LAB Linka 2 kontrola, nastavenie, pohonov a reťazí redlerových dopravníkov | P261(2)009004 | Vyčistenie a kontrola rozvodov primárneho vzduchu | 8 | 8
| LAB Linka 2 kontrola, nastavenie, pohonov a reťazí korč. dopravníkov | P261(2)009005 | Vyčistenie a kontrola klapiek primárneho vzduchu | 6 | 6
| LAB - kontrola poprípade nastavenie , oprava, vyčistenie drvičov poplčeka | P261(2)009006 | Vyčistenie a kontrola ventilátora sekundárneho vzduchu | 8 | 8
| LAB Linka 1 kontrola, vyrovnanie vyhrňovacích lopatiek redlerových dopravníkov | P261(2)009007 | Vyčistenie a kontrola rozvodov sekundárneho vzduchu | 8 | 8
| LAB Linka 2 kontrola, vyrovnanie vyhrňovacích lopatiek redlerových dopravníkov | P261(2)009008 | Vyčistenie a kontrola klapiek sekundárneho vzduchu | 5 | 5
| LAB Linka1, 2 kontrola, údržba posúvačov spodných komôr ruk. filtrov | P261(2)009009 | Vyčistenie a kontrola dýz sekundárneho vzduchu v spaľovacej komore | 8 | 8
| LAB 1,2 rukávový filter-kontrola klapiek na komorách a zoradenie závaží | P261(2)009010 | Vyčistenie a kontrola ventilátora upchávkového vzduchu | 8 | 8
| LAB1, 2 oklepy komôr rukávov kontrola, nastavenie poprípade oprava | P261(2)009011 | Vyčistenie a kontrola tlmiča, filtra a rozvodov upchávkového vzduchu | 6 | 6
|  | P261(2)009012 | Vyčistenie a kontrola protipožiarnych klapiek v rozvode primárneho vzduchu | 6 | 6
| LAB1, 2 ventilátory 10,20HTE30AN001,002 kontrola, nastavenie popr., vyčistenie | P261(2)009013
| LAB1, 2 klapky - kontrola poprípade nastavenie a dotiahnutie tesnení | 010 | Jemná armatúra kotlov - poistné ventily, armatúry, miestne prístroje
| HOK č.1, 2 kontrola, nastavenie, premazanie, vyčistenie poprípade oprava | P261(2)010001 | Demontáž PV bubna a parovodu a spätná montáž - 1 x za rok | 20 | 20
| Dymový ventilátor 10,20 HTC10AN001 kontrola, nastavenie, premazanie venca | P261(2)010002 | Oprava netesných odkal., odvodň. a odvzdušň. armatúr pri vypustenom kotli | 60 | 60
| Komín kontrola, poprípade vyprázdnenie jímky popolčeka | P261(2)010003 | Oprava netesných armatúr vodnej strany na odstavenom kotli (NV, odluh, a p.) | 10 | 10
| LAB1, 2 predohrev klapky by passu, vyčistenie potrubia predohrevu | P261(2)010004 | Oprava netesných armatúr parnej strany na odstavenom kotli (parovody kotla) | 12 | 12
|  | P261(2)010005 | Otvorenie, vyčistenie a kontrola filtra DEMI-vody na zástreku pary kotla | 2 | 2
P261(2)010006
| Vodný chladiací systém TG kontrola, oprava, vyčistenie a preplach, upratanie priestoru | 011 | Plynové zariadenia kotla
| Kondenzátne čerpadlá kontrola, oprava, nastavenie, vyčistenie filtrov, upratanie priestoru | P261(2)011001 | Demontáž, kontrola a vyčistenie zapaľovacích horákov | 4 | 4
| Vákuové čerpadlá kontrola, oprava a nastavenie, vyčistenie | P261(2)011002 | Montáž zapaľovacích horákov | 2 | 2
| Kontrola tesnosti olejového systému TG, dotiahnutie spojov, čistenie filtrov | P261(2)011003 | Vyčistenie a kontrola hradidiel plynových horákov | 4 | 4
| LUKO 1,2,3,- kontrola tesnosti pohonov, vyčistenie, doplnenie olejov, dotiahnutie skrutk. spojov | P261(2)011004 | Kontrola a oprava zaústenia plynových horákov do spaľovacej komory | 32 | 0
| CH Ú V a prečerpávacia stanica | P261(2)011005
| CHÚV - kontrola tesnosti trás a rozvodov, prípadne odstránenie netesností | 012 | Zariadenia SNCR na kotli
| CHÚV - kontrola rozvodu vzduchu a zariadení, nastavenie, vyčistenie, premazanie kompresorov | P261(2)012001 | Demontáž trysiek SNCR, ich vyčistenie, kontrola, oprava | 6 | 6
|  | P261(2)012002 | Montáž trysiek SNCR | 2 | 2
P261(2)012003
|  | 013 | Dilatácie kotla
|  | P261(2)013001 | Kontrola dilatácie medzi kotlom a roštom | 10 | 10
|  | P261(2)013002 | Kontrola dilatácie medzi kotlom a ekonomizérom | 10 | 10
P261(2)013003
| Hydranty - vonkajší okruh areálu, kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad |  | Spolu | 2140 | 2040
Hydranty - násypná plošina a plošina +20m, kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad
Požiarny systém ZO, požiarne delá kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad
Požiarne čerpadlá kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad

## Práce S, CHÚV
Kód | Pravidelné práce vykonateľné na spoločných zariadeniach iba počas odstávok Spaľovne | Plánované hodiny na odstávku 09/2020
07 | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
004 | Zásobník produktu z čistenia spalín
P070004001 | Vyčistenie a kontrola posúvača pod silom produktu z čistenia spalín | 6
P070004002 | Vyčistenie a kontrola vyprázdňovacieho rukávu sila produktu z čistenia spalín | 6
P070004003 | Vyčistenie a kontrola turniketu pod silom produktu z čistenia spalín | 8
P070004004 | Vyčistenie a kontrola odvzdušňovacieho a zavzdušňovacieho zariadenia | 8
P070004005
005 | Vápenné hospodárstvo
P070005001 | Vyčistenie a kontrola posúvača pod vápenným silom | 12
P070005002 | Vyčistenie a kontrola vyhrňovacieho zariadenia pod vápenným silom | 6
P070005003 | Vyčistenie a kontrola šnekových dopravníkov vápna | 12
P070005004 | Vyčistenie a kontrola riediacej nádrže vápenného mlieka | 22
P070005005 | Vyčistenie a kontrola cyklónu vápenného mlieka | 10
P070005006 | Výmena uhlovej prevodovky sila vápna, oprava vyhrňovacieho zariadenia 1 x rok | 24
P070005007
08 | Odškvarovanie
002 | Žeriav v odškvarovni
P080002001 | Kontrola mechanických častí žeriavu | 0
P080002002
12 | Chemická úprava vody
001 | Strojnotechnologické zariadenia chemickej úpravy vody
P120001001 | Vyčistenie ohrievača technologickej vody | 0
P120001002 | Oprava uzatváracích klapiek potrubných rozvodov v chemickej úprave vody | 8
P120001003 | Demontáž PV veterníka technologickej vody a spätná montáž - 1 x za rok | 4
P120001004 | Demontáž PV vzdušníka a spätná montáž - 1 x za rok | 4
P120001005 | Demontáž ventilátora DEKARBO-veže, vyčistenie a spätná montáž | 10
P120001006 | Otvorenie a uzatvorenie DEKARBO-veže | 4
P120001007 | Demontáž, kontrola a montáž regulačnej armatúry technologickej vody DN 100 | 4
P120001008 | Otvorenie, vyčistenie a uzatvorenie veterníka technologickej vody | 10
P120001009 | Kontrola spätných klapiek na saní čerpadiel DEKARBO-vody | 6
P120001010
15 | Chladiaci okruh kondenzátora
001 | Strojnotechnologické zariadenia chladiaceho okruhu kondenzátora
P150001001 | Demontáž PV kondenzátora a spätná montáž - 1 x za rok | 20
P150001002 | Pretesnenie vytypovaných spojov kondenzátneho a vákuového okruhu LUKO | 20
P150001003 | Pretesnenie vytypovaných spojov kondenzátneho a vákuového okruhu TG | 20
P150001004 | Demontáž PV na vákuovom systéme vývev a spätná montáž - 1 x za rok | 4
P150001005 | Kontrola a prípadné nastavenie listov vrtúľ ventilátorov | 0
P150001006 | Kontrola prevodoviek ventilátorov, kontrola tesnosti, doplnenie oleja | 18
P150001007 | Kontrola spojok a výmena pružných segmentov spojky ventilátorov (1 x za rok) | 54
P150001008
30 | Strojovňa turbogenerátora
001 | Olejové hospodárstvo turbogenerátora
P300001001 | Výmena filtračných vložiek filtra regulačného oleja | 0
P300001002 | Výmena filtračných vložiek odlučovača olejovej hmly | 0
P300001003 | Výmena filtračných vložiek filtra mazacieho oleja | 0
P300001004
002 | Chladiaci okruh turbogenerátora
P300002001 | Vypustenie, vyčistenie, kontrola a napustenie nádrže chladenia TG | 0
P300002002 | Vyčistenie a kontrola stavoznaku nádrže chladenia TG | 2
P300002003 | Rozobratie a vyčistenie filtrov chladiaceho okruhu TG | 2
P300002004
004 | Vnútorné spojovacie potrubie v strojovni turbogenerátora
P300004001 | Otvorenie, vyčistenie a kontrola filtra kondenzátu na zástreku By-passu TG | 0
P300004002
32 | Napájanie kotlov
003 | Napájacie čepadlo č.3 - turbonapájačka
P320003001 | Demontáž a montáž PV na výstupe pary z turbonapájačky - 1 x za rok | 6
P320003002 | Výmena mazacieho oleja - 1 za rok | 0
P320003003 | Vyčistenie vodného chladiča oleja turbonapájačky - 1 x za rok | 24
P320003004
004 | Napájacia nádrž
P320004001 | Demontáž a montáž PV na napájacej nádrže - 1 x za rok | 8
P320004002 | Otvorenie, vyčistenie a kontrola napájacej nádrže - 1 x za rok | 0
P320004003
34 | Vnútorné spojovacie potrubie
001 | Potrubné rozvody
P340001001 | Demontáž a montáž PV na ohreve demivody - 1 x za rok | 6
P340001002 | Demontáž a montáž PV na 19 bar redukčnej stanici - 1 x za rok | 24
P340001003 | Kontrola a oprava netesností na RP č.1 - 19 bar | 4
P340002001 | Otvorenie, kontrola a uzatvorenie expandéra odluhov v kotoni | 8
P340002002 | Čistenie expandéra odluhov v kotolni kys. citrónovou | 5
P340003001 | Otvorenie, kontrola a uzatvorenie expandéra kondenzátov v kotoni | 8
P340003002 | Čistenie expandéra kondenzátov v kotolni kys. citrónovou | 5
P340003004
70 | Kompresorová stanica
001 | Strojnotechnologické zariadenia kompresorovej stanice
P700001001 | Demontáž 3 ks PV tlakového vzduchu a spätná montáž - 1 x rok | 12
P700001002
| Spolu | 414

## Dlhodobé práce K1(K2)S
Kód | Mesačné preventívne práce vykonateľné za prevádzky Spaľovne | Kód | Pravidelné práce vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky, s dlhou periódou – 2 až 4 roky | Plánované hodiny na odstávku 09/2020
|  |  |  | K1 | K2
Spaľovacie linky
26 | Kotolňa | 07 | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
|  | 001 | Absorbér, spalinovody, spalinový ventilátor
.002 | Podávacie zariadenie | D071(2)001001 | Výmena ložísk spalinového ventilátora - 1 x za 3 roky + ustanovenie spojky | 0 | 0
D071(2)001002
|  | 002 | Tkaninový filter a príslušenstvo
D071(2)002001
|  | 26 | Kotolňa
| ZO ž.č.1,2 vyčiastenie drapákov, vyčistenie čapov, premazanie polypov drapákov v prevádzke | 002 | Podávacie zariadenie
|  | D261(2)002001 | Výmena brzdiacich trojuholníkov - 1 x za 2 roky | 25 | 0
|  | D261(2)002002 | Výmena liatinových zubov podávacieho stola spojená s opravou žiarobetónu | 20 | 0
|  | D261(2)002003 | Výmena liatinových oblúkových platní | 25 | 0
D261(2)002004
|  | 003 | Rošt
|  | D261(2)003001 | Kontrola ložísk škvarového valca s rozobratím - 1 x za 2 roky | 8 | 8
|  | D261(2)003002 | Výmena ložísk škvarového valca | 0 | 0
D261(2)003003
|  | 007 | Rošt, bubon, prehrievače, výparník a ekonomizér
|  | D261007001 | Výmena tesnenia na otvoroch kotlov | 22 | 0
|  | D262007001 | Výmena tesnenia na otvoroch kotlov | 0 | 0
D261(2)007002
|  | 009 | Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch
|  | P261(2)009001 | Výmena tkaninovej dilatácie výtlaku ventilátora primárneho vzduchu | 0 | 0
|  | P261(2)009002 | Výmena tkaninovej dilatácie sania ventilátora primárneho vzduchu | 0 | 0
|  | P261(2)009003 | Výmena tkaninovej dilatácie výtlaku ventilátora sekundárneho vzduchu | 0 | 0
|  | P261(2)009004 | Výmena tkaninovej dilatácie sania ventilátora sekundárneho vzduchu | 0 | 0
|  | P261(2)009005 | Výmena tkaninovej dilatácie výtlaku ventilátora upchávkového vzduchu | 0 | 0
|  | P261(2)009006 | Výmena tkaninovej dilatácie sania ventilátora upchávkového vzduchu | 0 | 0
P261(2)009007
|  | 011 | Plynové zariadenia kotla
|  | D261(2)011001 | Výmena betónového hradidla horáka - 1 x za 2 roky | 36 | 0
D261(2)011002
|  |  | Práce na spaľovacích linkách - Spolu | 136 | 8
Spoločné zariadenia
|  | 15 | Chladiaci okruh kondenzátora
|  | 001 | Strojnotechnologické zariadenia chladiaceho okruhu kondenzátora
|  | D150001001 | Kontrola dýz parných nábehovej vývevy - 1 x za 3 roky | 16
|  | D150001002 | Výmena dýz parných vývev - 1 x za 3 roky | 0
D150001003
|  |  | Práce na spoločných zariadeniach - Spolu | 16

## Opravy
Kód | Mesačné preventívne práce vykonateľné za prevádzky Spaľovne | Kód | Opravy, výmeny, nastavenia zariadení vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky | Plánované hodiny na odstávku 09/2020
26 | Kotolňa | 07 | Čistenie spalín a vápenné hospodárstvo
|  | 001 | Absorbér, spalinovody, spalinový ventilátor
|  | O071001001 | Výmena hadíc vápenného mlieka z absorbéra č.1 do absorbéra č. 2 | 32
|  | O071001002 | Vyčistenie, kontrola, prípadne výmena armatúr, potrubí vápenného mlieka, vody a vzduchu v penthause absorbéru č.1 | 24
|  | O072001001 | Vyčistenie, kontrola, prípadne výmena armatúr, potrubí vápenného mlieka, vody a vzduchu v penthase absorbéru č.2 | 24
O071(2)00100X
|  | 002 | Tkaninový filter a príslušenstvo
|  | O072002001 | Vyčistenie, kontrola a nastavenie hlavnej a by-passovej klapky TF č.1 | 16
O071(2)00100X
|  | 002 | Tkaninový filter a príslušenstvo
|  | O071002001 | Vyčistenie, kontrola a nastavenie hlavnej a by-passovej klapky TF č.1 | 16
O071(2)00200X
|  | 004 | Zásobník produktu z čistenia spalín
O070004001
|  | 005 | Vápenné hospodárstvo
|  | O070005001 | Vyčistenie, kontrola, prípadne výmena armatúr, potrubí vápenného mlieka, vody a vzduchu vo vápennom hospodárstve | 24
|  | 12 | Chemická úprava vody
|  | 001 | Strojnotechnologické zariadenia chemickej úpravy vody
O120001001
|  | 15 | Chladiaci okruh kondenzátora
|  | 001 | Strojnotechnologické zariadenia chladiaceho okruhu kondenzátora
O150001001
|  | 26 | Kotolňa
|  | 001 | Násypka odpadu
O261(2)001001
|  | 002 | Podávacie zariadenie
|  | O261002001 | K1 Demontáž + montáž hydraulických valcov | 24
O261(2)002002
|  | 003 | Rošt
O261(2)003001
|  | 004 | Vynášač škváry
|  | O261004001 | K1 Oprava a výmena vnútorných pancierov vynášača | 40
O261(2)004002
|  | 005 | Odpopolčekovanie kotla
|  | O26200500X | Demontáž, oprava a montáž šnekového dopravníka 20 HDD01 AF 005 | 120
O262005002
|  | 007 | Bubon, prehrievače, výparník a ekonomizér
O261(2)007001
|  | 009 | Primárny, sekundárny a upchávkový vzduch
O261(2)009001
|  | 010 | Jemná armatúra kotlov - poistné ventily, armatúry, miestne prístroje
| ZO ž.č.1,2 vyčiastenie drapákov, vyčistenie čapov, premazanie polypov drapákov v prevádzke | O261(2)010001
|  | 011 | Plynové zariadenia kotla
O261(2)011001
|  | 012 | Zariadenia SNCR na kotli
O261(2)012001
|  | 013 | Dilatácie kotlov
O261(2)013001
|  | 014 | Čpavkové hospodárstvo
|  | O260014001 | Preplach potrubí čpavkovej vody od čerpadiel po trysky SNCR na kotloch | 16
O26001400X
|  | 15 | Chladiaci okruh kondenzátora
|  | 001 | Strojnotechnologické zariadenia chladiaceho okruhu kondenzátora
O150001001
|  | 30 | Strojovňa turbogenerátora
|  | 003 | Prevodovka turbogenerátora
O300003001
|  | 004 | Vnútorné spojovacie potrubie v strojovni turbogenerátora
O300004001
|  | 004 | Vnútorné spojovacie potrubie v strojovni turbogenerátora
O300004001
|  | 32 | Napájanie kotlov
|  | 003 | Napájacie čepadlo č.3 - turbonapájačka
O320003001
|  | 34 | Vnútorné spojovacie potrubie
|  | 001 | Potrubné rozvody
O340001001
|  | 70 | Kompresorová stanica
O700001001
|  |  | Spolu | 336

## Sumár
Kód | Mesačné preventívne práce vykonateľné za prevádzky Spaľovne | Práce počas odstávky Spaľovne 09/2020 | Plánované hodiny na odstávku 09/2020
|  |  | K1 | K2
| Hydranty - vonkajší okruh areálu, kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad | Pravidelné práce vykonateľné na spaľovacích linkách iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky - Spolu | 2140 | 2040
|  | Pravidelné práce vykonateľné na spaľovacích linkách iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky, s dlhou periódou – 2 až 4 roky - Spolu | 136 | 8
|  | Práce na spaľovacích linkách - Celkom | 2276 | 2048
| Hydranty - násypná plošina a plošina +20m, kontrola, vyčistenie, preplach, odstránenie závad | Pravidelné práce vykonateľné na spoločných zariadeniach iba počas odstávok Spaľovne - Spolu | 414
|  | Pravidelné práce vykonateľné na spoločných zariadeniach iba počas odstávok Spaľovne, s dlhou periódou – 2 až 4 roky - Spolu | 16
|  | Práce na spoločných zariadeniach - Celkom | 430
|  | Opravy, výmeny, nastavenia všetkých zariadení vykonateľné iba počas odstávok Spaľovne alebo spaľovacej linky - Spolu | 336
|  | Práce FEVAKO počas odstávky Spaľovne 09/2020 - Celkom | 5090
Jednotková cena práce ......... EUR/hod
Cena práce ........................ x 5090
Náklady na príplatky za prácu počas So, Ne, Sv, nadčasy ( orientačne: nadčasy 1160 hod., sviatky 1400 hod.)
|  | Spolu bez DPH | 0
DPH 20%
Cena spolu s DPH