## VZT-B
Investor: |  | MBB a.s. , ČSA 26, Banská Bystrica
Projektant: |  | Ing. Adolf KOSTRIAN - zodpovedný projektant
Projektant: |  | Ing. Marta ŠPINEROVÁ
Stavba : |  | Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica
Objekt : |  | HALA B
Časť : |  | VZDUCHOTECHNIKA
Vypracoval: |  | Ing. Marta ŠPINEROVÁ
Dátum spracovania : |  |  |  |  | jún 2020
Revízia č. : |  | 0
Poznámka : | - Ceny sú bez DPH
- Rozsah prác a dodávok zodpovedá rozsahu danému popisu jednotlivých zariadení podľa TS a výkresovou časťou.
Zaistenie dodávky jednotlivých zariadení s odovzdávacím protokolol do konca roka 2020
- Cenová úroveň je daná obdobím spracovania
- Špecifikácia v rozpočte nenahrádza prípravársku špecifikáciu.
- Ceny zariadení v rozpočte sú získané od ich dodávateľov.
Por. |  | kód SAP |  |  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Výmera | Jednotková cena |  | Celková cena |  | Spolu cena
číslo | Sekcia | Súbor | Časť | Standard | výkaz-výmer | jednotka |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 5 - ODVLHČOVANIE HRACEJ TRÉNINGOVEJ ĽADOVEJ PLOCHY HALA B | [6 empty] | 0
5.101 |  |  |  |  | Adsorpčná odvlhčovacia jednotka s odvlhčovacím výkonom pri 20°C/60% - 34kg/h, procesný vzduch o vzduchovom výkone 9000m3/h-pext=300Pa, regeneračný vzduch 1300m3/h-pext=200Pa, regenerácia vzduchu (odvlhčovanie) plynovým ohrevom o výkone 40,0kW-zemný plyn G20, rotačný výmenník, Nel=6,3kW, 400V/50Hz, istenie 25A, rozmery jednotky šxhv :1770x1292x1983mm, hmotnosť 415kg Príslušenstvo: plynulá regulácia odvlhčovacieho výkonu, vstavaný regulátor-farebný dotykový dispely, vlastný snímač teploty a vlhkosti T+RV, monitorovanie zanesenia filtrov, z vnútra izolované komory sania procesného vzduchu aj regeneračného vzduchu kaučukom ohrúbke 19mm, CO2 reguácia-snímač CO2, 2xvstup 24VDC pre napájanie servopohonov klapiek, 2 výstupy 0-10VDC pre reguláciu klapiek 0-100%, (čerstvý vzduch a cirkulačný vzduch) napríklad zariadenie RLZ101G ICE Special CO2 uvedenie do prevádzky zariadenie vyžaduje výrobca zariadenia | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.102 |  |  |  |  | Regulačná klapka do štvorhranného potrubia o rozmere 630x1000mm so serpohonom na 24V-ovládanie 0-10V, 5Nm napríklad RK 630x1000-S, servopohon LM24-A-SR | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.103 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 630mm a dĺžke 1200mm napríklad LDC 630/1200 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.104 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 315mm a dĺžke 900mm napríklad LDC 315/900 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.105 |  |  |  |  | Nasávací diel 1000x500 pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.106 |  |  |  |  | Nasávací diel ø 315mm pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.107 |  |  |  |  | Výfukový diel ø 315mm ukončené sitom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.108 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 1000x500mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.109 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 300x702mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.110 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 400x300mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.111 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 450x194mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.112 |  |  |  |  | Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 1000m3/h, dosah prúdenia vzduchu 18-19m, napríklad JSR-400-pozink regulácia SPI 400 clonka | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.113 |  |  |  |  | odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA -C-1-800x200-R3-H-ZN | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.114 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
5.115 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø400mm | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø500mm | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø560mm | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø630mm vr.35% tvaroviek (gumové tesnenie) | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø630-Ø560mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø560-Ø500mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 630-400-630mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 560-400-560mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 500-400-500mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 400-400-400mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.116 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 35% tvaroviek | m2 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
5.117 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.118 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD | m2 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 5
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 5 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 6 - VETRANIE PRIESTORU TELOCVIČNE A POSILOVNE | [6 empty] | 0
6.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia so vzduchovým výkonom 7000m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1220x900mm regulačná klapka so servopohonom 1220x900mm filtračná komora s filtrom M5 rotačný výmenník s účinnosťou 75% cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora vodného ohrievača Qohr=19,0kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=7000m3/h, pext=300Pa tlmiaca vložka 1220x900mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1220x900mm filtračná komora s filtrom M5 komora pre umiestnenie rozvádzača pre rekuperačnú jednotku aj pre tri kondenzačné jednotky, celkový ele.príkon 9,23kW, 400V/50Hz cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora odvodného ventilátora V=7000m3/h, pext=300Pa rotačný výmenník s účinnosťou 75% tlmiaca vložka 1220x900mm regulačná klapka so servopohonom 1220x900mm celkový rozmer : 3680x2400x1400mm, hmotnosť: 1654kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), rozvádzač prekáblovanie regulačných prvkov, revízna správa, protokol funkčnej skúšky, dopravné náklady na dodávku jednotky na miesto stavby priamo od výrobcu napríklad zariadenie CAIRplus 128.096 AVBV
6.102 |  |  |  |  | Grafická podstanica vrátane vizualizácie, technická dokumentácia | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.103 |  |  |  |  | neosadené
6.104 |  |  |  |  | Nasávací diel ø 560mm pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.105 |  |  |  |  | Výfukový diel ø 560mm pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.106 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 560mm a dĺžke 1200mm napríklad LDC 560/1200 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.107 |  |  |  |  | Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 750m3/h, dosah prúdenia vzduchu 13-14m, napríklad JSR-315-pozink regulácia SPI 315 clonka | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.108 |  |  |  |  | odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA-C-C-1-625x175-R3-H-ZN | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.109 |  |  |  |  | výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 500x100mm s reguláciou napríklad NOVA-C-C-1-500x100-R3-H-ZN | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.110 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø160mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie) | bm | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie) | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø250mm vr.30% tvaroviek (gumové tesnenie) | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø400mm | bm | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø500mm | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø560mm vr.35% tvaroviek (gumové tesnenie) | bm | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø560-Ø500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø400mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø400-Ø250mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 560-315-560mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 500-315-500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 400-315-400mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.111 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 50% tvaroviek | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
6.112 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v medzistrešnom priestore napríklad Armaflex DUCT 32mmx1500mm/EA-AL | m2 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.113 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD | m2 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 6
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 6, zvýšený koeficient obtiažnosti montáže | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 7 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE KRASO | [6 empty] | 0
7.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 1600m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% vodného ohrievača Qohr=3,1kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=1600m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 710x450mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% komora odvodného ventilátora V=1600m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 250x355mm celkový rozmer : 2300x1600x580mm, hmotnosť: 356kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 2500MULTI ECO 31/10
7.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
7.103 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 800x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 800x315 R1.S, voľná plocha 0,185m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.104 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 800x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 800x315 R1.S, voľná plocha 0,185m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.105 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 800x315mm a dĺžke 500mm, tlmiace vložky šírka 100mm-4ks napríklad THP10 800x315/500,n=2ks | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.106 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 710x200mm a dĺžke 500mm, tlmiace vložky šírka 100mm-3ks napríklad THP10 710x200/500,n=2ks | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.107 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 280mm a dĺžke 900mm napríklad LDC 280/900 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.108 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 200mm, ručná napríklad TUNE-R-200-A1-H | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.109 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 150mm, ručná napríklad TUNE-R-150-A1-H | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.110 |  |  |  |  | spätná klapka do kruhového potrubia 200, napríklad RSK200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.111 |  |  |  |  | spätná klapka do kruhového potrubia 125, napríklad RSK125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.112 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.113 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.114 |  |  |  |  | dverová mriežka 400x400 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.115 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
7.116 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.117 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 60% tvaroviek | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.118 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 150/3 | bm | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Semiflex 200/3 | bm | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
7.119 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 7
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 7 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 8 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE 2 | [6 empty] | 0
8.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 1300m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 315mm regulačná klapka so servopohonom DN315mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% vodného ohrievača Qohr=2,50kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=1300m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka ø 315mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 315mm regulačná klapka so servopohonom DN315mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% komora odvodného ventilátora V=1300m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka ø 315mm celkový rozmer : 2300x1600x455mm, hmotnosť: 297kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 1500MULTI ECO 31/0
8.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
8.103 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 710x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 710x315 R1.S, voľná plocha 0,15m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.104 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 710x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 710x315 R1.S, voľná plocha 0,15m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.105 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 250mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 250/600 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.106 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 250mm, ručná napríklad TUNE-R-250-A1-H | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.107 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 150mm, ručná napríklad TUNE-R-150-A1-H | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.108 |  |  |  |  | spätná klapka do kruhového potrubia 200, napríklad RSK200 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.109 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.110 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.111 |  |  |  |  | dverová mriežka 300x100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.112 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať) | [6 empty] | 0
8.113 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø250mm, 30% tvaroviek | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.114 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.115 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 150/3 | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Semiflex 200/3 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
8.116 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 8
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 8 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 9 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE 3 | [6 empty] | 0
9.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 800m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% vodného ohrievača Qohr=2,20kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% komora odvodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm celkový rozmer : 1800x970x384mm, hmotnosť: 134kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS) Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 800MULTI ECO 30/0
9.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
9.103 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S, voľná plocha 0,10m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.104 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S, voľná plocha 0,10m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.105 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 200mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 200/600 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.106 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.107 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.108 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať) | [6 empty] | 0
9.109 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.110 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.111 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 150/3 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Semiflex 200/3 | bm | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
9.112 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 9
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 9 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 10 - VETRANIE PRIESTOROV ŠATNE 10 | [6 empty] | 0
10.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 800m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% vodného ohrievača Qohr=2,20kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 250mm regulačná klapka so servopohonom DN250mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% komora odvodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm celkový rozmer : 1800x970x384mm, hmotnosť: 134kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS) Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 800MULTI ECO 31/4
10.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
10.103 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S, voľná plocha 0,10m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.104 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 450x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 450x315 R1.S, voľná plocha 0,10m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.105 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 200mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 200/600 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.106 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.107 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.108 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať) | [6 empty] | 0
10.109 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.110 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.111 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 150/3 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Semiflex 200/3 | bm | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
10.112 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 10
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 10 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 11 - ODVETRANIE WC MUŽI | [6 empty] | 0
11.101 |  |  |  |  | Kruhový ventilátor so vzduchovým výkonom 150m3/h, pext=100Pa s príslušenstvom: kruhový tlmič 128mm a dĺžke 600mm - 2ks spona na uchytenie ventilátor - 2ks spätná klapka 125 - 1ks napríklad K125XL sileo s príslušenstvom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.102 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 125 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.103 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 315x315m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 315x315 R1.S, voľná plocha 0,035m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.104 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
11.105 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø125mm, 30% tvaroviek | bm | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.106 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.107 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 125/3 | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
11.108 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 11
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 11 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 12 - ODVETRANIE WC ŽENY | [6 empty] | 0
12.101 |  |  |  |  | Kruhový ventilátor so vzduchovým výkonom 150m3/h, pext=100Pa s príslušenstvom: kruhový tlmič 128mm a dĺžke 600mm - 2ks spona na uchytenie ventilátor - 2ks spätná klapka 125 - 1ks napríklad K125XL sileo s príslušenstvom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.102 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 125 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.103 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
12.104 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
12.105 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø125mm, 30% tvaroviek | bm | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.106 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.107 | 3 | 60 | 21 | B | Ohybné flexo potrubie
[5 empty] | Semiflex 125/3 | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 12
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 12 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Príslušenstvo | [6 empty] | 0
[5 empty] | Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pojazdná plošina (elektrická, kĺbová do výšky 8,0m), do 18t | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pevné lešenie do výšky 8,0m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | žeriav na prepravu vzt zariadenia na strechu do výšky 6m (obhliadka stavby) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Elektroinštalačný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | odvod kondenzátu pre zariadenie 7.101, 8.101, 9.101 a 10.101 plastovou rúrkou DN50 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oživenie zariadenia, uvedenia do prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku, zaregulovanie, zaučenie technického pracovníka | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Betónové kocky 500x500x100mm na uchytenie rozvodu vzt potrubia pre nasávanie čerstvého vzduchu a výfuku odpadového vzducu pre zariadenie 6.101 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | zabezpečiť pochôdznu plochu pre pohyb v medzistrešnom priestore (napríklad pochôdzne dosky) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | vystužiť otvory v plechovom strope pre priestor telocvične (podľa pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 2019 - nutná obhliadka na stavbe) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Doprava a dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dokumentácia skutkového stavu + sprievodná technická dokumentácia 5 Parré + 1 CD elektro. forma | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Orientačné štítky, označenie zariadení, rozvody (s označením podľa údajov objednávatela), označenie a výstražné značenie pre strojovne | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pomocné stavebné práce (búranie stavebných otvorov podľa výkresovej časti pre rozvody vzt potrubia, ošetrenie stavebných otvorov-domurovanie, maľovanie...) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | REKAPITULÁCIA DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENÍ BEZ DPH | [6 empty] | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 6 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 7 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 8 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 9 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 10 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 11 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 12 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRÍSLUŠENSTVO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | NEŠPECIFIKOVANÁ PRÁCA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0