## Príloha č. 1
Príloha č. 1 Tabuľka technických požiadaviek na predmet zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbená polia
Názov zákazky: Modernizácia technológie v maštali K2 a vzduchotechnika
1. časť Modernizácia technológie v maštali K2 (stranové zábrany, ležiskové boxy)
P.č. | Parameter | Požadovaná hodnota | Uveďte Spĺňa/Nespĺňa
1 | Počet ustajňovacích boxov, ktoré sú predmetom modernizácie | 39 ks
2 | Povrchová úprava materiálu: žiarovo zinkované | -
3 | Priemer profilu | min. 60 mm
4 | Hrúbka steny profilu | min. 3,2 mm
5 | Možnosť výškového nastavenia hornej hrany stranovej zábrany | -
6 | Možnosť horizontálneho posúvania kohútikovej zábrany | -
7 | Svetlosť medzi spodným a vrchným profilom stranovej zábrany | min. 890 mm
8 | Požadovaná celková dĺžka zábrany | min. 2 100 mm
9 | Kotviace stĺpiky do betónu | -
10 | Rozmer kotviaceho stĺpika | min. Ø 102 mm × 1 850 mm
11 | Horizontálne železné kotviace prvky formou príslušenstva | -
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
Cenová ponuka spolu za časť 1 predmetu zákazky v EUR bez DPH:
2. časť Vzduchotechnika do dojárne, vyčkávacieho priestoru a ustajňovacej časti maštale K2
Časť | Parameter | Požadovaná hodnota | Uveďte Spĺňa/Nespĺňa
Dojáreň – zoznam technológie
1 | Cyklónový ventilátor VHV36“ | 4 ks
2 | Manuálny regulátor pre 4 ks VHV36“ | 1 ks
3 | Košový ventilátor BF36“ | 2 ks
4 | Manuálny regulátor pre 2 ks BF36“ | 1 ks
5 | Odsávací ventilátor GF36“ | 1 ks
6 | Manuálny regulátor pre 1 ks GF36“ | 1 ks
Vyčkávací priestor – zoznam technológie
7 | Odsávací ventilátor GF55“ | 4 ks
8 | Manuálny regulátor otáčok pre 4 ks GF55“ | 1 ks
Ustajňovacia časť – zoznam technológie
9 | Cyklónový ventilátor VHV36“ | 8 ks
10 | Riadiaca jednotka THI Black Box | 1 ks
11 | Tepelno-vlhkostné čidlo | 1 ks
12 | Frekvenčný menič TFD BAS N 25 | 1 ks
Technická špecifikácia pre cyklónový ventilátor 36“
13 | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. | -
14 | Počet deflektorov | 3 ks
15 | Maximálne rozmery | šírka 1 100 mm, výška 1 100 mm
16 | Maximálna hmotnosť ventilátora do 50 kg. | -
17 | Napájanie | 380 V
18 | Elektrický príkon max. | 0,5 kW
19 | Vrtuľa vyhotovená z odolného plastu. | -
20 | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu priamo z hriadeľa motora. | -
21 | Množstvo preneseného vzduchu | min. 15 000 m³/hod.
22 | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča. | -
23 | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (teplota / relatívna vlhkosť). | -
Technická špecifikácia pre košový ventilátor 36“
24 | Maximálny priemer koša | 950 až 1 200 mm
25 | Výkon | 0,35 až 0,45 kW
26 | Napätie | 400 V, 3 fázy, 50/60 Hz
27 | Množstvo preneseného vzduchu | min. 14 000 m³/hod.
28 | Krytie motora | IP55
29 | Vyhotovenie koša z galvanizovanej ocele | -
30 | Možnosť sklápania koša | -
31 | Ovládanie prostredníctvom manuálneho regulátora otáčok | -
Technická špecifikácia pre odsávací ventilátor GF36“
32 | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. | -
33 | Maximálne rozmery | šírka 1 300 mm, výška 1 300 mm
34 | Napájanie | 380 V
35 | Elektrický príkon max. | 1,2 kW
36 | Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. | -
37 | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. | -
38 | Množstvo preneseného vzduchu | min. 14 000 m³/hod.
39 | Riadenie prostredníctvom manuálneho regulátora otáčok | -
Technická špecifikácia pre odsávací ventilátor GF55“
40 | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. | -
41 | Maximálne rozmery | šírka 1 600 mm, výška 1 700 mm
42 | Napájanie | 380 V
43 | Elektrický príkon max. | 1,2 kW
44 | Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. | -
45 | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. | -
46 | Množstvo preneseného vzduchu | min. 29 000 m³/hod.
47 | Riadenie prostredníctvom manuálneho regulátora otáčok | -
Technická špecifikácia pre THI kontrolér
48 | Ovládanie výkonu ventilátorov na základe THI indexu | -
49 | Zariadenie disponuje vlastným Wi-Fi signálom | -
50 | Možnosť pripojenia na internet | -
51 | Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu | -
52 | Možnosť pripojenia relé | 3 × 5 A
53 | Pripojenie 0–10 V | 4 × 0–10 V
54 | Napájanie | 1 fáza, 230 V / 50/60 Hz
55 | Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senzora | -
Technická špecifikácia pre frekvenčný menič
56 | Automatické riadenie systému ventilácie | -
57 | Počet fáz | 3 fázy
58 | Napätie | 400 V, 50/60 Hz
59 | Vstup | 0–10 V
60 | Krytie | IP55
61 | Menovitý prúd | 25 A
62 | Vstavaný ventilátor na chladenie | -
63 | Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre | -
64 | Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach | -
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
Cenová ponuka spolu za časť 2 predmetu zákazky v EUR bez DPH:
CENOVÁ PONUKA SPOLU ZA časť 1 a časť 2 v EUR bez DPH
Obchodný názov dodávateľa/predkladateľa ponuky:
IČO dodávateľa:
Platca DPH: áno/nie
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: