| Názov zákazky | TRVALÉ ZVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PARKOVACÍCH MIEST NA SÍDLISKU PODJAVORINSKÁ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Sladovnícka ulica |
| Investor | Mesto Trnava |
| Stupeň dokumentácie | DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ KONANIE A REALIZÁCIU STAVBY |
| Objekt, súbor, časť | Elektro silnoprúd Verejné osvetlenie |
| Názov dokumentácie | TECHNICKÁ SPRÁVA |
| Termín vyhotovenia | máj 2018 |

| Zodp. projektant: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meno | Podpis: |  |
| Ing. Milan Chorvatovič |  |  |

| Vypracoval: |  |
| --- | --- |
| Meno | Podpis: |
| Ľuboš Jamrich |  |

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1.	PREDMET  PROJEKTU.	3

2.	ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE.	3

2.1.	Napäťová sústava.	3

2.2.	Zaradenie zariadenia a dodávky el. energie.	3

2.3.	Energetická bilancia.	3

2.4.	Kompenzácia	3

2.5.	Zaistenie bezpečnosti v súlade s STN EN 61140.	3

2.6.	Charakteristika objektu.	3

2.7.	Vonkajšie vplyvy.	3

2.8.	Použité STN.	4

3.	POPIS  PROJEKTU.	4

3.1.	Všeobecne.	4

3.2.	Napájanie VO.	4

3.3.	Meranie el. energie.	4

3.4.	Technický popis sústavy VO.	5

3.4.1.	Zaradenie komunikácie podľa triedy osvetlenia.	5

3.5.	Kabeláž.	5

3.6.	Demontáž.	5

3.7.	Stožiare.	5

3.8.	Základy stožiarov.	6

3.9.	Výložníky.	6

3.10.	Stožiarové svorkovnice.	6

3.11.	Svietidlá.	6

3.12.	Uzemňovacia sústava.	7

4.	VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY	7

4.1.	Vplyv stavby na okolie.	7

4.2.	Odpady.	7

5.	UVEDENIE DO PREVÁDZKY.	7

6.	ÚDRŽBA.	7

6.1.	Bežná údržba	7

6.2.	Preventívna údržba	8

7.	PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.	8

7.1.	Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov.	8

7.2.	Požiadavky bezpečnosť pri práci.	8

7.3.	Požiadavky na vykonávanie prehliadok a skúšok el. zariadení.	8

7.4.	Vyhodnotenie rizík BOZP v zmysle zákona 124/2006 z.z. a zákona 309/2007 z.z.	8

8.	ZÁVER.	8

# PREDMET  PROJEKTU.

Projekt rieši požiadavku investora na vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny verejného osvetlenia parkoviska na Sladovníckej ulici v Trnave v súlade s platnými predpismi a normami STN v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu zámeru investorom.

# ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE.

## Napäťová sústava.

#### 3PEN/NPE; ~ 50Hz; 400/230 V; TN-C-S

## Zaradenie zariadenia a dodávky el. energie.

- Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.)Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny “B”

- Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 §16107 bude pre danú stavbu:  podľa stupňa  „3“ -  kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať zvláštnymi opatreniami.

## Energetická bilancia.

Inštalovaný výkon:			Pi =    5x63,5W = 317,5W

Súčasný výkon:				Ps =   		     317,5W

## Kompenzácia

Použité svietidlá sú kompenzované na cos φ 0,9. Dodatočná kompenzácia nie je potrebná.

## Zaistenie bezpečnosti v súlade s STN EN 61140.

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

- 411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí.

A.2. Zábrany alebo kryty.

- 411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche.

- 415:   DOPLNKOVÁ OCHRANA:

415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

## Charakteristika objektu.

Stožiare verejného osvetlenia so zemným káblovým rozvodom

## Vonkajšie vplyvy.

Vplyvy prostredia jednotlivých priestorov sú určené v zmysle STN 332000-5-51 nasledovne:

| Názov priestoru | Druh priestoru podľa NZA.1.6 | Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- |
| Exteriér | VI | AA8, AB8, AC1, AD: z dažďa, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AS2, AT2, AU3, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |

Uvedené vplyvy musia byť počas skúšobnej prevádzky preverené a potvrdené.

## Použité STN.

STN EN 61140	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN EN 60445	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia

STN EN 60073 	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov

STN 33 3320	Elektrické prípojky

STN EN 61310	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 3210	Rozvodné zariadenia – spoločné ustanovenia

STN EN 60439-1	Rozvádzače nn.

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie budov. Časť 4 Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-54 	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54 Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-4-43	Elektrické inštalácie budov_Časť 4 Zaistenie bezpečnosti_Kapitola 43 Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-473	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN TR 13201-1	Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia

STN EN 13201-2	Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky

STN EN 13201-3	Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet

# POPIS  PROJEKTU.

## Všeobecne.

Požiadavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia (VO) komunikácií vyplývajú z platnej legislatívy. Povinnosťou obce je prevádzkovať VO v takom stave, aby plnilo požadované funkcie - bezpečnosť cestnej premávky, prevencia proti kriminalite, prevencia proti úrazom. Zároveň musí spĺňať požiadavky na bezpečné a ekonomické prevádzkovanie.

Technické zariadenia VO pozostávajú z:

- osvetľovacia sústava (stožiare, výložníky, svietidlá, predradníky a svetelné zdroje)

- napájacia sústava (rozvádzač RVO, káblový zemný rozvod)

## Napájanie VO.

Projekt rieši priebežnú časť VO. VO bude napájané zo stožiarovej svorkovnice existujúceho stožiara verejného osvetlenia pri začiatku riešeného úseku na Kollárovej ulici. Zo svorkovnice bude vyvedený kábel CYKY-J 4x10mm2, pripojený do svorkovnice stožiara E1. Stožiare budú pripojené slučkovaním.

## Meranie el. energie.

Meranie elektrickej energie nie je predmetom projektu.

## Technický popis sústavy VO.

## Zaradenie komunikácie podľa triedy osvetlenia.

V rámci návrhu riešenia osvetľovacej sústavy môžeme zaradiť komunikácie nasledovne:

cesta:

- modelová situácia D2

- trieda osvetlenia ME4b

chodník:

- modelová situácia E1

- trieda osvetlenia S4

Komunikácii sú priradené triedy osvetlenia podľa STN EN 13201.

Typ svetelnej sústavy: striedavá (obojstranná s pozdĺžnym posunutím). Vzdialenosť medzi stožiarmi je cca 28-34m. Na výpočet osvetlenia bol použitý program Dialux.

## Kabeláž.

Kábel bude vedený v zemi v telese parkoviska zo zámkovej dlažby. Kábel bude vedený v zemi v ryhe 350x1100mm na cca 100 mm hrubom pieskovom lôžku. Proti poškodeniu bude kábel chránený plochými betónovými tvárnicami (alternatívne môže byť v PVC chráničke 63) a cca 30 cm povrchom červenou výstražnou PVC fóliou. Pri križovaní kábla s inžinierskymi sieťami, ako aj pri prechode pod betónovými plochami bude použitá chránička Kopoflex 100. Pod cestou bude kábel vedený v hĺbke 1m. Pod cestou bude položenie kábla realizované pretláčkou.

Celková výkopu je cca 190m.

Celková dĺžka kábla VO je cca 230m.

Zemné práce:

Treba uvažovať s výkopovými prácami cez terén podľa STN 33 2000-5-52 v dĺžke cca 190m. V zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z.

| Minimálne vzdialenosti STN 736005 (mm) |  | 1kV | 22kV | ŠT | Voda | Teplovod | Kanalizácia | Plynovod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NTL | STL | VTL |
| kábel do 1kV | súbeh | 50 | 200 | 300 (100) | 400 | 300 | 500 | 400 | 600 | 1000 |
|  | križovanie | 50 | 200 | 300 (100) | 400 (200) | 300 | 300 | 400 (100) | 1000 |  |

## Demontáž.

V rámci budovania VO budú v riešenom úseku vykonávané demontážne práce:

- demontáž a likvidácia 5ks svietidiel

- demontáž 5ks existujúcich stožiarov (oceľových)

- demontáž a likvidácia 5ks betónových základov stožiarov

## Stožiare.

Stožiare určené pre VO musia byť v súlade s STN 348340.

Pre umiestnenie svetelných bodov budú použité oceľové pozinkované stožiare výšky 6m. Stožiare budú vybavené uzemňovacou svorkou. .

Celkový počet stožiarov: 5ks

Farebné prevedenie -  pozink.

Výška a rozmiestnenie stožiarov zabezpečuje dostatočnú intenzitu osvetlenia pre daný typ komunikácie  súlade s normou STN EN 13201.

## Základy stožiarov.

Pre osadenie stožiarov budú vybudované v zelenom páse betónové, monolitické stožiarové základy 0,8m hĺbky 1,5m podľa doporučení výrobcu stožiarov, prípadne môžu byť použité prefabrikované základové pätky. Stožiare budú osadené 1m od okraja cesty. Otvory v teréne pre osadenie stožiarov budú vŕtané - valcového tvaru. Po zabetónovaní každého stožiaru bude tesne nad terénom vytvorený kuželovitý tzv. „okapový betón“ so spádom od stožiara, ktorý bude zamedzovať dažďovej vode zhromažďovať sa v priestore votknutia stožiaru do terénu a spôsobovať tak koróziu stožiarovej pätky.

## Výložníky.

Svietidlá budú osadené na stožiaroch pomocou výložníkov (5ks). Dĺžka výložníkov bude 1m.

Farebné prevedenie všetkých výložníkov -  pozink.

## Stožiarové svorkovnice.

V stožiaroch budú použité typizované stožiarové svorkovnice Guro 2072, s poistkami 10A.

## Svietidlá.

Na osvetlenie cesty a chodníka budú použité svietidlá typu LED so svetelným výkonom cca 5790 lm. Pre výpočet boli použité svietidlá SITECO 5XA5914E1B08P Streetlight 10 mini LED s výkonom 63,5W.

Poznámka:

Pri použití iného typu svietidla musí dodávateľ doložiť výpočtom splnenie požiadaviek na osvetlenie komunikácie.

Požiadavky na svietidlá sú v súlade s koncepciou prevádzky a rozvoja prevádzkovateľa verejného osvetlenia mesta. Zmenu svietidiel je potrebné odsúhlasiť.

Požiadavky na telo svietidla:

- vysoko teplo vodivá a korózii odolná vysokotlakovo odliata zliatina hliníka so stupňom mechanickej odolnosti IK10, optika z PMMA plastu IK04, so samočistiacou funkciou

- krytie IP66 na celé svietidlo, trieda ochrany IEC II

- pasívne chladenie zabezpečené rebrovaním na hornej časti svietidla

- svietidlo obsahuje špeciálnu prechodku vyrovnávajúcu tlak vo vnútri a okolo svietidla, ktorá zamedzuje vniknutie vlhkosti do svietidla

- možnosť výberu prírub pre priemery 42 mm, 60 mm a 76 mm, naklonenie o uhol 0°, 5°, 10° alebo 15°, montáž na výložník alebo driek stožiaru

- dizajn svietidla je navrhnutý na maximalizáciu pasívneho chladenia LED modulu, rebrovanie hornej časti svietidla zabezpečuje ochladzovanie, vzduchové otvory napomáhajú dodatočnému prúdeniu vzduchu a napomáhajú samočisteniu svietidla, tým sa redukujú náklady na údržbu

Požiadavky na predradník:

- ochrana proti prepätiu 6kV, ochrana proti prehriatiu

- požiadavkou je aby sa predradník dal predprogramovať vo výrobe podľa požiadaviek investora, svietidlá sa stmievali podľa požadovanej stanovenej krivky v dvoch krokoch/úrovniach samostatne bez potreby riadenia na úrovni rozvádzača

- požiadavkou je aj možnosť samostatného dodatočného predprogramovania svietidiel pomocou servisného boxu svojpomocne, stmievanie nastaviteľné v závislosti na čase až v dvoch úrovniach

Požiadavky na LED technológiu:

- vymeniteľný LED modul vrátane optiky

- 0% vyžarovanie svetelného toku do horného polpriestoru

- index podania farieb Ra ˃ 70

## Uzemňovacia sústava.

Pre VO bude vybudovaná uzemňovacia sústava spoločná pre uzemnenie ochranného vodiča a pre ochranu pred bleskom. Sústava bude tvorená priebežným vodičom pás. oceľ FeZn 4x30mm (alt. FeZn Φ10mm) vedeným vo výkope. Túto uzemňovaciu sústavu prepojiť s existujúcou uzemňovacou sústavou VO. Odpor uzemnenia Rz< 10Ω.

# VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY

## Vplyv stavby na okolie.

Realizácia rekonštrukcie osvetlenia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude zdrojom znečistenia pôdy, vody ani ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry. Realizáciou vznikne hospodársky odpad iba v minimálnom rozsahu a množstve. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, ukladať a skladovať vo vhodných priestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulovanú skládku. Roztriedený odpad sa v rámci celej stavby prostredníctvom organizácie, zaoberajúcou sa likvidovaním odpadu odvezie na skládku odpadu. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné legislatívne predpisy pre manipuláciu a nakladanie  s odpadmi.

## Odpady.

Predpokladané zložky odpadov vzniknuté na stavbe (podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z)

Ćíslo odpadu	Názov odpadu 								Kategória odpadu

15 01 01 	obaly z papiera a lepenky								O

15 01 02 	obaly z plastov										O

15 01 06	zmiešané obaly										O

16 01 19   	plasty											O

17 01 01 	betón											O

17 04 05	železo a oceľ 										O

17 05 04 	zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03							O

17 05 06 	výkopová zemina iná ako v 17 05 05							O

17 09 04	zmiešané odpady so stavieb a demolácií						O

20 01 36	vyradené elektr. a elektron. zariad. iné ako uved. v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O

Odpady sú tvorené prepravnými obalmi svietidiel, pôvodnými svietidlami a zvyškami káblov

Nakoľko je výkop vedený v zeleni, zemina z výkopu bude použitá na opätovný zásyp a úpravu terénu. Výkopy pre nové základové pätky stožiarov budú použité na zásyp existujúcich.

Predpokladaná hmotnosť odpadov je uvedená vo výkaze výmer.

# UVEDENIE DO PREVÁDZKY.

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v spolupráci s pracovníkmi prevádzkovateľa distribučnej siete. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – po tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške.

# ÚDRŽBA.

## Bežná údržba

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť bežnú údržbu:

- Servisná činnosť

- Odstraňovanie porúch spôsobených cudzím zavinením

- Čistenie svietidiel, spojov, výmena tesnení

- Operatívna výmena nefunkčných svetel. zdrojov nefunkčných alebo poškodených svietidiel

- Operatívna výmena

- Pravidelná revízia

## Preventívna údržba

- Plánovaná výmena svetelných zdrojov pred koncom životnosti

- Náter stožiarov

- Utesnenie stožiarov

- Ďalšie činnosti podľa návodu výrobcu.

# PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.

## Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov.

Montáž, údržbu a obsluhu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby s odbornou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.:

Pre obsluhu musí byť pracovník poučený v rozsahu vykonávanej činnosti podľa §20 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Pre samostatnú prácu na el. zariadení musí mať pracovník odbornú kvalifikáciu podľa §22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

## Požiadavky bezpečnosť pri práci.

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických zariadení:

vyhl. MPSVR č. 147/2013 Zb.; vyhl.SÚBP č.59/1982 v znení vyhl. č. 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR č. 314/2001; zákon NR SR č.124/2006 Z.z.; nariadenie vlády SR č. 396/2006, súbor STN 33 2000, STN 33 3300, STN 73 6005.

Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s postupom pri hlásení závad na zariadeniach, s poskytovaním prvej pomoci pri úraze, s používaním ochranných pomôcok a protipožiarnymi predpismi. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané počas beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu!

## Požiadavky na vykonávanie prehliadok a skúšok el. zariadení.

Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskúšané a doložené správou o vykonanej prehliadke a skúškach v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a noriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

## Vyhodnotenie rizík BOZP v zmysle zákona 124/2006 z.z. a zákona 309/2007 z.z.

Projekt minimalizuje riziká úrazu uplatnením požiadaviek stanovených v právnych predpisoch a súbore noriem STN, na ktoré sú odvolávky v tejto dokumentácii. Ich dodržaním bude zabezpečená ochrana osôb pred úrazom a majetku pre poškodením.

# ZÁVER.

Projekt verejného osvetlenia je navrhnutý v súlade s STN. Akékoľvek zmeny oproti tejto PD je potrebné bezodkladne do nej zaznačiť.