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KARTA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Postępowanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
Znak: RGK.ID.271.4.2026
Wykonawca wskazuje wartość oferowaną oraz dokument i numer strony. Brak potwierdzenia może skutkować wezwaniem do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, o ile nie prowadzi to do zmiany producenta/modelu wskazanego w formularzu oferty.
A. Moduł PV
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	Moc instalacji
	49,20 kWp/lokalizacja
	
	

	Moc/konfiguracja modułów
	bazowo 120 x 410 Wp; zgodnie z zasadami PFU
	
	

	Sprawność
	≥22,5%
	
	

	IP puszki
	≥IP68
	
	

	Temperatura pracy
	-40...+85°C lub szerszy
	
	

	Obciążenie wiatr/śnieg
	≥2400/5400 Pa
	
	

	IEC 61215
	tak/równoważna
	
	

	IEC 61730
	tak/równoważna
	
	

	Gwarancja produkt
	≥15 lat
	
	

	Gwarancja mocy
	≥30 lat, ≥80%
	
	


B. Falownik / PCS
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	Typ
	3F hybrydowy / równoważny zintegrowany układ
	
	

	Max napięcie DC
	≥1000 V lub zgodnie z równoważną architekturą
	
	

	MPPT
	min. 4 lub równoważna funkcjonalność
	
	

	Sprawność maks.
	≥98%
	
	

	IP
	≥IP65 zewnętrznie
	
	

	Temperatura
	co najmniej -25...+60°C
	
	

	Przewymiarowanie DC
	≥120%
	
	

	SPD AC/DC
	typ II wbudowane/zewnętrzne
	
	

	Antywyspowość / sieć
	tak, dokument OSD/NC RfG
	
	

	Kompatybilność BESS
	potwierdzenie producenta/systemu, że falownik i magazyn pochodzą od tego samego producenta
	
	

	Zaoferowana moc falownika
	≥50kW lub połączenie kaskadowe* *wskazać ilość oraz moc falowników jaką Wykonawca zaoferował w celu spełnienia warunku
	
	


C. BESS
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	Energia użyteczna
	≥100 kWh/lokalizacja
	
	

	Moc ciągła ładowania/rozładowania
	≥30/30 A
	
	

	Budowa modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu energii
	tak
	
	

	Chemia
	LiFePO4
	
	

	BMS
	tak, SOC/SOH i zabezpieczenia
	
	

	IP
	≥IP65 zewn.; ≥IP54 wewn.
	
	

	UN38.3
	tak
	
	

	EN/IEC62619, PN/IEC 62619, EN 61000-6-1, 
	tak/równoważna
	
	

	EN62477-1 / EMC
	tak/równoważne
	
	

	Ilość modułów
	≥10
	
	

	Energia nominalna w temp. otoczenia +25st. C
	≥50 kWh
	
	

	Moc magazynu
	≥25 kW
	
	

	Zakres napięć
	Min. 440 – 570V
	
	

	Chłodzenie
	Naturalne
	
	

	Kominikacja
	CAN, RS485
	
	

	Cykle
	≥6000 do ≥60% EOL
	
	

	Gwarancja
	≥10 lat
	
	

	Black start
	tak
	
	

	Monitoring online
	tak
	
	


D. Pompa ciepła - każda jednostka
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	Typ
	powietrze-woda monoblok, inwerter
	
	

	Czynnik
	R290
	
	

	Moc A7/W35
	≥16 kW
	
	

	Moc A-7/W55
	≥75% mocy A7/W35
	
	

	COP A7/W35
	≥4,2
	
	

	COP A7/W55
	≥3,0
	
	

	SCOP W55
	≥3,5
	
	

	Klasa ErP 35/55
	A+++/A++
	
	

	Max temp. wody
	≥70°C
	
	

	Min temp. pracy
	≤-25°C
	
	

	HP Keymark / równoważny
	tak
	
	

	EN14511/14825/12102
	raport/certyfikat
	
	

	Gwarancja producenta
	≥5 lat
	
	

	Praca kaskadowa
	tak
	
	


E. Licznik energii cieplnej
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	EN1434
	tak/równoważna
	
	

	Błąd układu
	≤±3%
	
	

	Medium
	woda / glikol wg projektu
	
	

	Komunikacja
	otwarty protokół, np. Modbus/BACnet/M-Bus
	
	

	Archiwizacja
	≥6 lat
	
	

	Eksport danych
	tak
	
	


F. EMS / monitoring
	Parametr wymagany
	Minimum PFU/OPZ
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	PV/import/export/BESS/pompy
	pełny odczyt
	
	

	SOC/SOH
	tak
	
	

	Sterowanie BESS
	tak
	
	

	Integracja SG Ready
	tak/równoważna
	
	

	Konto administratora Gminy
	tak
	
	

	Eksport danych
	tak
	
	

	Brak obowiązkowego abonamentu w gwarancji
	tak
	
	








   Podpis Wykonawcy wraz z pieczęcią:
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