## Hárok1
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: |  | Chladiarenská technológia | [6 empty] | Počet kusov: | 1
Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
Predajňa + Výroba- rozrábka |  | Chladiaci agregát č. 1 | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovanie v rozmedzí |  | -8 - -15 |  | °C | hodnota:
|  |  | Teplota okolia max. |  | 30 - 45 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. (Subcool) |  | 10 |  | K | hodnota:
|  |  | Operačný mód - hlučnosť max. |  | 65 |  | bd | áno/nie:
|  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MIN |  | 2 - 2,5 |  | kW | hodnota:
|  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MAX |  | 21 - 25 |  | kW | hodnota:
|  |  | Príkon max. |  | 15 |  | kW | hodnota:
|  |  | Odber (400V) v rozmedzí |  | 30 - 42 |  | A | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 58 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kompressor z inverterom |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Pripojenie cez Modbus RTU - R485 |  | áno |  | - | áno/nie:
Predajňa |  | Výparník č. 1 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 5 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 2900 - 3500 |  | m³/hod. | hodnota:
|  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
|  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.35 |  | kW | hodnota:
|  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | nie |  | - | áno/nie:
|  | Ovládanie k výparníku č. 1 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10V 4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | áno/nie:
|  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Komunikačné moduly / Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | Obslužná vitrína 1 (2500mm) | Obslužná vitrína 1 (2500mm) |  | 2500 |  | mm | hodnota:
|  |  | inštalácia - pevné prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | LED - osvetlenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Presklenie - hranaté prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | materiál - nerezové prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Výkon min. |  | 0,9 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Teplota vo vitríne max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.35 |  | kW | hodnota:
|  | Obslužná vitrína 2 (2500mm) | Obslužná vitrína 1 (2500mm) |  | 2500 |  | mm | hodnota:
|  |  | inštalácia - pevné prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | LED - osvetlenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Presklenie - hranaté prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | materiál - nerezové prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Výkon min. |  | 0,9 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Teplota vo vitríne max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.35 |  | kW | hodnota:
|  | Obslužná vitrína 3 (1250mm) | Obslužná vitrína 1 (1250mm) |  | 1250 |  | mm | hodnota:
|  |  | inštalácia - pevné prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | LED - osvetlenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Presklenie - hranaté prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | materiál - nerezové prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Výkon min. |  | 0,4 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Teplota vo vitríne max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1,0 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0,25 |  | kW | hodnota:
|  | Prístenná vitrína 4 (3750mm) | Prístenná vitrína 1 (3750mm) |  | 3750 |  | mm | hodnota:
|  |  | inštalácia - pevné prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | LED - osvetlenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Presklenie - otváravé dvere (krídlové) |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | materiál - nerezové prevedenie |  | áno |  | - | hodnota:
|  |  | Výkon min. |  | 1,5 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0,5 |  | kW | hodnota:
|  | Chladiaca vitrína na výrobky vo vise | Rozmery 1500x400x1280 |  | áno |  | mm | hodnota:
|  |  | Objem chladeného priestoru |  | 400 |  | l | hodnota:
|  |  | Presklenná plocha min. |  | 1,5 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Rozsah teplôt |  | 0 - 10 |  | °C | hodnota:
|  |  | El. prívod |  | 230 |  | V | hodnota:
|  |  | Príkon max. |  | 700 |  | W | hodnota:
|  |  | Osvetlenie |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | Zrecia komora 1 | Rozmer boxu : 4,40 x 2,40 x 3,0 |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Kondenzačná jednotka model (1ks) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | 1x výparník s EC ventilátormi |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | výparník DUAL s externým ohrevom |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | výparníky s elektrickým odmrazovaním |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chladiaci výkon |  | 3,3 |  | kW | hodnota:
|  |  | teplota vyparovania |  | -10 |  | °C | hodnota:
|  |  | rozvádzač atypický RKJ-CB-M s digitálnou reguláciou Dixell teploty a vlhkosti |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | zrecia komora opláštenie | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 26.85 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 9 |  | m | hodnota:
|  |  | Opláštenie presklené hliník vrátane dverí. Materiál napr.Reynaers Master Line 8 HI+ rám Hiden vent, alet. Schucco AVS 75.SI |  | 15.6 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Dvere Hliníkové presklené 600/2000 pravé, Materiál napr.Reynaers Master Line 8 HI+ rám Hiden vent, alet. Schucco AVS 75.SI |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Opláštenie predná strana |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hliníkový profil RAL 9005 matný |  | Ano |  | - | áno/nie:
|  |  | výška hliníkového rámu 97mm |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | hrúbka hliníkového rámu 77mm |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Uw=0,89 W/m2K |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Uf=1,3W/m2K |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  | chladiarenská komora | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 111.55 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, pravé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 82.4 |  | m | hodnota:
|  | Suchý sklad | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 28.05 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, pravé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 82.4 |  | m | hodnota:
Výroba- rozrábka |  | Výparník č. 2 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 3 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 1400 - 2000 |  | m³/hod. | hodnota:
|  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 4 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 / -2 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | Váha výparníka max. |  | 30 |  | kg | hodnota:
|  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0,25 |  | kW | hodnota:
|  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | nie |  | - | áno/nie:
|  | Ovládanie k výparníku č. 2 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10V 4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | áno/nie:
|  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Komunikačné moduly / Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | Výparník č. 3 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 7 |  | kW | hodnota:
|  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 0-20 |  | % | hodnota:
|  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 1500 - 3000 |  | m³/hod. | hodnota:
|  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 15 |  | °C | hodnota:
|  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
|  |  | Chladivo R410A |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Vyparovacia teplota |  | 0 |  | °C | hodnota:
|  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 50 |  | °C | hodnota:
|  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
|  |  | Váha výparníka max. |  | 85 |  | kg | hodnota:
|  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 700 |  | ot./min | hodnota:
|  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Odber max. |  | 1,0 |  | A | hodnota:
|  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0,3 |  | kW | hodnota:
|  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | nie |  | - | áno/nie:
|  | Ovládanie k výparníku č. 3 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10V 4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | áno/nie:
|  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Komunikačné moduly / Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | Zrecia komora 2 | Rozmer boxu : 8,77 x 3,96 x 3,0 |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Kondenzačná jednotka model (2ks) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | 4x výparník s EC ventilátormi |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | výparník DUAL s externým ohrevom |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | výparníky s elektrickým odmrazovaním |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chladiaci výkon max. |  | 9,1 |  | kW | hodnota:
|  |  | teplota vyparovania max. |  | -10 |  | °C | hodnota:
|  |  | rozvádzač atypický RKJ-CB-M s digitálnou reguláciou Dixell teploty a vlhkosti |  | áno |  | - | áno/nie:
|  | zrecia komora opláštenie | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 95.238 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 37.312 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, ľavé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, ľavé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 75.6 |  | m | hodnota:
|  | Výrobná miestnosť manipulačná chodba | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 123.255 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 95 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chldiarenské Dvere, dvoj krídlové, 1600x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 108.4 |  | m | hodnota:
|  | Chladený sklad | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 38.28 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 15.54 |  | m2 | hodnota:
|  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
|  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Chldiarenské Dvere, dvoj krídlové, 1600x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 30.8 |  | m | hodnota:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
|  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa