## Tepelné čerpadlo
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Identifikačné údaje navrhovateľa |  | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH (áno/nie)
Kontaktná osoba + email+ tel.kontakt:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Názov: Tepelné čerpadlo vzduch voda s akumuláciou a inteligentným riadením
1 ks |  | merná jednotka | parametre | Vypĺňa uchádzač
1 | 1ks vysoko efektívna jednotka na získavanie tepla z okolitého vzduchu na princípe tepelného čerpadla s akumulácia tepla. Jednotka obsahujúca výmenníky tepla, obehové čerpadlá a akumulačné nádoby. Jednotka obsahuje komplet armatúry, poistné armatúry. Zariadenie obsahuje expanzné nádoby glykolovej časti. Jednotka je v rámci zaizolovania, oplechovania a označenia potrubí a armatúr. Jednotka obsahuje svoj el. rozvádzač a vlastné inteligentné riadenie spotreby. | - | áno
2 | Tepelné čerpadlo na princípe voda/voda s piestovým kompresorom vrátane oddeleného vzduchového chladiča na PPG34%. Ohrev 2m3 vody z 15°C na 55°C za 60 min | - | áno
| Akumulačný výkon Tepelného čerpadla počas doby nabíjania. Doba nabíjania 4 | kW | min. 350
| Doba nabíjania | hod | max 5
| Vzduchový ohrievač pre tepelné čerpadlo na PPG+34%, inštalovaný v exteriéry | - | áno
3 | Objem akumulačného zásobníka s vnútornou úpravou na pitnú vodu. | m3 | min. 8
4 | Primárne chladivo Tepelného čerpadla s GWP a ODP < 0,9 na báze NH3 | - | áno
5 | Obehové čerpadlá PPG34% s riadením otáčok | ks | min. 3
6 | Oddelovací akumulačný výmenníky tepla tepelného čerpadla Voda/PPG34% s delta T 10 a prietokom 40 m3/h | - | áno
7 | Teplota vody na vstupe výmenníka +15°C | - | áno
8 | Teplota vody na výstupe výmenníka | °C | min. 45
9 | Prietok pitnej vody výmenníkom tepla | m3/h | min. 40
10 | Obehové čerpadlá na pitnú vodu s riadením otáčok | ks | min. 1
11 | Pripojenie na jestvujúci systém PPG34% | - | áno
12 | Potrubné rozvody pre pripojenie jednotky na jestvujúci systém predizolované | - | áno
13 | Kompletné doizolovanie potrubných rozvodov, tvaroviek, výmenníkov a armatúr | - | áno
14 | Kompletné armatúry pre amoniak, PPG34% a pitnú vodu | - | áno
15 | Komplet vypúšťacie a odvzdušňovacie armatúry | - | áno
16 | Komplet manometre, snímanie tlakov a teplôt | - | áno
17 | Časti vo vonkajšom priestore oplechované pozink. plech 1 mm | - | áno
18 | Zaizolovanie zásobniku min. 80 mm a oplechovanie pozink.plech 1 mm | - | áno
19 | Kompletná montáž vrátane montážneho materiálu | - | áno
20 | Zdvíhacia a manipulačná technika | - | áno
21 | Prevádzková náplň PPG34% | - | áno
22 | Expanzná nádoba pre okruh PPG34% 100l vrátane výstroje a poistných ventilov | - | áno
23 | Expanzná nádoba pre okruh voda 500l vrátane výstroje a poistných ventilov | - | áno
24 | Elektro ohrev TUV potrubí vo vonkajšom prostredí | - | áno
25 | Meranie vyrobeného tepla | - | áno
26 | Nátery podľa požiadaviek komplet | - | áno
27 | Závesný a konštrukčný materiál | - | áno
28 | Kompletná projektová dokumentácia | - | áno
29 | Kompletná sprievodná dokumentácia v rámci vyhlášky 508/2009 a STN EN 378/2019 | - | áno
30 | Kompletné uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia a 72h skúšky | - | áno
Meranie a regulácia
32 | Silový Rozvádzač | - | áno
33 | Riadiaci Rozvádzač | - | áno
34 | Softwarové vybavenie vrátane licencii | - | áno
35 | Bez obslužné riadenie | - | áno
36 | Vzdialený prístup k riadeniu | - | áno
37 | Implementácia do jestvujúceho riadiaceho systému scada | - | áno
Suma spolu bez DPH za 1 ks
Typové označenie zariadenia
Celková cena bez DPH
DPH 23 %
Celková cena s DPH
podpis + pečiatka