## Technológia
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | RISO - R, s.r.o.
IČO: | 36 640 158
Sídlo spoločnosti: | Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota
Názov projektu: | Skladová hala
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre technológie mraziarenského skladu.
Názov zákazky: Technológia mraziarenského skladu
Vymedzenie častí | Opis / technická špecifikácia požadované technické parametre | Číselný údaj / hodnota / charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovaného riešenia | Cena spolu bez DPH v EUR
Všeobecný rozsah technologickej dodávky | Kompletná technológia mraziarenského skladu | Kompletná dodávka a montáž vnútorného mraziarenského boxu, špeciálnej podlahovej skladby, dverí, osvetlenia, chladiarenskej technológie, riadenia a všetkých súvisiacich technologických rozvodov | Doplniť / áno - nie | 0
| Vymedzenie voči stavebnej časti | Dodávka nezahŕňa zemné práce, základové konštrukcie haly, hlavnú nosnú oceľovú konštrukciu haly, vonkajšie opláštenie, strechu, klampiarske konštrukcie, vonkajšie komunikácie ani ostatné stavebné práce | Doplniť / áno - nie
| Súlad s projektovou dokumentáciou | áno; dodávateľ preverí rozmery, napojenia a všetky rozhrania technológie na stavebnú časť | Doplniť / áno - nie
| Výrobná a realizačná dokumentácia technológie | áno; v rozsahu potrebnom na výrobu, montáž, koordináciu, uvedenie do prevádzky a následnú údržbu | Doplniť / áno - nie
| Pomocný a montážny materiál | všetok spojovací, kotviaci, tesniaci a pomocný materiál, montážne mechanizmy a práce potrebné na úplné a funkčné dokončenie technologickej dodávky | Doplniť / áno - nie
| Doprava a manipulácia technológie | kompletná doprava, vykládka, manipulácia a presuny zariadení a materiálu na mieste realizácie | Doplniť / áno - nie
Pancierová podlaha mraziarenského boxu | Kompletná špeciálna podlahová skladba | plocha 280,000 m²; ucelená tepelne izolovaná, vyhrievaná a mechanicky odolná podlaha vnútorného mraziarenského boxu | Doplniť / áno - nie
| Vodorovná hydroizolácia | dvojzložková pružná minerálna hydroizolačná stierka hr. 2 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Krycie a separačné fólie | zakrytie tepelnej izolácie 560,000 m²; PE fólia - 644,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Tepelná izolácia podlahy | XPS hr. 100 mm v dvoch vrstvách; montáž 280,000 m²; dodávka 571,200 m²; celková hrúbka izolácie 200 mm | Doplniť / áno - nie
| Betónová pancierová vrstva | betón C 16/20, hrúbka podľa projektu - celkové množstvo 42,000 m³ | Doplniť / áno - nie
| Výstuž pancierovej vrstvy | KARI sieť 6/6 mm, oko 200 x 200 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Cementový poter | pevnosť v tlaku min. 20 MPa, hr. 50 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Dilatačné profily | profil L 60 x 60 x 3 mm - montáž 20,500 m; dodávka 21,525 m | Doplniť / áno - nie
| Tesnenie dilatačných škár | pružný tmel vhodný do mraziarenského skladu, šírka škáry 15 až 20 mm - 88,000 m | Doplniť / áno - nie
| Obvodová dilatačná vložka | XPS hr. 20 mm - montáž 25,125 m²; dodávka 26,381 m² | Doplniť / áno - nie
| Epoxidová vyrovnávacia a nášľapná vrstva | kompletný mechanicky odolný systém vhodný pre prevádzku pri -20 °C - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Epoxidová penetrácia | jednonásobná, vrátane bariéry na vlhké podklady - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Farebnosť podlahy | RAL 7032 alebo vizuálne a technicky rovnocenné riešenie odsúhlasené objednávateľom | Doplniť / áno - nie
Vyhrievanie podlahy | Elektrické odporové vyhrievanie podlahy | kompletný vykurovací káblový alebo rohožový systém pod mraziarenským boxom - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Účel systému | ochrana podložia pod mrazničkou proti premŕzaniu, tvorbe námrazy a zdvihom podlahovej konštrukcie | Doplniť / áno - nie
| Snímanie a regulácia | 4 ks teplotných snímačov s automatickou reguláciou a signalizáciou poruchy | Doplniť / áno - nie
| Elektroinštalácia vyhrievania | kompletné napájanie, istenie, regulácia, zapojenie, funkčné skúšky a revízna správa | Doplniť / áno - nie
Mraziarenský box | Prevádzková teplota | udržanie skladovacej teploty -20 °C pri projektovaných prevádzkových a vonkajších podmienkach | Doplniť / áno - nie
| Mraziarenské sendvičové panely | PIR, hrúbka 200 mm; steny a strop vnútorného boxu podľa projektového riešenia; celková plocha 647 m²; hrúbka plechu 0,6/0,7 mm; Z 275; povlak 50 µm | Doplniť / áno - nie
| Súčiniteľ prechodu tepla panelov | U ≤ 0,10 W/(m²·K) | Doplniť / áno - nie
| Povrch panelov | potravinársky vhodný, hladký, umývateľný a odolný proti korózii a podmienkam pri -20 °C | Doplniť / áno - nie
| Nosná konštrukcia panelov | kompletná nosná a pomocná oceľová konštrukcia vnútorného boxu podľa statického návrhu dodávateľa a projektových rozhraní | Doplniť / áno - nie
| Montáž a tesnenie boxu | kompletná montáž panelov, utesnenie spojov, parotesnosť, odstránenie tepelných mostov a napojenie na podlahu, dvere a ostatné konštrukcie | Doplniť / áno - nie
| Klampiarsky a kotviaci materiál | kompletné lišty, lemovania, kotviaci materiál, nity, tmely, PUR peny a ostatný spojovací a tesniaci materiál | Doplniť / áno - nie
Dvere mraziarenského boxu | Rýchlobežné rolovacie dvere | 2 ks; svetlý rozmer 2 000 x 2 500 mm; dvojplášťové; vyhrievané vzduchom | Doplniť / áno - nie
| Rýchlosť dverí | rýchlosť otvárania min. 1,8 m/s; rýchlosť zatvárania min. 0,8 m/s | Doplniť / áno - nie
| Odolnosť plášťa dverí | min. trieda T2 | Doplniť / áno - nie
| Záložné zdroje | 2 ks; jeden zdroj pre každé dvere; bezpečné otvorenie alebo prevádzka pri výpadku elektrickej energie | Doplniť / áno - nie
| Montáž a napojenie dverí | kompletná montáž, kotvenie, tesnenie, bezpečnostné prvky, pohony, ovládanie a napojenie na elektroinštaláciu | Doplniť / áno - nie
Osvetlenie a technologická elektroinštalácia | LED osvetlenie mraziarenského boxu | kompletné LED osvetlenie vhodné minimálne do -25 °C; krytie min. IP65 | Doplniť / áno - nie
| Rozmiestnenie a intenzita osvetlenia | podľa projektu a návrhu dodávateľa tak, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka a manipulácia v celom priestore | Doplniť / áno - nie
| Napájanie a ovládanie | kompletná kabeláž, spínanie, istenie, rozvádzače, označenie a uzemnenie technologických zariadení | Doplniť / áno - nie
| Revízia elektroinštalácie | áno; odborná prehliadka a skúška vrátane revíznej správy | Doplniť / áno - nie
Chladiarenská technológia | Výpočtové podmienky | skladovacia teplota -20 °C; dodávateľ predloží výpočet tepelných ziskov a návrh výkonu zariadenia | Doplniť / áno - nie
| Minimálny chladiaci výkon | min. 48 kW pri podmienkach vyparovania -35 °C / kondenzácie +42 °C | Doplniť / áno - nie
| Združená kompresorová jednotka | 1 kompletná zostava; výkonová regulácia kompresorov; ochrany, riadenie a signalizácia porúch | Doplniť / áno - nie
| Výparníky | 4 ks; výkonovo a rozmiestnením navrhnuté na rovnomerné udržanie teploty -20 °C; spôsob odmrazovania uvedie uchádzač | Doplniť / áno - nie
| Monitoring teplôt | nepretržité meranie, záznam a zobrazenie teplôt; alarm prekročenia limitov a poruchových stavov | Doplniť / áno - nie
| Riadiaci systém | automatická prevádzka, regulácia výkonu, riadenie odmrazovania, signalizácia a história porúch | Doplniť / áno - nie
| Chladivo | kompletná náplň; typ, množstvo a GWP uvedie uchádzač; riešenie musí spĺňať platné právne a bezpečnostné požiadavky | Doplniť / áno - nie
| Potrubné rozvody | kompletné medené alebo technicky vhodné potrubie, tvarovky, rozdeľovacie prvky a napojenia | Doplniť / áno - nie
| Ventily a armatúry | vstrekovacie, solenoidové, uzatváracie, poistné a regulačné ventily podľa návrhu dodávateľa | Doplniť / áno - nie
| Izolácie potrubí | parotesná tepelná izolácia vhodná pre prevádzkové teploty, vrátane ochranných povrchov a tesnenia spojov | Doplniť / áno - nie
| Podporné konštrukcie a závesy | kompletné technologické podpery, konzoly, závesy, kotvenie a ochrana proti vibráciám | Doplniť / áno - nie
| Elektroinštalácia chladiacej technológie | kompletné rozvádzače, káble, istenie, ovládanie, uzemnenie, označenie a zapojenie zariadení | Doplniť / áno - nie
| Odvod kondenzátu | kompletné riešenie odvodu kondenzátu a vody z odmrazovania s ochranou proti zamŕzaniu až po pripravený bod napojenia stavebnej časti | Doplniť / áno - nie
| Montáž technológie | kompletná odborná montáž, nastavenie, vákuovanie, plnenie chladivom a uvedenie do prevádzky | Doplniť / áno - nie
| Doprava technológie | kompletná doprava všetkých zariadení a materiálov na miesto realizácie | Doplniť / áno - nie
Skúšky, revízie a odovzdanie | Tlakové a tesnostné skúšky | áno; protokoly o vykonaní skúšok chladiaceho okruhu | Doplniť / áno - nie
| Úradné skúšky a technická inšpekcia | áno; v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi a charakterom zariadení | Doplniť / áno - nie
| Elektrické revízie | áno; revízne správy všetkých dodaných elektrických zariadení a rozvodov | Doplniť / áno - nie
| Funkčné a komplexné skúšky | áno; preukázanie dosiahnutia -20 °C, chladiaceho výkonu, funkcie regulácie, alarmov, dverí, osvetlenia a vyhrievania podlahy | Doplniť / áno - nie
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia | áno; výkresy, schémy, zoznam zariadení, nastavenia, protokoly a revízne správy | Doplniť / áno - nie
| Návody a vyhlásenia | návody v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenia o zhode, certifikáty a bezpečnostné listy | Doplniť / áno - nie
| Zaškolenie obsluhy | áno; preukázateľné zaškolenie obsluhy na prevádzku, údržbu a riešenie alarmov | Doplniť / áno - nie
| Preberací protokol | áno; odovzdanie kompletnej a funkčnej technologickej časti bez vád brániacich užívaniu | Doplniť / áno - nie
| Záruka | uchádzač uvedie dĺžku záruky na podlahový systém, mraziarenský box, dvere, chladiacu technológiu a ostatné zariadenia | Doplniť / áno - nie
| Servisné podmienky | uchádzač uvedie dostupnosť servisu, reakčný čas a podmienky záručného a pozáručného servisu | Doplniť / áno - nie
Názov zákazky: Technológia mraziarenského skladu
| Cena celkom v EUR bez DPH |  |  | 0
| DPH 23 % |  |  | 0
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR a označí príslušné pole nižšie.
Identifikačné údaje uchádzača: |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte písmeno X)
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Vypracoval:
Miesto: |  |  | Dátum: | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!
Podklad: technická špecifikácia PS 02, projekt „Skladová hala“, a pokyn objednávateľa oddeliť technologickú časť mraziarenského skladu od stavebnej časti.