Názov zákazky: Dodávka a inštalácia batériového úložiska

| Existujúca FVE | Kapacita BESS | Prevádzkový výkon | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,0 kWp / cca 50 kW AC | 102,40 kWh nom. / 92,16 kWh využ. | 40 kW | Doplní uchádzač |

Miesto realizácie: Lieskovec, Slovenská republika

Stručný opis predmetu zákazky: Doplnenie existujúcej fotovoltickej elektrárne o stacionárny batériový systém akumulácie elektrickej energie

Ak sa v tejto technickej špecifikácii uvádza konkrétny výrobca, značka, typ alebo model zariadenia, takýto odkaz sa považuje za referenčný a vždy sa pripúšťa technicky a funkčne ekvivalentné riešenie. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné zariadenie, ktoré spĺňa požadované minimálne technické, funkčné, prevádzkové a kompatibilitné požiadavky uvedené v tejto špecifikácii.

# Opis predmetu zákazky

Predmetom projektu je inštalácia batériového systému akumulácie elektrickej energie s využiteľnou kapacitou približne 92,16 kWh, ktorý bude integrovaný s existujúcou fotovoltickou elektrárňou s inštalovaným výkonom 52,0 kWp. BESS bude realizovaný ako samostatné AC-coupled zariadenie vybavené obojsmerným 40 kW výkonovým meničom a inteligentným energetickým manažmentom. Účelom investície je zvýšenie využitia elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľného zdroja priamo v mieste výroby, akumulácia prebytkov fotovoltickej výroby, zníženie odberových špičiek, optimalizácia odberu elektrickej energie z distribučnej sústavy a obmedzenie nežiaducich pretokov. Navrhované riešenie umožní automatické riadenie nabíjania a vybíjania podľa výroby FVE, aktuálnej spotreby objektu a toku energie v bode pripojenia. Súčasťou systému bude meranie, monitoring a energetický manažment umožňujúci vyhodnocovanie prevádzky a optimalizáciu využitia obnoviteľnej energie.

# 1. Identifikácia a účel projektu

| Parameter | Navrhovaná hodnota | Ponúkaná hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Existujúca FVE | 52,0 kWp DC / približne 50 kW AC | Informatívny údaj – nevyplňuje sa |
| Existujúce PV striedače | Huawei SUN2000-30KTL-M3 + Huawei SUN2000-20KTL-M2 | Informatívny údaj – nevyplňuje sa |
| Navrhované BESS | 2 × Deye BOS-G50, LiFePO4 alebo ekvivalent |  |
| Nominálna kapacita BESS | Min.102,40 kWh |  |
| Využiteľná kapacita BESS | Min. 92,16 kWh |  |
| Batériové moduly | uchádzač uvedie počet, výrobcu, typ a kapacitu ponúkaných modulov |  |
| Batériové vetvy | 2 HV racky, každý 10 modulov v sérii – uchádzač môže ponúknuť technicky ekvivalentnú konfiguráciu. |  |
| PCS / hybridný menič | Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 alebo technicky ekvivalentný; uchádzač uvedie výrobcu a model ponúkaného zariadenia |  |
| Prevádzkový výkon BESS | Min.40 kW |  |
| Topológia | AC-coupled retrofit na AC zbernicu hlavného rozvádzača |  |

Predmetom projektu je doplnenie existujúcej fotovoltickej elektrárne o samostatný stacionárny systém akumulácie elektrickej energie. Existujúca Huawei FVE zostáva zachovaná bez zásahu do DC stringov a nový Deye BESS alebo ekvivalent bude pripojený ako samostatná AC vetva cez rozvádzač RBESS.

akumulácia prebytkov elektrickej energie z existujúcej FVE,

zvýšenie vlastnej spotreby elektriny z obnoviteľného zdroja,

presun energie z času nadvýroby do času vyššej spotreby,

Peak Shaving - zníženie odberových špičiek objektu,

obmedzenie nežiaducich pretokov do distribučnej sústavy,

online monitoring a inteligentné riadenie výroby, spotreby a akumulácie.

# 2. Dôvod AC-coupled riešenia

Existujúce striedače Huawei SUN2000-30KTL-M3 a SUN2000-20KTL-M2 sú sieťové PV striedače a neumožňujú priame DC pripojenie batériového systému Deye BOS-G alebo ekvivalent. Z tohto dôvodu sa navrhuje samostatný AC-coupled BESS s vlastným obojsmerným meničom Deye alebo ekvivalent. Výhodou je zachovanie existujúcej FVE a možnosť doplniť akumuláciu bez prestavby PV stringov.

Výrobca Deye alebo  ekvivalent.  pri modeli SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 uvádza možnosť AC-coupling retrofit existujúceho solárneho systému. Menič má dva samostatné HV batériové vstupy, preto je vhodný pre riešenie s dvoma batériovými rackmi BOS-G50.

# 3. Navrhovaná schéma pripojenia

DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA

↓

PCC MERANIE / HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RH

| EXISTUJÚCA FVE HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 + 20KTL-M2 52,0 kWp / cca 50 kW AC | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 2 × BOS-G50 = 92,16 kWh usable 102,40 kWh nom. / 40 kW PCS |
| --- | --- |

Princíp: Huawei FVE a Deye BESS alebo ekvivalent. pracujú paralelne na spoločnej AC zbernici. Deye alebo ekvivalent.  riadenie vyhodnocuje tok energie v PCC a podľa nastavených priorít nabíja alebo vybíja batérie. Finálna hierarchia zero-export regulácie Huawei a Deye alebo ekvivalent. bude nastavená pri commissioning tak, aby sa regulácie navzájom neovplyvňovali.

# 4. Technická špecifikácia batériového systému

| Parameter | Požadovaná / referenčná hodnota | Ponúkaná hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Výrobca / systém | Uchádzač uvedie výrobcu a označenie ponúkaného systému |  |
| Typ zariadenia | Stacionárny HV C&I systém akumulácie elektrickej energie |  |
| Technológia článkov | LiFePO4 / LFP alebo ekvivalentná technológia |  |
| Konfigurácia projektu | Uchádzač uvedie konfiguráciu ponúkaného riešenia. |  |
| Počet modulov | Uchádzač uvedie počet modulov a kapacitu jedného modulu. |  |
| Nominálna kapacita jedného racku | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Využiteľná kapacita jedného racku | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Celková nominálna kapacita | min. 102,40 kWh |  |
| Celková využiteľná kapacita | min. 92,16 kWh |  |
| Nominálne napätie racku | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu; musí byť kompatibilné s ponúkaným PCS a celým systémom. |  |
| Prevádzkový rozsah napätia racku | Uchádzač uvedie skutočný rozsah; musí byť kompatibilný s ponúkaným PCS. |  |
| Odporúčaný DoD | Min. 90 % |  |
| Komunikácia | CAN 2.0 / RS485 alebo technicky ekvivalentné komunikačné rozhranie kompatibilné s ponúkaným riešením |  |
| Krytie batériového racku | min. IP20 – zariadenie určené do interiéru |  |
| Prevádzková teplota | nabíjanie min. v rozsahu 0 až +55 °C / vybíjanie min. v rozsahu −20 až +55 °C |  |
| Cyklická životnosť výrobcu | min. 6 000 cyklov pri podmienkach výrobcu, EOL 70 % |  |
| Certifikácia uvádzaná výrobcom | CE a príslušná dokumentácia/certifikácia pre ponúkané zariadenie; IEC 62619 / VDE 2510-50 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 alebo ekvivalentné relevantné normy/certifikácie podľa ponúkaného riešenia |  |

Pre dotačné posúdenie odporúčame uvádzať celkovú využiteľnú kapacitu 92,16 kWh. PPA katalóg pracuje s využiteľnou kapacitou batériového úložiska. Parameter počtu cyklov pri 80 % DoD je vhodné pri podaní doložiť aktuálnym technickým listom alebo potvrdením výrobcu/distribútora, ak ho konkrétna výzva vyžaduje v presnom formáte.

# 5. Technická špecifikácia PCS / hybridného meniča

| Parameter PCS | Hodnota | Ponúkaná hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Model | Uchádzač uvedie výrobcu a model ponúkaného PCS / hybridného meniča. |  |
| Menovitý AC výkon | Min.40 kW |  |
| Max. AC zdanlivý výkon | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Batériové vstupy | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Rozsah napätia batérie | Uchádzač uvedie skutočný rozsah; musí byť kompatibilný s ponúkaným BESS. |  |
| Max. nabíjací prúd | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Max. vybíjací prúd | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Menovité AC napätie | 3-fázové, kompatibilné so 400 V sieťou objektu; uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| Max. účinnosť | Uchádzač uvedie skutočnú hodnotu. |  |
| THDi | max. 3 % pri menovitom výkone |  |
| Komunikácia | RS485 / RS232 / CAN; LAN/4G/WiFi podľa konfigurácie alebo technicky ekvivalentné komunikačné rozhranie. |  |
| Krytie | Min.IP65 |  |
| Prevádzková teplota | Uchádzač uvedie skutočný prevádzkový rozsah. |  |
| AC-coupling | áno – musí podporovať retrofit existujúceho fotovoltického systému. |  |

# 6. Riadenie výkonu a energetický manažment

Navrhovaný výkon BESS je 40 kW. Riadenie bude založené na meraní v spoločnom bode pripojenia a bude koordinovať tok energie medzi objektom, existujúcou Huawei FVE, Deye BESS alebo ekvivalent. a distribučnou sústavou.

meranie okamžitého činného a jalového výkonu v PCC,

automatické nabíjanie z prebytkov FVE,

vybíjanie BESS pri vyššej spotrebe a Peak Shaving,

nastaviteľný importný a exportný limit,

nastavenie minimálneho a maximálneho SOC,

časové režimy nabíjania a vybíjania,

online monitoring, alarmy a archivácia dát,

koordinačná logika s existujúcim Huawei SmartLogger / reguláciou FVE podľa finálnej komunikačnej architektúry.

# 7. Meranie v bode pripojenia (PCC)

| Veličina / údaj | Požiadavka | Ponúkané riešenie uchádzača |
| --- | --- | --- |
| P - činný výkon | okamžitá hodnota a smer toku | Áno/nie |
| Q - jalový výkon | okamžitá hodnota | Áno/nie |
| U - napätie | trojfázové meranie | Áno/nie |
| I - prúd | trojfázové meranie | Áno/nie |
| cos φ / PF | meranie účinníka | Áno/nie |
| Import / export | samostatné vyhodnotenie smeru energie | Áno/nie |
| Energia kWh | import, export, nabitie a vybitie | Áno/nie |
| Stav komunikácie | diagnostika dostupnosti merania a riadenia | Áno/nie |

# 8. Prevádzkové režimy

| Režim | Funkcia | Ponúkané riešenie uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Maximalizácia samospotreby | Prebytky z Huawei FVE sa ukladajú do BESS a neskôr sa využijú v objekte. | Áno/nie |
| Peak Shaving | BESS dodáva výkon pri prekročení nastavenej odberovej hranice. | Áno/nie |
| Obmedzenie pretokov | Riadenie pracuje podľa PCC merania s cieľom dodržať nastavený exportný limit. | Áno/nie |
| Časový posun energie | Nabíjanie a vybíjanie podľa definovaných časových okien alebo taríf. | Áno/nie |
| Vzdialený monitoring | Prevádzkové dáta, alarmy a stav systému dostupné pre servis a správu. | Áno/nie |

Backup režim nie je v základnej cenovej ponuke zahrnutý. Záložné napájanie pri výpadku distribučnej siete vyžaduje samostatné technické posúdenie, oddelenie od distribučnej siete a definovanie zálohovaných okruhov.

# 9. Rozvádzač RBESS a silové pripojenie

Pre batériové úložisko bude vyhotovený samostatný AC rozvádzač RBESS. Presné dimenzovanie bude súčasťou realizačnej dokumentácie podľa skratových pomerov, dĺžky vedení, uloženia káblov a podmienok PDS.

hlavný odpínací a istiaci prvok,

nadprúdové a skratové ochrany,

AC prepäťová ochrana podľa realizačného návrhu,

bezpečné odpojenie BESS,

meracie a komunikačné prvky,

signalizácia prevádzkových a poruchových stavov,

napojenie na hlavný rozvádzač RH samostatným vývodom.

# 10. Bezpečnosť a ochrany

| Oblasť | Navrhované riešenie | Ponúkané riešenie uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Batériový systém | 2 × HV LFP rack alebo technicky ekvivalentná konfigurácia, samostatné BMS, monitoring napätia/teploty a ochrany proti preťaženiu |  |
| Krytie batérie | min. IP20 – určené do interiérovej technickej miestnosti |  |
| PCS / menič | Min.IP65 |  |
| Anti-islanding | áno – integrovaná funkcia PCS podľa nastavenia a podmienok PDS |  |
| AC nadprúdová a skratová ochrana | áno – v PCS/RBESS podľa projektu |  |
| Kontrola izolácie / RCD | podľa funkcií PCS a realizačného návrhu |  |
| DC / AC SPD | Typ II podľa parametrov zariadenia a projektu |  |
| Núdzové odpojenie | podľa realizačnej projektovej dokumentácie a požiarno-bezpečnostného riešenia |  |

# 11. Normy a referenčná certifikácia

Pri dodávke bude predložená aktuálna dokumentácia výrobcu platná pre dodané zariadenie a trh EÚ. Výrobca pri BOS-G uvádza najmä CE, IEC 62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A a UN38.3. PCS uvádza príslušné sieťové, bezpečnostné a EMC normy podľa aktuálneho datasheetu. Konečný súlad s podmienkami PDS sa overí v projektovej dokumentácii.

# 12. Stavebná pripravenosť a umiestnenie

BOS-G je zariadenie s krytím IP20 - vyžaduje suchú, vhodnú interiérovú technickú miestnosť bez kondenzácie,

pevný, vodorovný a staticky vyhovujúci podklad pre dva batériové racky,

dodržanie servisných, ventilačných a bezpečnostných odstupov výrobcu,

bezpečný prístup pre montáž, servis a výmenu modulov,

ochrana pred mechanickým poškodením a zohľadnenie požiarno-bezpečnostných požiadaviek,

pripravená trasa silového a komunikačného vedenia medzi BESS/RBESS a hlavným rozvádzačom RH.

# 13. Predpokladané energetické využitie

Pri využiteľnej kapacite 92,16 kWh a výkone 40 kW predstavuje teoretická doba dodávky približne 2,30 hodiny pri maximálnom výkone. Skutočná doba závisí od nastaveného rozsahu SOC, účinnosti, teploty a prevádzkového režimu.

Finálne prevádzkové nastavenie odporúčame optimalizovať podľa 15-minútového alebo hodinového profilu spotreby. Bez detailného profilu spotreby sa v tomto návrhu neuvádza garantovaná ročná úspora ani ekonomická návratnosť.

# 14. Rozsah kompletnej dodávky

2 × Deye BOS-G50 HV alebo  ekvivalent battery rack (spolu 20 × 5,12 kWh modul),

2 × HV battery cluster control box / BMS podľa konfigurácie výrobcu,

1 × Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 alebo  ekvivalent,

PCC meranie, komunikačné prvky a energetický manažment podľa finálnej architektúry,

samostatný rozvádzač RBESS vrátane istenia a ochranných prvkov,

silová a komunikačná kabeláž v rozsahu ponuky,

doprava a manipulácia technológie na miesto realizácie,

montáž, zapojenie a označenie zariadení,

konfigurácia riadenia, commissioning a funkčné skúšky,

úprava realizačnej projektovej dokumentácie a revízna správa v rozsahu dodávky,

odovzdanie základnej technickej dokumentácie a zaškolenie obsluhy.

# 15. Minimálne technické požiadavky pre dotačné obstarávanie

| Požiadavka | Minimálny parameter | Ponúkaná hodnota uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Využiteľná kapacita stacionárneho BESS | min. 92,16 kWh |  |
| Technológia batérií | LiFePO4 / ekvivalent |  |
| AC pripojenie | 3-fázové, kompatibilné so 400 V sieťou objektu |  |
| Prevádzkový výkon | min. 40 kW |  |
| Obojsmerný PCS | áno | Áno/nie |
| Krytie PCS | min. IP65 |  |
| Komunikácia | CAN/RS485 a otvorený priemyselný komunikačný protokol kompatibilný s ponúkaným BESS/EMS a existujúcou FVE |  |
| BMS | áno | Áno/nie |
| EMS / riadenie podľa PCC | áno | Áno/nie |
| Peak Shaving | áno | Áno/nie |
| Obmedzenie pretokov | áno | Áno/nie |
| Online monitoring | áno | Áno/nie |
| Ochrany | anti-islanding, nadprúdová, skratová, izolačná, reziduálny prúd, prepäťová ochrana podľa projektu |  |
| Dokumentácia | datasheet, EU DoC, návody, commissioning protokol, revízna dokumentácia |  |

# 16. Cenová ponuka – vyplní uchádzač

Ponuková cena musí zahŕňať kompletné dodanie predmetu zákazky vrátane všetkých zariadení, komponentov, prác, funkcií, ochrán, dokumentácie a ostatných požiadaviek uvedených v tejto technickej špecifikácii.

| Batériový systém BESS – min. 102,40 kWh nominálne / min. 92,16 kWh využiteľne, vrátane BMS a rackov |  |
| --- | --- |
| PCS / hybridný menič – min. 40 kW |  |
| Energetický manažment, PCC meranie, CT, komunikácia a koordinácia s existujúcou FVE |  |
| RBESS – rozvádzač, istenie, ochrany a prepäťové ochrany |  |
| Silová a komunikačná kabeláž a montážny materiál |  |
| Doprava, vykládka a manipulácia technológie na miesto realizácie |  |
| Montáž, elektrické zapojenie, označenie zariadení a úpravy hlavného rozvádzača v rozsahu dodávky |  |
| Konfigurácia, commissioning a funkčné skúšky |  |
| Úprava realizačnej projektovej dokumentácie, podklady pre PDS a revízna dokumentácia |  |
| Odovzdanie technickej dokumentácie a zaškolenie obsluhy |  |
| CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH |  |
| DPH 23 % |  |
| CELKOVÁ CENA S DPH |  |

# 17. Dokumentácia pri odovzdaní

technický list BESS a PCS,

vyhlásenie o zhode / EU Declaration of Conformity,

schéma zapojenia a realizačná dokumentácia,

nastavenie ochrán a prevádzkových limitov,

protokol o uvedení do prevádzky,

revízna správa elektrického zariadenia,

návody na obsluhu, údržbu a bezpečnú prevádzku,

prístup k monitoringu a základné zaškolenie obsluhy.

# 18. Technické podklady a podmienky realizácie

-Existujúca projektová dokumentácia STILL MASS s.r.o. – FVE 52,0 kWp, existujúce striedače Huawei SUN2000-30KTL-M3 + Huawei SUN2000-20KTL-M2.

-Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií 2026 – kapitola 19 Fotovoltické systémy a batérie.

- - Technické listy, datasheety a návody ponúkaného BESS a PCS predloží uchádzač pre ním ponúkané zariadenie.

Pred realizáciou a záväzným objednaním technológie bude potrebné potvrdiť vhodnosť priestoru pre ponúkaný batériový systém, preveriť hlavný rozvádzač a trasy vedení, zabezpečiť splnenie podmienok PDS pre pripojenie obojsmerného PCS s výkonom min. 40 kW a nastavenie exportu/MRK a potvrdiť finálnu komunikačnú architektúru medzi existujúcou FVE a ponúkaným BESS/PCS.

# Potvrdenie ponuky uchádzačom

| Údaj | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| Obchodné meno / názov |  |
| IČO |  |
| Kontaktná osoba |  |
| E-mail / telefón |  |
| Dátum |  |
| Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby |  |