## Spolu
CENA KOMPLET ZA TECHNOLÓGIU PRE RELAXAČNÝ BAZÉNY B1
Bazénová technológia
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
CENA KOMPLET ZA TECHNOLÓGIU PRE DETSKÝ BAZÉN B2
Bazénová technológia
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
CENA KOMPLET ZA TECHNOLÓGIU PRE TOBOGÁNY
Bazénová technológia
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
SPOLU ZA VŠETKY BAZÉNY
Bazénová technológia
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
SPOLU ZA VŠETKY OPCIE
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH

## relaxačný bazén B1
VÝPIS MATERIÁLU
Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali – I.etapa
úprava vody UV1 pre relaxačný bazén B1
materiál bazénov - povrchový náter bazén
Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty
pol. | popis | mn. | jedn. | jedn.cena € | celkom €
úprava vody
1.1 | ovíjaný viacvrstvový filter d1400, výška H=2100mm, tlak 2,5bar filtračný kríž, bočné veko d=400mm, priezor, filtračná vrstva 1,2m piesok | 2 | ks
1.1.1 1.1.2 | filtračné médium - 2700 kg piesku piesok (0,5-1,0) hrubý piesok (1,0-2,0) veľmi hrubý piesok (1,6-4,0) | 2 | ks
1.1.3 | batéria z 5 klapiek DN 100 ručné ovládanie pre filter | 2 | ks
1.2 | cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Q=41,5 m3/h, H=15 m, P=3,00 kW | 2 | ks
1.3 | zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a redox potenciálu skladajúce sa z meracieho senzorového modulu a regulačného modulu s automatickým riadením dávkovania chemikálií | 1 | ks
1.4 | dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 5l/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
1.5 | dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu Cl Q= 5l/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
1.6 | dávkovacie čerpadlo koagulantu Q= 5/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
1.7 | čerpadlo pre meraciu vodu Q= 5,0m3/h, H= 7m, P= 0,35kW, 230 V | 1 | ks
1.8 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie - rucné riadenie s možnosťou vypnutia čerpadla každé samostatne | 1 | ks
1.9 | kohút s elektropohonom DN50 na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže | 1 | ks
1.10 | vyrovnávacia nádrž - betónová - dodávka stavby, povrchová úprava bazénový povrchový náter | 1 | ks
1.11 | digitálny prietokomer na potrubí DN125 | 1 | ks
1.12 | ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadiel - ultrazvukový snímač hladiny vody v nádrži | 1 | ks
1.13 | digitálny prietokomer na potrubí DN50 | 1 | ks
1.14 | čerpadlo pre chrlič Q=50,0m3/h, H=12m, P= 2,90kW | 2 | ks
1.15 | sacia tryska pre meraciu vodu - nerezová bezpečnostná hlavica | 1 | ks
1.16 | tlakomer | 2 | ks
1.17 | teplomer | 3 | ks
1.18 | sanie pre atrakcie bronz, DN150 | 1 | ks
1.19 | dnová výpusť štvorcová celonerezová 250x250 mm, DN80 - mriežka nerez | 2 | ks
1.20 | chrlič široký - nerez matná, výkon 50 m3/h, výška 700 mm, šírka výtlačného hrdla 500 mm, pripojovací bod d75, materiál AISI316 | 2 | ks
1.21 | dnová kĺbová tryska regulovatelná s náklonom do 4°, mosadzné zápustky, príruba nerezová PN10 | 20 | ks
1.22 | dúchadlo pre vzduchové lavice Q= 318,0m3/h, H= 2m, P= 3,00kW, 400 V | 1 | ks
1.23 | tepelné čerpadlo pre verejné prevádzky, plne invertorové, elektricky regulované otáčky kompresora podľa potreby v rozsahu 25 - 100% potrebného výkonu. Max. výkon T.Č je 110 kW za ideálnych podmienok. Menovitý prúd 6,77-25,4/40 A | 1 | ks
1.24 | vzduchový podlahový bublinkový systém dĺžky 250 mm, telo bronz, kryt nerez | 12 | ks
1.25 | pripojovací diel pre prelivové žlaby opatrené néterom | 25 | ks
1.26 | vŕtanie otvorov d100 mm jadrovou vŕtačkou do betónových žľabov pre pripojovacie diely | 25 | ks
1.27 | priečná segmentová prelivová mriežka bezpečnostná pre ohyb, výšky 22/35 mm, šírky 245 mm, farba biela | 68 | m
1.28 | rohová doska 90° k prelivovému kanálu výšky 22 mm, šírky 245 mm, farba biela | 3 | ks
1.29 | podhladinové LED osvetlenie biele, 58W, 4320 lm, nerezové čelo, bezpečnostný transformátor 100W, toroidný 230/12V | 2 | ks
Potrubie tlakové z PVC
P1.1 | potrubie tlakové z PVC DN40 - DN125 | 1 | kompl
Potrubie a tvarovky kanalizačné z PVC
PK1.1 | potrubie a tvarovky kanalizačné z PVC DN100 - DN250 | 1 | kompl
Armatúry z PVC
A1.1 | guľový kohút z PVC DN20-DN65 | 1 | kompl
A1.2 | medziprírubové uzatváracie klapky DN65-DN125 | 1 | kompl
A1.3 | tvarovky, spojovací materiál, kotviaci materiál a spotrebný materiál | 1 | kompl
Dodávka spolu
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
Prívod studenej pitnej vody, odkanalizovanie strojovne,
prívod tepelnej a elektrickej energie bude dodávkou stavby.
OPCIE K RELAXAČNÉMU BAZÉNU
ELEKTRO RIADENIE
Komplet celok
1.8.1 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie - plne automatické riadenie cez riadiaci systém | 1 | ks
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
MASÁŽNA SEDACIA LAVICA - OBDĹŽNIKOVÁ
Komplet celok
1.30 | hydromasážna tryska stenová max. 5 m3/h - krížová, telo trysky ABS plast, dĺžka trysky 190 mm | 11 | ks
1.31 | čerpadlo pre hydromasážne trysky Q=55,0m3/h, H=12m, P= 4,00kW | 1 | ks
1.32 | potrubné rozvody, montáž, konštrukcia, napojenie | 1 | kompl.
1.33 | sanie pre atrakcie bronz, DN150 | 1 | ks
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
MASÁŽNA SEDACIA LAVICA - OBLÚK
Komplet celok
1.34 | hydromasážna tryska stenová max. 5 m3/h - krížová, telo trysky ABS plast, dĺžka trysky 190 mm, trysky iba v jednom oblúku, sedacia lavica hranatá ( zmena oproti navrhovanému tvaru) | 12 | ks
1.35 | čerpadlo pre hydromasážne trysky Q=60,0m3/h, H=12m, P= 4,00kW | 1 | ks
1.36 | potrubné rozvody, montáž, konštrukcia, napojenie | 1 | kompl.
1.37 | sanie pre atrakcie bronz, DN150 | 1 | ks
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
Komplet celok
1.38 | podlahový bublinkový systém so svetlom 50W - telo atrakcie bronz, krytka atrakcie nerez so svetlom | 1 | ks
1.39 | dúchadlo pre podlahový bublinkový systém Q= 145 Nm3/h, H= 1,0 m, P= 1,30kW, 400W | 1 | ks
1.40 | potrubné rozvody, montáž, napojenie | 1 | kompl.
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
MASÁŽNA VZDUCHOVÁ LAVICA - LEŽANIE OBDĹŽNIKOVÉ
Komplet celok
1.41 | nerezové rúrkové vzduchové ležadlo, 6 miest na ležanie, dĺžky 5,5 m | 1 | ks
1.42 | dúchadlo pre nerezové rúrkové vzduchové ležadlo Q=318,0m3/h, H=2m, P= 3,00kW | 2 | ks
1.43 | potrubné rozvody, montáž, napojenie | 1 | kompl.
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
MASÁŽNA VZDUCHOVÁ LAVICA - LEŽANIE OBLÚKOVÉ
Komplet celok
1.44 | vzduchový podlahový bublinkový systém dvojitý dĺžky 250 mm, telo bronz, kryt nerez - umiestnenie pod stehnami | 8 | ks
1.45 | dúchadlo pre vzduchové ležadlo Q=318,0m3/h, H=2m, P= 3,00kW | 1 | ks
1.43 | potrubné rozvody, montáž, napojenie | 1 | kompl.
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH

## detský bazén B2
VÝPIS MATERIÁLU
Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali – I.etapa
úprava vody UV2 pre detský bazén B2
materiál bazénov - povrchový náter bazén
Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty
pol. | popis | mn. | jedn. | jedn.cena € | celkom €
úprava vody
2.1 | ovíjaný viacvrstvový filter d1050, výška H=2060mm, tlak 2,5bar filtračný kríž, bočné veko d=400mm, priezor, filtračná vrstva 1,2m piesok | 2 | ks
2.1.1 2.1.2 | filtračné médium - 1575 kg piesku piesok (0,5-1,0) hrubý piesok (1,0-2,0) veľmi hrubý piesok (1,6-4,0) | 2 | ks
2.1.3 | batéria z 5 klapiek DN 65 ručné ovládanie pre filter | 2 | ks
2.2 | cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Q=25,0 m3/h, H=15 m, P=2,06 kW | 2 | ks
2.3 | vysokoreflexná UV lampa, Q=25 m3/h, P=0,11 kW | 2 | ks
2.4 | zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl2 a redox potenciálu skladajúce sa z meracieho senzorového modulu a regulačného modulu s automatickým riadením dávkovania chemikálií, | 1 | ks
2.5 | dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 5l/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
2.6 | dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu Cl Q= 5l/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
2.7 | dávkovacie čerpadlo koagulantu Q= 5/h, P= 0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž | 1 | ks
2.8 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie-rucné riadenie s možnosťou vypnutia čerpadla každé samostatne | 1 | ks
2.9 | digitálny prietokomer na potrubí DN100 | 1 | ks
2.10 | vyrovnávacia nádrž - betónová - dodávka stavby, povrchová úprava bazénový povrchový náter | 1 | ks
2.11 | ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadiel - ultrazvukový snímač hladiny vody v nádrži | 1 | ks
2.12 | kohút s elektropohonom DN50 na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže | 1 | ks
2.13 | digitálny prietokomer na potrubí DN50 | 1 | ks
2.14 | tlakomer | 2 | ks
2.15 | teplomer | 3 | ks
2.16 | tepelné čerpadlo pre verejné prevádzky, plne invertorové, elektricky regulované otáčky kompresora podľa potreby v rozsahu 25 - 100% potrebného výkonu. Max. výkon T.Č je 35 kW za ideálnych podmienok. Menovitý prúd 0,88-7,4/9,5 A | 1 | ks
2.17 | čerpadlo pre atrakcie pre detský bazén Q=4,0 m3/h, H=8 m, P=0,18 kW | 4 | ks
2.18 | čerpadlo pre atrakcie pre detský bazén Q=6,0 m3/h, H=8 m, P=0,25 kW | 4 | ks
2.19 | čerpadlo pre atrakcie pre detský bazén Q=30,0 m3/h, H=12 m, P=2,20 kW | 1 | ks
2.20 | dnová kĺbová tryska regulovatelná s náklonom do 4°, mosadzné zápustky, príruba nerezová PN10 | 15 | ks
2.21 | pripojovací diel pre prelivové žlaby opatrené néterom | 15 | ks
2.22 | vŕtanie otvorov d100 mm jadrovou vŕtačkou do betónových žľabov pre pripojovacie diely | 15 | ks
2.23 | priečná segmentová prelivová mriežka bezpečnostná pre ohyb, výšky 22/35 mm, šírky 245 mm, farba biela | 63 | m
2.24 | rohová doska 90° k prelivovému kanálu výšky 22 mm, šírky 245 mm, farba biela | 7 | ks
2.25 | dnová výpusť štvorcová celonerezová 200x200 mm, DN50 - mriežka nerez | 2 | ks
2.26 | sacia tryska pre meraciu vodu - nerezová bezpečnostná hlavica | 1 | ks
2.27 | čerpadlo pre meraciu vodu Q= 5,0m3/h, H= 7m, P= 0,35kW, 230 V | 1 | ks
Potrubie tlakové z PVC
P2.1 | potrubie tlakové z PVC DN40 - DN150 | 1 | kompl
Potrubie a tvarovky kanalizačné z PVC
PK2.1 | potrubie a tvarovky kanalizačné z PVC DN100 - DN150 | 1 | kompl
Armatúry z PVC
A2.1 | guľový kohút z PVC DN20-DN65 | 1 | kompl
A2.2 | medziprírubové uzatváracie klapky DN65-DN150 | 1 | kompl
A2.3 | ostatné tvarovky a spotrebný materiál | 1 | kompl
Dodávka spolu
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
Prívod studenej pitnej vody, odkanalizovanie strojovne,
prívod tepelnej a elektrickej energie bude dodávkou stavby.
OPCIE K DETSKÉMU BAZÉNU
ELEKTRO RIADENIE
Komplet celok
2.8.1 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie - plne automatické riadenie cez riadiaci systém | 1 | ks
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH

## tobogány
VÝPIS MATERIÁLU
Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali – I.etapa
technológia pre tobogány
Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty
pol. | popis | mn. | jedn. | jedn.cena € | celkom €
technológia pre tobogány
3.1 | čerpadlo s predfiltrom pre raft Q=120,00 m3/h, H=12 m, P=9,20 kW | 1 | ks
3.2 | čerpadlo s predfiltrom pre body slide Q=90,00 m3/h, H=12 m, P=5,50 kW | 1 | ks
3.3 | čerpadlo s predfiltrom širokú šmýkačku Q=60,00 m3/h, H=12 m, P=4,00 kW | 1 | ks
3.4 | čerpadlo s predfiltrom pre jump slide Q=60,00 m3/h, H=12 m, P=4,00 kW | 1 | ks
3.5 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka čerpadiel miestnosť SO-05 | 1 | ks
3.6 | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka čerpadiel miestnosť SO-08 | 1 | ks
3.7 | sanie tobogánov DN150, bronz | 5 | ks
Potrubie tlakové z PVC
P3.1 | potrubie tlakové z PVC DN100 - DN200 | 1 | kompl
Armatúry z PVC
A3.2 | medziprírubové uzatváracie klapky DN100-DN200 | 1 | kompl
A3.3 | ostatné tvarovky a spotrebný materiál | 1 | kompl
Dodávka spolu
Montáž
Dodávka + montáž celkom bez DPH
DPH 20%
Dodávka + montáž celkom s DPH
Prívod studenej pitnej vody, odkanalizovanie strojovne,
prívod tepelnej a elektrickej energie bude dodávkou stavby.