## Hárok1
Príloha č.2.1 - RS CHÚV Kalkulácia ceny
Pravidelný servis
Pol. | Názov | jed. cena za osobohodinu v EUR | počet osobohodín hodín/jedna odstávka | počet úkonov ročne | cena celkom
1 | Operátorská stanica
2020-01-01 | očistenie zariadení od nečistôt,profylaktická kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-01 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola,kontrola funkčnosti |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-01 | kontrola PC a záloha SW,nastavenie,kontrola hlásení |  | 2 | 2 | 0
2020-04-01 | kontrola systémovej komunikácie-Ethernet |  | 2 | 2 | 0
2020-05-01 | kontrola systémového času |  | 2 | 2 | 0
2 | Rozvádzač CFA001
2020-01-02 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-02 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-02 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-02 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-02 | kontrola vetracej jednotky |  | 1 | 2 | 0
2020-06-02 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-02 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-08-02 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-09-02 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-10-02 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-02 | test komunikácie s operátorským pracoviskom |  | 2 | 2 | 0
2020-12-02 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
2013-02-01 | kontrola systémového času |  | 2 | 2 | 0
3 | Rozvádzač DT002
2020-01-03 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-03 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-03 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-03 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-03 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-03 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-03 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-03 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-03 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-03 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-03 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
2020-12-03 | kontrola systémového času |  | 2 | 2 | 0
4 | Rozvádzač CBA001
2020-01-04 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-04 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-04 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-04 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-04 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-04 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-04 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-04 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-04 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-04 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-04 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
5 | Rozvádzač CBA002
2020-01-05 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-05 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-05 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-05 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-05 | kontrola vetracej jednotky |  | 1 | 2 | 0
2020-06-05 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-05 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-08-05 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-09-05 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-10-05 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-11-05 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-12-05 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
6 | Rozvádzač CBA003
2020-01-06 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-06 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-06 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-06 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-06 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-06 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-06 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-06 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-06 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-06 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-06 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
7 | Rozvádzač CBA004
2020-01-07 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-07 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-07 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-07 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-07 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-07 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-07 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-07 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-07 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-07 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-07 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
8 | Rozvádzač CBA005
2020-01-08 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-08 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-08 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-08 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-08 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-08 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-08 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-08 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-08 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-08 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-08 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
9 | Rozvádzač CBA006
2020-01-09 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-09 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-09 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-09 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-09 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-09 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-09 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-09 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-09 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-09 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-09 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
10 | Rozvádzač CBA007
2020-01-10 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-10 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-10 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-10 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-10 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-10 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-10 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-10 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-10 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-10 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-10 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
11 | Rozvádzač CBA008
2020-01-11 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-11 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-11 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-11 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-11 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-11 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-11 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-11 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-11 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-11 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-11 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
12 | Rozvádzač CBA009
2020-01-12 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-12 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-12 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-12 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-12 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-12 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-12 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-12 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-12 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-12 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-12 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
13 | Rozvádzač CBA010
2020-01-13 | kontrola činnosti mech.častí hlavných obvodov rozvádzača |  | 0.5 | 2 | 0
2020-02-13 | kontrola skrutkových spojov |  | 0.5 | 2 | 0
2020-03-13 | očistenie zariadení od prachu a nečistôt |  | 0.5 | 2 | 0
2020-04-13 | kontrola stavu zariadení-vizuálna kontrola |  | 0.5 | 2 | 0
2020-05-13 | kontrola prepojovacích vodičov |  | 1 | 2 | 0
2020-06-13 | kontrola napájacích zdrojov |  | 1 | 2 | 0
2020-07-13 | kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 2 | 0
2020-08-13 | kontrola linky CCL |  | 2 | 2 | 0
2020-09-13 | kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 2 | 0
2020-10-13 | načítanie stavu PLC a záloha SW |  | 2 | 2 | 0
2020-11-13 | diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu |  | 3 | 2 | 0
| Celkom za 1 rok |  |  |  | 0
| Celkom za 2 roky |  |  |  | 0
Nepravidelný servis
14 | nepravidelný servis - predpoklad 48 osobohodín / rok |  | 48 |  | 0
cena spolu v EUR bez DPH - 1 rok servis CHÚV bez ND |  |  |  |  | 0
cena spolu v EUR bez DPH - 2 roky servis CHÚV bez ND |  |  |  |  | 0
| Náhradné diely | jednotková cena | počet ks/set |  | cena celkom
1 | Mitsubishi L60ADIL8 (PLC L-Series 8 channel analog input, Analog-digital conversion) |  | 1 |  | 0
2 | Mitsubishi L60DA4 (SPS, L-Series Analog Output Module, Current/Voltage, 4 Outputs) |  | 1 |  | 0
3 | Mitsubishi LX40C6 (PLC L-Series Input Module, 24 VDC, 16 Inputs, sink/source, terminal block) |  | 1 |  | 0
4 | Mitsubishi LY10R2 (SPS, L-Series Output Module, 24 VDC, 240VAC, 16 Outputs, Relay 2A) |  | 1 |  | 0
5 | ultrazvukový hladinomer Nivelco EasyTREK SCA-380-4 , merací rozsah 0,25...6m, výstup 4-20mA+Relé, HART, IP68, Napájanie 10,5 … 40 V DC / 3,6 W and 10,5 … 28 V AC / 4 VA, BSP závit, materiál Polypropylene (PP) |  | 3 |  | 0
6 | ponorný snímač hladiny EQP-3000-S-40-B-0-P-11U-Q0 (rozsah 0 až 3m, normálne vyhotovenie, do prostredia BNV, výstupný signál 4 až 20 mA, dvojvodičové zapojenie, s dodatočnou integrovanou prepäťovou ochranou, s pevným prívodným polyuretánovým káblom o dĺžke 11m) |  | 2 |  | 0
7 | Relé Finder Type 40.52.9.024.0000 (Cievka 24 VDC 0,64W, 2 x prepínací kontakt 250V/8A) |  | 6 |  | 0
8 | spotrebný materiál |  | 1 |  | 0
| Cena ND spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0