## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/ Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Dieselová elektrocentrála
Obstarávateľ: DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 34 148 043
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodávka dieselovej elektrocentrály na zabezpečenie elektrického napájania zariadení žiadateľa využívaných v ovocinárskej prvovýrobe vrátane dopravy, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy.
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Splnenie požiadavky **
1 | Požadovaný počet kusov | 1 ks
2 | Elektrocentrála s dieselovým motorom | spĺňa
3 | Výkon v režime PRIME | min. 45 kVA
4 | Výkon v záložnom režime STAND-BY | min. 50 kVA
5 | Výstupné napätie | 400/230 V
6 | Požadovaná frekvencia | 50 Hz pri 400 V
7 | Odhlučnená kapota chrániaca generátor pred poveternostnými vplyvmi | spĺňa
8 | Kapota z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou práškovou pálenou farbou s garanciou prehrdzavenia 10 rokov | spĺňa
9 | Objem palivovej nádrže | min. 215 l
10 | Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 7 m | max. 69 dB(A)
11 | Digitálny riadiaci panel na ovládanie a monitorovanie prevádzky | spĺňa
12 | Zásuvky motogenerátora | min. 3 x400V 1 x 63 A 1 x 32 A 1x 16 A
13 | Zásuvkové výstupy 230 V | min. 2 ks
14 | Prúdový chránič | spĺňa
15 | Uzemňovacia tyč s min. 5m káblom | spĺňa
16 | Východisková elektro revízia | spĺňa
17 | Tesnostná skúška palivovej nádrže a havarijnej vane | spĺňa
18 | Dodávka vrátane dopravy, zaškolenia a dokumentácie | spĺňa
19 | Záručná doba | min. 24 mesiacov
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru, (ak možné):
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: