Ing.   Ján  SEBÍŇ   -  Projekcia elektro

Balkán 9   960 01  Z V O L E N                                          .

#### P R O T O K O L  č.  18-114

#### o určení vonkajších vplyvov  vypracovaný odbornou komisiou

Vo  Zvolene                                                                                       dňa 2.07.2018

Zloženie komisie:              predseda:  Ing. Ján Sebíň  – projektant elektro

členovia:    Bc. Eva Ondrisková  – vedúci projektant

p. Ružinský  – zást. investora

Názov  stavby:  Divadlo JGT Zvolen – Bar

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Norma STN 33 200-5-51, projekt  stav. časti, ZT .

Stručný popis zariadenia: jedná sa o upravené priestory existujúceho baru, v rámci ktorých sa riešia priestory prípravovne, vlastného baru a priestoru pre hostí. Budova je murovaná vykurovaná centrálne. Priestory grilu budú klimatizované, od digestorov nad pracovnou plochou bude zabezpečené odsávanie pár.

Určenie vonkajších vplyvov: Po preskúmaní skutočností ovplyvňujúcich prostredie stanovuje komisia druhy vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory nasledovne:

Vnútorné priestory objektu: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1

Využitie: BA1, BC1,  BD1, BE1

Konštrukcia budovy CA1, CB1,

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia na el. zariadenia

Vo všetkých riešených priestoroch osadiť svietidlá a el. zariadenia s krytím zodpovedajúcim prostrediu v ktorom sú osadené v zmysle STN 33 2000-5-51. V okolí umývadla a výlevky previesť el. inštaláciu v súlade s STN 33 2000-7-701.

........................................

podpis predsedu komisie