TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.  VŠEOBECNÉ   ÚDAJE:

1.1  Rozsah projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh elektroinštalácie  v priestoroch grill baru v Divadle JGT vo Zvolene. Projekt je spracovaný v rozsahu pre realizáciu stavby.

1.2  Projektové podklady

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe týchto podkladov:

-  projekt stavebnej časti

-  projekt interiéru

-  obhliadka existujúceho stavu

-  požiadavky investora

2.  TECHNICKÉ   ÚDAJE:

2.1  Vonkajšie vplyvy

Boli stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51 o čom je doložený protokol.

2.2  Použité STN:

-Pri návrhu predmetných el. zariadení  a el. rozvodov boli použité hlavne nasledujúce STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54,  33 2000-7-701,  33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-52, STN EN 61140, STN EN 60 445, STN EN 62 305      a normy súvisiace.

2.3  Napäťová sústava

3+PEN /PE, N str.50Hz 230 V TN-C-S

2.4  Ochrany

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa  STN 33 2000-4-41.

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá izolovaním, zábranami a krytmi.  Doplnková ochrana prúdovými chráničmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania v sieti TN.

Ochrana káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením je zabezpečená  ističmi.

Podľa miery ohrozenia je el. zariadenie riešenej časti podľa Vyhl.508/2009 Z.z. príloha 1 zaradené do skupiny „B“.

Hlavné  pospájanie:

Hlavné pospájanie je existujúce navrhnuté vodičom CY 25 Z/Ž, ktorým sú  prepojené: bod rozdelenia prípojnice PEN na N a PE, miestne pospájanie a všetky vodivé vstupné rozvody voda, kanalizácia VZT, ÚK a TZB do budovy. Technologické zariadenia bary sa vodičom CY6 z/ž pripoja na prípojnicu miestneho pospájania osadenú na kraji radu el. zariadení baru.

2.5  Bezpečnostné vypínanie

V Bare je možné elektrickú inštaláciu vypnúť hlavným vypínačom v rozvádzači RP1, prípadne hlavným ističom v napájacom rozvádzači RA1.1.

2.6 Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti:

Rozvádzač RP1 sa napojí z rozvádzača RA1.1 na chodbe a hodnoty skratových prúdov v rozvádzači RA1.1 sú:

Ikm = 2,8 kA.

Iks =  5,12 kA

Ike = 4,6 kA

V rozvádzači RP1 sú navrhnuté prístroje a zariadenia so skratovou odolnosťou min. 10kA. Riešené el. zariadenie vyhovuje z hľadiska skratovej bezpečnosti.

2.7 Výkonové parametre

Inštalovaný príkon:              Pi=   80 kW

Súčiniteľ náročnosti:	           0,6

Celkový požadovaný príkon:	  Ps =  48 kW

Predpokladaná ročná spotreba el. energie   bude cca. 16 000 kWh/rok.

2.8 Stupeň zaistenia dodávky el. energie

Z hľadiska dodávky el. energie patrí el. zariadenie do stupňa 3 v zmysle STN 341610  §16107.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE

3.1  Meranie spotreby

Prevádzka má  zabezpečené existujúce meranie  v existujúcom elektromerovom rozvádzači budovy.

3.2  Rozvádzač RP1

Rozvádzač RP1 sa osadí v chodbe pri vstupe do baru a z rozvádzača RA1.1 budovy sa napojí káblom CYKY-J 5x35. V rozvádzači bude zabezpečené istenie svetelných a zásuvkových okruhov grill baru ako aj napojenie technologických zariadení baru a klimatizačných jednotiek tohto priestoru.

3.3  Rozvody

Rozvody sú navrhnuté bezhalogénovými káblami N2XH pod omietkou a v MARS žľaboch nad podhľadom, rozvody v drevených konštrukciách káblom v trubkách FXP.

Rozvody pre technológiu baru budú uložené v mars žľabe pod podlahou vyvýšenej časti baru.

3.4 Svetelná a zásuvková inštalácia

Vypínače osadiť vo výške + 1,2 m od podlahy,  zásuvky vo výške 0,3m nad podlahou, prípadne podľa požiadaviek investora.  Pri inštalácii  zásuviek dodržať príslušné ustanovenie STN 33 2180. Zásuvkové rozvody do 32A  napojiť cez prúdové chrániče.

Osvetlenie jednotlivých priestorov  je navrhnuté prevažne LED svietidlami podľa požiadaviek projektu interiéru.

Spínanie osvetlenia je navrhnuté vypínačmi a prepínačmi pri vstupoch a v miestach obsluhy podľa požiadavky interiéru.

Spolu s osvetlením v sociálnych zariadeniach sa budú spínať aj ventilátory, ktoré sa vypnú s dobehom po vypnutí osvetlenia.

V prípade výpadku el. energie je základná orientácia na  únikových cestách zabezpečená pomocou núdzových svietidiel s dobou nezávislého svietenia 1 hod.

3.5  Ochrana pred prepätím

Divadlo má existujúci bleskozvod zhotovený v súlade s STN platnými v čase realizácie bleskozvodu.

Vnútorná ochrana LPS je zabezpečená osadením zvodičov triedy 1+2 na vstupe v rozvádzači RP1.

4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY:

Pre montáž , obsluhu a údržbu el. zariadenia platí Zákon 124/2006 a vyhl. 508/2009 Z.z.

- Obsluhovať el. zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé a preukázateľne

oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu el. zariadenia a zacvičené.

- Pracovať na el. zariadeniach môžu pracovníci odborne spôsobilí v zmysle vyhl.

508/2009 Z.z. §20-24 v rozsahu oprávnenia.

- Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné previesť prvú odbornú prehliadku el.

zariadenia a vydať revíznu správu.

- Pravidelné odborné prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN.

- Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich

prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.

Zvolen júl 2018

Vypracoval: Ing. Sebíň

Osvedčenie číslo 194 IBB 1998 EZ P B E1.0